| 宜良县环境监察大队现场检查（勘察）笔录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间： | 2019 |  | 年 |  | 05 | 月 |  | 08 | 日 |  |  | 15 |  |  | 时 | 29 |  |  | 分 至 |  |  | 17 | 时 |  | 35 |  | 分 |
| 地点： | 云南省昆明市宜良县宜良工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 统一社会信用代码证号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91530125322852548K |  |  |  |  |  |
| 检查人及执法证号： |  |  |  |  | 董家林(无),丁章政(533076),周代清(531599) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录人： |  |  |  | 丁章政(533076) |  |  |  |  |  |
| 被检查单位名称： |  |  |  |  | 云南云大饲料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人： |  |  |  | 郑利萍 |  |  |  |
| 现场负责人： |  |  |  | 陈岩 |  |  |  |  |  |  | 年龄： |  |  |  | 33 |  | 身份证号： |  |  |  |  | 5332231986****0634 |  |  |  |  |  |
| 工作单位： |  | 云南云大饲料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 职务： |  |  |  | 生产部经理 |  |  |  |  | 与本案关系： |  |  |  | 现场负责人 |  |
| 地址： | 云南省昆明市宜良县宜良工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话： |  |  |  | 13888752012 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码： |  |  |  |  |  |  |
| 其他参加人姓名及工作单位： |  |  |  |  |  |  | 祁军凯（宜良县工业园区管委会安监环保处） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我们是宜良县环境保护局环境监察大队的行政执法人员，这是我们的执法证件，请过目确认。 今天我们依法进行检查并了解有关情况，你应当配合调查，如实回答询问和提供材料，不得拒绝、阻碍、隐瞒或者提供虚假情况。如果你认为我们与本案有利害关系，可能影响公正执法，可以申请我们回避，并说明理由（暗查等无法告知的情形除外）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、企业概况： 云南云大饲料有限公司年产24万吨环保型饲料生产线建设项目位于宜良县工业园区饲料生产片区。项目总占地面积16823.29m2，建筑面积为12499.37m2。项目总投资6000万元（环保总投资52.51万元），项目主要建设内容为：生产用房、机修五金房、食堂、锅炉房等相关配套设施，配套建有雨污分流系统、1.5m3隔油池1个、40m3化粪池1个、10m3/d的一体化污水处理站、锅炉旋风+布袋除尘器、生产车间脉冲布袋除尘器等环保设施。年产24万吨各类饲料，其中粉料12万吨，颗粒料10.8万吨，水产膨化料1.8万吨。 废水：生产、生活废水经10m3/d的一体化污水处理站处理后全部回用于厂区绿化。 废气：项目生产设备全部安装于生产车间内。项目有组织废气（1）3台粉碎机粉尘经过2台LNGM45(60)脉冲布袋除尘器、1台TBLMb12A脉冲布袋除尘器收集处理后通过2根18m、1根15m排气筒外排；（2）制粒工段粉尘经过逆流式冷却器冷却后通过2根18m高排气筒外排；（3）二次粉碎工段的2台粉碎机粉尘通过2套TBLMy76脉冲布袋除尘器处理后经2根36m高排气筒外排；（4）项目设有2套水产膨化设备（一备一用），该工段粉尘及异味经过冷却后由18m排气筒外排；（5）项目配备了1台DZL6-1.25-BMF型生物质锅炉，锅炉废气通过旋风除尘器+布袋除尘系统除尘处理后经35m高烟囱外排；（6）食堂安装了1套有资质认定的油烟净化器。 无组织废气：项目生产过程中产生的无组织废气经过12台脉冲除尘器除尘后无组织排放于车间内。 噪声：项目已在主要噪声源安装了消音器。 二、环保手续： 《云南云大饲料有限公司年产24万吨环保型饲料生产线建设项目环境影响报告表》的批复宜环保【2014】119号（2014年11月24日）；2017年9月23日该项目《环境影响补充报告表》取得宜良县环境保护局批复（宜环保【2017】92号）；2017年9月30日该项目取得宜良县环境保护局的验收批复（宜环保【2017】119号）。2018年5月24日取得宜良县环境保护局核发的《云南省排放污染物许可证》，编号：5301253228525C6768Y。 三、污染防治设施现场检查情况： 1.现场检查时该项目正在生产；2.污水处理站正在运行，锅炉冷却水沿着地面流入雨水管网，污水处理站收集池旁自设了一个浇灌水池；3.隔油池已满且有部分油污漫出；4.该公司2018年10月委托云南升环检测技术有限公司对外排废气和噪声进行了检测，据出具的SHJC201810W3004号《检测报告》显示外排污染物均达标排放。 四、存在主要问题： 1.锅炉冷却水排入雨水管网，通过雨水管网排至厂区外；2.污水处理站收集池旁自设有一个浇灌水池；3.隔油池已满且有部分油污漫出；4.绿化回用水管设置不合理。 五、监察要求： 1.立即采取措施对锅炉冷却水进行收集，所有废水严禁外排；2.拆除自设浇灌水池；3.立即对隔油池进行清理，确保隔油池正常使用；4.规范设置绿化回用水管；5.加强设施设备维护管理，确保环保设施设备运行正常，外排污染物稳定达标排放；5.加强企业环境管理人员培训。 （以下空白） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 被检查对象意见： |  |
| --- | --- |
| 现场负责人签名： | 年 月 日 |
| 检查（勘察）人签名： | 年 月 日 |
| 记录人签名： | 年 月 日 |
| 参加人签名： | 年 月 日 |