- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 云南李好纸业有限公司锅炉治理项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 张** | 联系方式 | 173******** |
| 建设地点 | 云南省昆明市宜良县狗街镇狗街村委会旱滩村 |  |  |
| 地理坐标 | （东经103°08'13.571"，北纬24°47'47.784"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 热力生产和供应（D4430） | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业：91热力生产和供应工程--燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 193.5 |
| 环保投资占比（%） | 35.25% | 施工工期 | 拟于2023年12月开工，2024年2月底竣工。 施工工期共3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 900m2（在原有厂房内改扩建，不新增占地） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中“二、总体要求”，确定对专项评价开展情况： 表1-1 专项评价设置原则对照表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目排放污染物中含有汞及其化合物，且厂界外500米范围内的环境空气保护目标为距离项目西侧180米的旱滩村。; 设置大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目生产废水包括锅炉清净水、树脂再生沖洗废水、脱硫废水；锅炉清净水、树脂再生沖洗废水经厂区综合污水处理站处理后通过污水总排口外排。脱硫废水循环使用，不外排。本次改扩建项目废水属于间接排放。且厂区综合污水处理站安装了污水在线监测设备，已于2018年12月11日通过验收。; 不设置地表水专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本次改扩建不涉及危险物质。; 不设置环境风险专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本次改扩建用水由狗街镇自来水供水管道提供。; 不设置生态专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 不设海洋专项评价. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为热力生产和供应，对照国家发展和改革委员会第49号令颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中的相关规定，本项目不属于其中的限制类和淘汰类，且符合国家有关法律和政策规定，为允许类。本项目符合国家产业政策。 2、与《昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》符合性分析 ①生态保护红线和一般生态空间 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92%。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。 建设项目位于宜良县狗街镇狗街村委会旱滩村，根据《技改扩建5万吨/年薄型生活用纸项目环境影响报告表》项目不在生态红线范围内，不在自然保护区、国家公园、三江并流世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、地址遗迹、基本农田保护区内。项目不属于昆明市生态红线的划定对象，并且项目在原有的锅炉房内改造，不新增用地。 因此，项目选址不在“昆明市生态保护红线和一般生态空间”的划定范围内。 ②环境质量底线 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区；项目地表水为项目东侧25m处的南盘江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类功能区；项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准。项目运营期锅炉废气通过双碱法脱硫除尘系统+45m排气筒处理后达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2浓度限值要求排放。项目锅炉清净水、树脂再生沖洗废水经厂区综合污水处理站处理后通过污水总排口外排。脱硫废水循环使用，不外排。噪声经相应的隔声措施处理后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。各固废均得到妥善处置，处置率100%。因此本项目建设不会改变区域环境功能，不会对当地环境质量底线带来冲击，满足环境质量底线的要求。 ③资源利用上线 《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》对资源利用上限的要求为：按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。 本次改扩建项目运营过程中用水3.095万m3/a，锅炉废水处理依托厂区综合污水处理站处理后排放；项目用水量较少，用水符合水资源利用上限要求；项目在现有的锅炉房内改造，不占用基本农田和耕地，不新增用地；用地符合土地资源利用上限要求；运营过程中消耗柴煤5250t/a，电8万Kwh/a，柴煤灰渣外运至宜良县南羊镇乐道村经国砂场作为生产原料，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，在区域可承受范围内，符合能源控制指标要求。 综上所述，项目用水、用地、能源用量均符合资源利用上线的要求。 ④与环境准入负面清单的符合性分析 建设项目位于宜良县狗街镇狗街村委会旱滩村，属于一般管控单元（项目与宜良县环境管控单元分类图祥见附图6）。宜良县一般管控单元要求如下： 表1-2 与环境准入负面清单的符合性分析 环境准入负面清单; 项目情况; 符合性. 空间布局约束. 禁止新建、改扩建《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》中项目，原有企业应限期关停退出。禁止建设不符合《云南省用水定额》标准的项目; 本项目属于热力生产和供应；不属于《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》中的项目，不属于《云南省用水定额》中的不符合行业。; 符合. .新建、扩建和改建《禁止用地项目目录（2012年本）》（国土资发〔2012〕）中建设项目或者采用所列工艺技术、装备、规模的建设项目，国土资源管理部门和投资管理部门不得办理相关手续; 不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》（国土资发〔2012〕）中限制用地和禁止用地目录中的项目。; 符合. 新建、改建和扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委发〔2019〕29号）明令淘汰的落后工艺技术，装备或者生产明令淘汰产品的建设项目，国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续; 不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）（国家发展和改革委员会第49号令）明令淘汰的落后工艺技术。; 符合. 新建、扩建和改建《限制用地项目目录（2012年本）》（国土资发〔2012〕）中建设项目，必须符合目录规定条件，国土资源管理部门和投资管理部门方可办理相关手续; 不属于《限制用地项目目录（2012年本）》（国土资发〔2012〕）中建设项目。; 符合. 污染物排放管控. 严格控制"两高"行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。严格用地准入，工业用地及物流仓储用地供地前，国土部门需对拟供地块进行土壤环境状况调查，评估环境污染风险后方可供地; 不属于"两高"行业，项目在现有的锅炉房内改造，不新增用地。; 符合. 受重金属污染物或者其他有毒有害污染的农用场地，达不到国家有关标准的，禁止种植使用农产品; 本项目属于热力生产和供应，不属于受重金属污染物或者其他有毒有害污染的农用场地。; 符合. 禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞。禁止在禁渔区、禁渔期进行捕捞。禁止使用小于最小网目尺寸的网具进行捕捞，未依法取得捕捞许可证擅自捕捞; 项目不涉及炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源的捕捞。; 符合. 环境风险防控. 严格限制《环境保护综合名录》（2017年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备; 不属于《环境保护综合名录》（2017年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。; 符合. 禁止使用剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药; 不使用剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药。; 符合. 严格污染场地开发利用和流转审批，在影响健康地块修复达标之前，禁止建设居民区、学校、医疗和养老机构; 本项目属于热力生产和供应，对地块无影响。; 符合. 综上，本项目符合环境准入负面清单的相关内容。 因此本项目建设符合《昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》中的相关要求。 3、与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）符合性分析 项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）符合性如下： 表1-3 与长江经济带发展负面清单指南符合性分析一览表 序号; 要求（摘录）; 项目情况; 是否属于负面清单. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目不属于码头。; 不属于. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目不涉及自然保护区、风景名胜区。; 不属于. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目不涉及饮用水源保护区。; 不属于. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园。; 不属于. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不涉及岸线保护区和保留区。; 不属于. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目设置一个排污口，且南盘江属于珠江流域。; 不属于. 7; 禁止在"一江一口两湖七河"和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不涉及捕捞。; 不属于. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不属于长江流域。; 不属于. 10; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目为热力生产和供应，且项目不属于长江流域。; 不属于. 11; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目不属于石化、现代煤化工等产业。; 不属于. 12; .禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 项目不属于落后产能项目，不属于高耗能高排放项目。; 不属于. 项目不属于《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）中负面清单内容。 4、项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）符合性分析 表1-4 与云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则符合性分析表 要求（摘录）; 项目情况; 是否属于负面清单. 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划(金沙江段2019 年-2035 年)》、《景洪港总体规划 (2019-2035年)》等州 (市)级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 项目不属于港口布局规划以及规划码头的项目。; 不属于. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。不建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。不在自然保护区内进行开矿、采石挖沙等活动。不在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，不在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 不属于. 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施;禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。不在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施;不在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 不属于. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 不属于. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地;禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。不会擅自征收、占用国家湿地公园的土地;不在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 不属于. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目涉及地表水为南盘江，南盘江属于珠江流域。不投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不属于. 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目;禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 项目涉及地表水为南盘江，南盘江属于珠江流域。; 不属于. 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 项目涉及地表水为南盘江，南盘江属于珠江流域。; 不属于. 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目涉及地表水为南盘江，南盘江属于珠江流域。不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库的项目。; 不属于. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 项目不属于新建、扩建钢铁、石化、化工焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 不属于. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 项目不在《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》内。; 不属于. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 项目为热力生产和供应，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）（国家发展和改革委员会第49号令）的相关规定，符合国家有关法律和政策规定，为允许类。不建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置。; 不属于. 综上所述，项目不属于《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）中负面清单的内容。 5、与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》符合性分析 项目与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》符合性如下： 表1-5 与云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划符合性分析表 序号; 要求（摘录）; 项目情况; 符合性. 1; 防范工况企业新增土壤污染。严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。建设项目配套建设的土壤污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 项目厂区综合污水处理池、蓄水池已采取防渗措施，能够有效防污水泄漏，对土壤环境影响小。; 符合. 项目符合《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》相关要求。 6、项目与《宜良县高污染燃料禁燃区管理规定》的分析 根据《宜良县高污染燃料禁燃区管理规定》，宜良县高污染燃料禁燃区为县城规划建设区50平方公里范围内，即西至昆河线，东至小狗公路与石安公路交界段，北至宜九公路江头村与东南绕城交界段，南抵陈所渡、黑羊村一线的区域。 禁燃物品种类包括： (一)原(散)煤、洗选煤、蜂窝煤、焦炭、木炭、煤研石、煤泥、煤焦油、重油、渣油、非生物质固体成型燃料(树木、秸秆、据末、稻壳、蔗渣)等燃料; (二)污染物含量超过国家规定限值的轻柴油、煤油、人工煤气等燃料; (三)沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的可燃物质(经依法批准的固体废弃物资源循环利用专业单位除外); (四)国家规定的其他高污染燃料。 项目位于宜良县狗街镇狗街村委会旱滩村；项目使用柴煤，柴煤不属于禁燃物品。项目不在宜良县高污染燃料禁燃区范围内，项目与宜良县高污染燃料禁燃区范围图见附图5。 7、关于“云南省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见”、“加强锅炉节能环保工作的通知”的符合性分析 中共云南省委“云南省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见”中第四（二）3条意见：“大力推进散煤治理和煤炭消费减量替代。2018年，全面完成城市建成区高污染燃料禁燃区划定，划定范围逐步由城市建成区扩展到近郊。实施燃煤锅炉节能环保综合提升工程，鼓励推广使用清洁高效燃煤气化锅炉，加快每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，2018年，所有州（市）政府所在地城市建成区基本完成淘汰任务，到2020年，所有县级及以上城市建成区基本完成淘汰任务。调整能源结构，增加清洁能源使用，鼓励使用天然气、电力，实现煤炭消费减量替代。全面推进城乡“煤改气”“煤改电”工程建设，加快农村“以电代柴”“以气代柴”改造，昆明市要率先完成改代任务。发展洁净煤技术，实现煤炭高效洁净燃烧。到2020年，全省天然气消费总量达到32亿立方。” 市场监管总局、国家发展改革委、生态环境部关于“加强锅炉节能环保工作的通知”（国市监特设[2018]277号）第一（二）1条通知：“全国原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，重点区域（京津冀及周边地区、长三角地区和汾渭平原）全域和其他地区县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。” 本项目将现有2台4t/h燃煤蒸汽锅炉改为1台20t/h燃煤蒸汽锅炉进行供热。将现有1台10t/h燃煤蒸汽锅炉保留作为备用锅炉。项目不在高污染燃料禁燃区划定区，10t/h燃煤蒸汽锅炉为现有，项目不在城市建成区，不属于新建项目。因此项目符合“云南省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见”、“加强锅炉节能环保工作的通知”的相关规定。 8、平面布局合理性分析 本项目改扩建的锅炉位于厂区现有锅炉房内，不改变厂区现有生产布局。项目现有锅炉房位于厂区西南侧，办公生活区位于厂区东南侧，两者相距较远。 项目区主导风向为西南风，办公生活区位于主导风平风向，远离生产区，项目高噪声设备锅炉、风机、水泵等布置于锅炉房内，远离办公生活区，对周围环境影响较小。 综上所述，项目按照实用、方便的原则布置项目内各主辅设施，项目平面布局合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目情况 云南李好纸业有限公司于2016年租赁土地8486.62m2，并规划新建生产车间、外购纸浆，年生产薄型生活用纸5.0万t，宜良县工贸和科技信息化局于2015年9月6日以宜工贸科信通﹝2015﹞21号文同意对项目予以登记备案。 2017年1月，云南李好纸业有限公司委托昆明天杲环境咨询有限公司编制了《技改扩建5万吨/年薄型生活用纸项目环境影响报告表》，并于2017年1月9日取得《关于对<技改扩建5万吨/年薄型生活用纸项目环境影响报告表>的批复》（宜环保复[2017]3号），项目取得环评批复后，开始建设，2017年12月竣工，并于2018年8月开始调试。根据《技改扩建5万吨/年薄型生活用纸项目环境影响报告表》及批复，云南李好纸业有限公司设计建设6条生产线，年生产薄型生活用纸5.0万t。 2018年建设单位建成了3条2850/250型高速纸机生产线及配套的环保设施，并于2019年7月完成了一期阶段性验收，验收范围为3条2850/250型高速纸机生产线、原料仓库、成品仓库、综合管理用房、锅炉房、公用工程和配套环保工程（废气处理设施、废水处理设施、固废处理设施、噪声处理设施），实际生产规模为年生产薄型生活用纸9000t。 2021年7月，为满足市场需求，云南李好纸业有限公司开始建设第四条生产线，在原有生产车间内新建1条2850/1300新月型高速纸机生产线，生产规模为年生产薄型生活用纸15000t，建成后4条生产线总计生产规模为年生产薄型生活用纸24000t，第四条生产线竣工时间为2022年6月。于2022年10月完成验收。 2021年7月9日，建设单位取得昆明市生态环境局核发的《排污许可证》，证书编号为：91530125059463405L001P；2022年6月，建设单位根据现有项目实际情况重新对《企业突发环境事件应急预案》进行了修订并备案。 根据现场踏勘情况，项目现有锅炉房位于成品仓库南侧，占地面积476m2，为1层钢架结构，内设2台4t/h燃煤蒸汽锅炉、1台10t/h燃煤蒸汽锅炉，不设置备用锅炉。现有项目为年产薄型生活用纸5万吨，而锅炉只作为辅助设施，对现有项目生产设备进行供热。由于在满负荷运行情况下，2台4t/h燃煤蒸汽锅炉和1台10t/h燃煤蒸汽锅炉（3台合计18t/h）的耗能要高于1台18t/h燃煤蒸汽锅炉，3台合计18t/h燃煤蒸汽锅炉的风机、水泵等的电力消耗、蒸汽损失要高于1台18t/h燃煤蒸汽锅炉，三台燃煤蒸汽锅炉管理、检修也非常不便；且2台4t/h燃煤蒸汽锅炉和1台10t/h燃煤蒸汽锅炉是2001年之前便开始使用，锅炉已经逐渐老旧。在此情况下，建设单位设计将2台4t/h燃煤蒸汽锅炉和1台10t/h燃煤蒸汽锅炉改建成1台18t/h燃煤蒸汽锅炉，但是未找到合适的燃煤蒸汽锅炉，因此设计将2台4t/h燃煤蒸汽锅炉和1台10t/h燃煤蒸汽锅炉改建成1台20t/h燃煤蒸汽锅炉，由于考虑到后期检修时供热情况，建设单位预保留10t/h燃煤蒸汽锅炉作为备用锅炉。综上所述，建设单位最终拟将现有2台4t/h燃煤蒸汽锅炉改为1台20t/h燃煤蒸汽锅炉进行供热。将现有1台10t/h燃煤蒸汽锅炉保留作为备用锅炉。其中年产薄型生活用纸5万吨生产线不变，改扩建后的锅炉的用途不变，依旧是对现有的生产设备进行供热。本次改扩建不会改变现有项目的生产工艺、生产线设备、生产规模及劳动定员。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于D4430热力生产和供应。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），项目属于四十一、电力、热力生产和供应业 第91“热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”；燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；需编制环境影响报告表。 受云南李好纸业有限公司（建设单位）委托，我单位承担该项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，收集调查核实了相关材料，并组织专业人员对项目区域进行现场踏勘，按照环境影响评价法及有关技术导则要求，编制了《云南李好纸业有限公司锅炉治理项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批，作为环境管理的依据。 二、建设内容 （1）项目概况 ①项目名称：云南李好纸业有限公司锅炉治理项目 ②建设单位：云南李好纸业有限公司 ③建设性质：改扩建 ④建设地点：云南省昆明市宜良县狗街镇狗街村委会旱滩村 ⑤建设内容：将2台4t/h燃煤蒸汽锅炉改为1台20t/h燃煤蒸汽锅炉进行供热。将现有1台10t/h燃煤蒸汽锅炉保留作为备用锅炉 ⑥地理位置：东经103°08'13.571"，北纬24°47'47.784" （2）工程组成 本次建设内容为拟将2台4t/h燃煤蒸汽锅炉改为1台20t/h燃煤蒸汽锅炉进行供热。将现有1台10t/h燃煤蒸汽锅炉保留作为备用锅炉；同时建设一体化双碱法脱硫除尘装置+一根45米的排气筒。本次改扩建项目主体工程、公用工程、环保工程及其他附属设施建设情况如下。 表2.2-1 项目工程组成及依托关系表 类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 锅炉房; 1间，总占地面积900m2。拟将现有2台4t/h燃煤蒸汽锅炉拆除，在原址新建1台20t/h燃煤蒸汽锅炉。现有1台10t/h燃煤蒸汽锅炉保留作为备用锅炉。; 将现有2台4t/h燃煤蒸汽锅炉拆除，在原址新建1台20t/h燃煤蒸汽锅炉；1台10t/h燃煤蒸汽锅炉保留作为备用锅炉；. 辅助工程; 储煤场; 在锅炉房内西南侧设置一个储煤场，占地面积20m2，为三面围挡地面硬化，用于锅炉燃料柴煤的存储。; 拆除现有储煤场，新建储煤场. 储水罐; 2个，位于锅炉房内，一个为冷凝水箱，容积为15m³，一个为软水箱，容积为15m³。; 新建. 软水制备器; 2套，位于锅炉房内，每套水处理量为20m3/h; 新建. 公用工程; 供电工程; 项目用电由电网公司统一供给。; 依托已有. 供水工程; 本次改扩建用水由狗街镇自来水供水管道提供。; 依托已有. 排水工程; ①采用雨污分流制； ②锅炉清净水进入厂区综合污水处理站处理后通过污水总排口外排； ③树脂再生沖洗废水进入厂区综合污水处理站处理后通过污水总排口外排； ④项目新建一个容积为100m3的脱硫塔循环池，脱硫废水循环使用，不外排。; ①现有项目设置1个厂区综合污水处理站、1个污水总排口；本次改扩建污水处理及排放均依托现有。 ②脱硫塔循环池为新建，脱硫废水循环使用，不外排。. 环保工程; 废气治理; 锅炉废气经一套双碱法脱硫除尘装置（除尘效率为85%，脱硫效率为80%，风机风量为59696m³/h）+45m高烟囱排放；; 拆除原有的脱硫系统文丘里洗涤系统。在原址新建双碱法脱硫除尘装置+45m高烟囱；备用锅炉的废气处理设施和改扩建后的锅炉共用一套废气处理设施。备用锅炉废气也通过双碱法脱硫除尘装置+45m高烟囱排放；. 废水治理; ①采用雨污分流制； ②锅炉清净水进入厂区综合污水处理站处理后通过污水总排口外排； ③树脂再生沖洗废水进入厂区综合污水处理站处理后通过污水总排口外排； ④项目新建一个容积为100m3的脱硫塔循环池，脱硫废水循环使用，不外排。; ①现有项目设置1个厂区综合污水处理站、1个污水总排口；本次改扩建污水处理及排放均依托现有。 ②脱硫塔循环池为新建，脱硫废水循环使用，不外排。. 噪声治理; 合理安排作业及运输时间；绿化降噪；距离衰减；厂房隔音；; 新建. 固废处置; 锅炉灰渣、除尘灰渣、脱硫石膏外运至宜良县南羊镇乐道村经国砂场作为生产原料；废离子树脂外售给华宁万象再生资源有限公司利用。; 依托. 三、主要产品、产能、设施及原辅材料 3.1、改扩建前后项目锅炉产能情况 项目现有锅炉为2台4t/h燃煤蒸汽锅、1台10t/h燃煤蒸汽锅炉。锅炉外检1次/年，停炉时间约为2天，内检1次/2年，停炉时间约为5天。现有锅炉年运行300天，每天24小时，现有锅炉在满负荷情况下每年蒸汽产量为128736吨。本次改扩建拟将现有2台4t/h燃煤蒸汽锅炉改为1台20t/h燃煤蒸汽锅炉进行供热。将现有1台10t/h燃煤蒸汽锅炉保留作为备用锅炉。改扩建后锅炉运行时间和检修时间不变；改扩建后的锅炉在满负荷情况下每年蒸汽产量为143520吨。满负荷情况下每年产汽量比现有锅炉增加14784吨。改扩建前后锅炉产汽变化情况如下: 表2.3-1 改扩建前后项目锅炉产汽情况表 序号; 改扩建前锅炉情况; 改扩建前合计产汽量; 改扩建后锅炉情况; 改扩建后合计产汽量; 与现有锅炉变化情况; 备注. 1; 2台4t/h燃煤蒸汽锅炉，产汽量为57216t/a。; 128736t/a; 拟将2台4t/h燃煤蒸汽锅炉改为1台20t/h燃煤蒸汽锅炉产汽量为143040t/a。; 143520t/a; +14784t/a; 将原有2台4t/h燃煤蒸汽锅炉拆除，新建1台20t/h燃煤蒸汽锅炉. 2; 1台10t/h燃煤蒸汽锅炉，产汽量为71520t/a。; 1台10t/h燃煤蒸汽锅炉保留作为备用锅炉，产汽量为480t/a。; 1台10t/h燃煤蒸汽锅炉保留作为备用锅炉. 3.2、新建锅炉及设备的技术参数 表2.3-2 新建锅炉及其他设备的技术参数 锅炉. 额定蒸发量; 20t/h; 额定蒸汽温度; 204℃. 额定蒸汽压力; 1.6MPa; 给水温度; 104℃. 排烟温度; 160℃; 排烟处过量空气系数; 1.4. 燃烧方式; 循环流化燃烧; 燃料消耗量; 3352kg/h. 一次风温度; 130℃; 二次风温度; 30℃. 排污率; 5%; 设计热效率; 86.2%. 锅炉水容积; 14.5m3; 水压试验压力; 2.0MPa. 锅炉安装后本体外形尺寸; 12275×8080×11150（长×宽×高）. 双碱法脱硫除尘装置. 脱硫塔直径; 2.6～2.8m; 脱硫塔高度（烟塔一体）; 45m. 喷淋层数; 3层; 脱硫率; 80%. 处理烟气量; ～50000Nm3/h; 硫化物排放浓度; ≤50 mg/m3. 除尘率; 85%; 主吸收板; 无溢流孔板. 表2.3-3 备用锅炉的技术参数 额定蒸发量; 10t/h; 额定蒸汽压力; 0.9MPa. 排烟温度; 80℃; 排烟处过量空气系数; 1.0. 一次风温度; 110℃; 二次风温度; 25℃. 热效率; 78%; 压力; 五点表盘显示. 仪表尺寸; 1400×1000×950（长×宽×厚）; 动力柜尺寸; 1000×500×290（长×宽×厚）. 3.3、改扩建后项目主要原辅材料及燃料的种类、用量 表2.3-3 改扩建后项目主要原辅材料及燃料表 序号; 产品名称; 原辅料名称; 单位; 改扩建后年消耗量; 来源; 存放方式. 1; 原料; 柴煤; t/a; 5250; 外购; 储煤场. 2; 辅料; 生石灰; t/; 500; 外购; 分区存放于锅炉房旁边；石灰石是25kg每袋的复合编织袋袋装；最大量为250kg。. 3; 氢氧化钠; t/a; 15; 外购; 分区存放于锅炉房旁边；氢氧化钠是25kg每袋的复合编织袋袋装；最大量为250kg。. 4; 离子交换树脂; t/a; 1.2; 外购; 分区存放于锅炉房旁边；离子交换树脂是25kg每袋的复合编织袋袋装；最大量为300kg。. 5; 能源; 水; 万m3; 3.42; --; --. 6; 电; 万Kwh; 8; --; --. 四、与污染排放有关的物质、元素分析 4.1、原辅料成分分析 项目使用柴煤，柴煤是由褐煤经变质作用转变而成的煤种。煤化程度高于褐煤而低于无烟煤。 ①柴煤煤质分析 根据建设单位提供的柴煤干燥基煤质分析报告（详见附件7），柴煤的主要成分如下。 表2.4-1 柴煤空气干燥基成分分析 项目; 分析成分; 全水份; 空气干燥基水份%; 空气干燥基灰份%; 空气干燥基挥发份%; 空气干燥基硫份%; 空气干燥基发热量(kcal/g). 柴煤; 含量（%）; 9.94; 1.67; 6.75; 50.1; 1.56; 6069.6619. ②氢氧化钠：化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质）。是化学实验室其中一种必备的化学品，亦为常见的化工品之一。纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，是白色不透明的晶体。有块状，片状，粒状和棒状等。式量40.01氢氧化钠在水处理中可作为碱性清洗剂，溶于乙醇和甘油，不溶于丙醇、乙醚。在高温下对碳钠也有腐蚀作用。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应，与酸类起中和作用而生成盐和水。 ③生石灰：主要成分为氧化钙，通常制法为将主要成分为碳酸钙的天然岩石，在高温下煅烧，即可分解生成二氧化碳以及氧化钙(化学式:CaO，即生石灰，又称云石。分子量为56.08)。外形为白色(或灰色、棕白)，无定形，在空气中吸收水和二氧化碳。氧化钙与水作用生成氢氧化钙，并放出热量。溶于酸水，不溶于醇。系属无机碱性蚀物品。生石灰与水会发生化学反应，接着就会立刻加热到超100℃的高温。 ④离子交换树脂：是带有官能团(有交换离子的活性基团)、具有网状结构、不溶性的高分子化合物。通常是球形颗粒物。离子交换树脂的全名称由分类名称、骨架(或基因)名称、基本名称组成。 4.2.水平衡 1）用水和产、排污情况 项目运营期排水主要包括锅炉清净水、树脂再生沖洗废水、脱硫废水。本次改扩建工程，锅炉房人员由原有项目锅炉房人员调配，不新增劳动定员。锅炉房人员生活污水已在《技改扩建5万吨/年薄型生活用纸项目环境影响报告表》中核算，该报告人员生活污水已于2022年6月验收。因此本次不核算锅炉房人员的生活污水。 ①锅炉用水 项目使用一台20t/h燃煤蒸汽锅炉进行供热，锅炉年运行300d，每天24h。根据《锅炉用房设计手册》，汽水损失量＝锅炉排污损失＋管道汽水损失，锅炉排污损失是1～5％，本次以4%计。则锅炉排污损失量为0.8m3/h（19.2m3/d，5760m3/a）。管道汽水损失一般为3％左右，则管道汽水损失量为0.6m3/h（14.4m3/d，4320m3/a）。因此20t/h燃煤蒸汽锅炉汽水损失量为33.6m3/d，10080m3/a。 根据业主提供，项目运行期间所需蒸汽量为403.33m3/d，而锅炉汽水损失量为33.6m3/d，因此20t/h燃煤蒸汽锅炉每天需产蒸汽436.93m3/d。提供蒸汽过程中蒸汽没有与物料直接接触，根据项目锅炉设计，项目1.08m3水可产出1m3蒸汽，则20t/h燃煤蒸汽锅炉产436.93m3/d的蒸汽用水量为471.884m3/d。锅炉清净下水量约为2.92m3/d，876m3/a。因此项目总锅炉用水量为474.804m3/d。提供蒸汽过程中蒸汽没有与物料直接接触，冷凝水没有受到污染，可以回用于锅炉，锅炉蒸汽冷凝水产生量为438.284m3/d。锅炉蒸汽冷凝水全部回用；锅炉清净下水进入厂区综合污水处理站处理后通过污水总排口外排。 ②树脂再生沖洗水 蒸汽锅炉在使用过程中，为防出现结垢等情况，需将含有硬度的原水用离子交换树脂设备加以软化，阳离子交换树脂巨大的表面积可使水中的钙镁离子与树脂中的钠离子发生转换反应，从而保正出水硬度小于0.03nmmol/L。当钙镁型树脂达到一定程度，需利用较高浓度NaCI溶液通过失效的树脂进行再生，阳离子交换树脂大约一周再生一次。类比《工业锅炉用房设计手册》，阳离子交换树脂冲洗耗水量在5-8m3/次，本次以6m3/次计，项目锅炉年运行300d，阳离子交换树脂一周再生一次。则树脂再生沖洗水为0.86t/d，258t/a。 树脂再生反冲洗水进入厂区综合污水处理站处理后通过污水总排口外排。 ③脱硫废水 项目拟建1套双碱法脱硫除尘装置对锅炉废气进行除尘、脱硫，脱硫除尘装置所需补充的水为脱硫反应用水、石膏固化带走水以及蒸发损耗。 项目循环水量（m3/d）=烟气量×液气比×（1-浆液浓度）×24小时。 其中：液气比取8L；浆液浓度取15%。 项目使用柴煤，柴煤是由褐煤经变质作用转变而成的煤种。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册---褐煤层燃炉”中的系数，工业废气量按5915标立方米/吨—原料计算。项目用煤量为5250t/a。则工业废气量为3105.38万m3/a；液气比取8L；浆液浓度取15%。 因此项目循环水量为703.886m3/d，项目脱硫塔运行过程会损失8%的水随着烟气流失，损失水量为56.311m3/d。还有一部分被脱硫石膏渣带走，石膏化学式为CaSO4·2H2O，脱硫石膏结晶含水率为20.93%，而脱硫石膏渣本身就有15%的含水率，因此，项目脱硫石膏渣带走水量为20.233m3/d。 项目脱硫除尘装置内的用水量为703.886m3/d。脱硫塔运行过程损失水量为56.311m3/d，脱硫石膏渣带走水量为20.233m3/d。则每天向脱硫除尘装置补充新鲜循环水量为76.544m3/d（22963.2m3/a）。脱硫废水循环使用，不外排。 - 水量平衡图 图2.4-1 非雨天水量平衡图（单位：m3/d） 五、劳动定员及工作制度 5.1劳动定员 本次改扩建工程，锅炉房人员由原有项目锅炉房人员调配，原有项目锅炉房人员为3人，不新增劳动定员。 5.2工作制度 本次改扩建工程工作天数、工作制度不变。生产时间为300天，三班制，每班8小时。 5.3建设工期 改扩建项目现尚未开工建设，项目拟于2023年12月开工建设，2024年2月底竣工。施工工期共3个月。 六、项目投资 项目总投资为600万元，其中环保投资为193.5万元，环保投资占总投资的32.25%。环保投资情况详见下表。 表2.6-1 项目环保投资表 治理类型; 环保设施; 设置规模; 投资(万元). 废气; 脱硫除尘装置; 1套; 151.5. 排气筒; 1个; 10. 废水; 脱硫塔循环水池; 1个，有效容积100m3; 5. 厂区综合污水处理站; /; 依托现. 噪声; 设备减震降噪; 1套; 5. 固废; 一般固废暂存间; 1间; 2. 环保设施运行维护管理费用，环境管理与监测费用; 20. 合计; 193.5. 七、项目总平面布置 本项目改扩建的锅炉位于厂区现有锅炉房内，不改变厂区现有生产布局。项目锅炉房位于厂区西南侧，办公生活区位于厂区东南侧，两者相距较远。 项目区主导风向为西南风，办公生活区位于主导风平风向，办公生活区远离生产区，项目高噪声设备锅炉、风机、水泵等布置于锅炉房内，远离办公生活区，对周围环境影响较小。 综上所述，项目按照实用、方便的原则布置项目内各主辅设施，项目平面布局合理。 项目总平面布置图详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 八、工艺流程简述（图示）： 8.1施工期 经过现场勘查，项目位于云南省昆明市宜良县狗街镇狗街村委会旱滩村，在原址进行改扩建。施工过程中将先进行原有的锅炉设备拆除，然后新建锅炉、安装脱硫除尘装置等。 施工过程及流程图如下。 图2.8-1 施工期生产工艺流程图及产污节点图 1、拆除原有设备：拆除原有的2台4t/h的锅炉，建筑固废可再生利用部分回收利用或出售给收购商送交收购站，剩余部分按管理部门要求运往指定地点处置。 2、锅炉建设：根据施工设计要求，及时进行基础施工。 3、设备安装：锅炉安装、脱硫、除尘设施等建设完成以后对锅炉设备进行调试，试产汽等。 九、运营期工艺流程 项目是云南李好纸业有限公司锅炉治理项目。本次建设内容为拟将现有1台10t/h燃煤蒸汽锅炉保留作为备用锅炉，将2台4t/h燃煤蒸汽锅炉改为1台20t/h燃煤蒸汽锅炉进行供热；同时建设一体化双碱法脱硫除尘装置废气处理设备和一根45米的排气筒。项目运营期生产工艺及产排污节点图如下： 2.9-1 运营期生产工艺流程产污节点图 十、工艺流程简述： 10.1、生产工艺 1、锅炉软水站水处理系统通过离子交换设备加以软化，阳离子交换树脂巨大的表面积可使水中的钙镁离子与树脂中的钠离子发生转换反应，从而保正出水硬度小于0.03nmmol/L。软化水补入锅炉，被锅炉加热成蒸汽，蒸汽供应给生产使用。 2、柴煤运输至厂区储煤场内，用人工或者铲煤车送入上煤破碎系统，破碎后的柴煤经过煤仓后进入锅炉炉膛燃烧。项目锅炉为蒸汽锅炉，生产的蒸汽提供给现有产薄型生活用纸5万吨生产线供热，供热蒸汽过程中蒸汽没有与物料直接接触，冷凝水没有受到污染，可以回用于锅炉； 3、燃煤锅炉生产过程中产生的废气通过双碱法脱硫除尘装置处理后通过45米的排气筒排放。 3.1除尘 来自锅炉的烟气先经过除尘器除尘，然后烟气经烟道从塔底进入脱硫塔，在脱硫塔内布置若干层旋流板的方式，旋流板塔具有良好的气液接触条件，从塔顶喷下的碱液在旋流板上进行雾化使得烟气中的SO2与喷淋的碱液充分吸收、反应。经脱硫洗涤后的净烟气经过除尘器脱水后进入换热器，升温后的烟气经引风机通过烟肉排入大气。 3.1脱硫系统工艺流程 NaOH双碱法工艺的脱硫原理是利用NaOH溶液作为启动脱硫剂，将配制好的NaOH溶液打入脱硫塔，吸收烟气中的SO2；脱硫产物与Ca(OH)2溶液反应，还原出NaOH溶液再打回脱硫塔内循环脱硫。脱下的硫强制氧化以后以硫酸钙的形式析出(即脱硫石膏)，脱水处理后进行综合利用。工艺的主要反应过程如下: a.吸收过程: 2NaOH+SO2→Na2SO3+H2O(1) Na2SO3+SO2+H2O→2NaHSO3(2) 式（1）再生液pH值较高时(>9)的主反应； 式（2）再生液PH值较低时(5-9)的主反应； b.再生过程: CaO+H2O→Ca(OH)2 Ca(OH)2+Na2SO3+H2O→2NaOH+CaSO3·1/2H2O+1/2H2O Ca(OH)2+2NaHSO3→Na2SO3+CaSO3·1/2H2O+3/2H2O c.氧化过程: 2CaSO3·1/2H2O+O2+H2O→2CaSO4·2H2O 钠钙双碱法采用纯碱吸收SO2、石灰还原再生。它具有如下优点：吸收速度快，可降低液气比L/G，从而降低运行费用；吸收系统内不生成沉淀物、无结垢和堵塞问题，可大大降低结垢机会；运行可靠性高、吸收剂利用率高，耗液量少；脱硫率高，脱硫效率可达80-90％。 脱硫工艺见下图： 图2.10-1 双碱法脱硫工艺流程图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 十一、原项目环保手续审批情况 云南李好纸业有限公司原名昆明市真龙造纸厂，建设地点位于宜良县狗街镇旱滩村，建设于1995年5月，于1996年1月正式投产，占地面积7986.8m2，设置4台1092型纸机，外购纸浆生产薄型生活用纸，生产规模为3000t/a。于2001年在原厂区范围内对原有项目实施了技改，新增了8台1575型纸机，外购纸浆生产薄型生活用纸，技改完成后，昆明市真龙造纸厂总生产规模达1.0万t/a。 由于1092型纸机能耗高、产能低，且现有生产车间建于1995年，现已为危房，存在较大安全隐患，故云南李好纸业有限公司于2016年租赁土地8486.62m2，并规划新建生产车间、淘汰原有1092型纸机并新增6条2850/250型高速纸机生产线，外购纸浆，年生产薄型生活用纸5.0万t，宜良县工贸和科技信息化局于2015年9月6日以宜工贸科信通﹝2015﹞21号文同意对本项目予以登记备案。 2017年1月，云南李好纸业有限公司委托昆明天杲环境咨询有限公司编制了《技改扩建5万吨/年薄型生活用纸项目环境影响报告表》，并于2017年1月9日取得《关于对<技改扩建5万吨/年薄型生活用纸项目环境影响报告表>的批复》（宜环保复[2017]3号），项目取得环评批复后，开始建设，2017年12月竣工，并于2018年8月开始调试。 2018年建设单位建成了3条2850/250型高速纸机生产线及配套的环保设施，并于2019年7月完成了一期阶段性验收，验收范围为3条2850/250型高速纸机生产线、原料仓库、成品仓库、综合管理用房、锅炉房、公用工程和配套环保工程（废气处理设施、废水处理设施、固废处理设施、噪声处理设施），实际生产规模为年生产薄型生活用纸9000t。 2021年7月，为满足市场需求，云南李好纸业有限公司开始建设第四条生产线，在原有生产车间内新建1条2850/1300新月型高速纸机生产线，生产规模为年生产薄型生活用纸15000t，建成后4条生产线总计生产规模为年生产薄型生活用纸24000t，第四条生产线竣工时间为2022年6月。于2022年10月完成验收。 2021年7月9日，建设单位取得昆明市生态环境局核发的《排污许可证》，证书编号为：91530125059463405L001P；2022年6月，建设单位根据现有项目实际情况重新对《企业突发环境事件应急预案》进行了修订并备案。 十二、现有项目锅炉污染物排放总量 现有项目锅炉房内设2台4t/h燃煤蒸汽锅炉、1台10t/h燃煤蒸汽锅炉。现有项目锅炉污染物产生情况根据建设单位提供的排污许可例行监测进行分析。 （1）废气 根据昆明市生态环境局核发的《排污许可证》，现有项目锅炉于2022年11月4日对厂区的10t/h锅炉废气进行监测，根据监测结果，项目颗粒物排放量为7.272t/a（1.01kg/h），排放浓度为40.5mg/m3。二氧化硫排放量为24.696t/a（3.43kg/h），排放浓度为137mg/m3。氮氧化物排放量为27.288t/a（3.79kg/h），排放浓度为151mg/m3。汞及其化合物排放量为3.96*10-6t/a（5.5*10-7kg/h），排放浓度为2.1*10-5mg/m3。各污染物达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2浓度限值，即颗粒物≤50mg/m3；二氧化硫≤300mg/m3；氮氧化物≤300mg/m3；汞及其化合物≤0.05mg/m3。 2台4t/h锅炉废气根据验收监测结果，项目颗粒物排放量为6.696t/a（0.93kg/h），排放浓度为37.2mg/m3。二氧化硫排放量为24.56t/a（2.98kg/h），排放浓度为119.2mg/m3。氮氧化物排放量为24.84t/a（3.45kg/h），排放浓度为138mg/m3。汞及其化合物排放量为3.38*10-6t/a（47*10-7kg/h），排放浓度为1.88*10-5mg/m3。各污染物达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2浓度限值，即颗粒物≤50mg/m3；二氧化硫≤300mg/m3；氮氧化物≤300mg/m3；汞及其化合物≤0.05mg/m3。 则全厂合计总量颗粒物排放量为13.968t/a。二氧化硫排放量为49.256t/a。氮氧化物排放量为52.128t/a。汞及其化合物排放量为7.34*10-6t/a。 12.2废水 根据业主提供，现有项目2台4t/h燃煤蒸汽锅炉和1台10t/h燃煤蒸汽锅炉的合计反冲洗水量约为0.6m3/d，锅炉清净下水量约为2.3m3/d。文丘里洗涤系统的补水量为46.7m3/d。现有项目锅炉污水进入厂区综合污水处理站处理后回用于薄型生活用纸生产线；回用不完的外排。文丘里洗涤系统生产的废水循环使用，不外排。则现有项目锅炉合计外排水量为2.9m3/d，870m3/a。根据业主提供的厂区综合污水处理站自动监测结果以及排污许可证例行监测，各污染物排放浓度：BOD5：8mg/L、NH3-N：8mg/L、TP：8mg/L、COD：8mg/L、SS：8mg/L。各污染物排放量：BOD5：0.00696t/a、NH3-N：0.00087t/a、TP：0.00003t/a、COD：0.00522t/a、SS：0.00261t/a。 12.3噪声 现有项目于2022年11月4日对厂界进行监测，厂界噪声监测结果如下： 表2.10-3 现有项目厂界噪声监测结果 监测点位; 测量值LeqdB(A). 监测结果 /. 厂界东1#; 58.5; 49.2. 厂界南2#; 56.4; 48.3. 厂界西3#; 56.2; 48.6. 厂界北4#; 55.2; 49.5. 标准值; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区. 根据监测结果，现有项目厂界噪声低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值；对周围环境影响较小。 12.4固体废物 现有项目锅炉灰渣、除尘灰渣产生量为302t/a。收集后外运至宜良县南羊镇乐道村经国砂场作为生产原料。废离子树脂的产生量为100kg/a。废离子树脂委托废离子树脂外售其他公司生产利用。 十三、现有项目存在的主要环境问题及整改措施 13.1主要问题 根据《云南李好纸业有限公司技改扩建5万吨年薄型生活用纸建设项目（二期）竣工验收监测报告》以及现场勘查，项目存在的主要问题有： 1、储煤场未设置三面围挡； 2、锅炉房堆存闲置木板； 3、现有项目厂界夜间噪声值接近《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准中夜间≤50dB（A）的要求。 13.2整改措施 1、拆除现有储煤场，新建三面围挡地面硬化的储煤场； 2、拆除现有锅炉房，在原址新建锅炉房，锅炉房内不可放置闲置的木板，固废及时处置或者修建固废暂存间合理处置固废。 3、本次环评建议项目建设过程中加装减震垫减缓厂界噪声影响。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 项目建设于云南省昆明市宜良县狗街镇狗街村委会旱滩村，该区域大气环境功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准。 1.1达标区判定 根据昆明市生态环境局发布的《2022年昆明市生态环境状况公报》，2022年昆明市主城区环境空气优良率达100%，其中优246天、良119天。与2021年相比，优级天数增加37天，环境空气污染综合指数降低13.68%，空气质量大幅度改善。 各县(市)区环境空气质量总体保持良好。与2021年相比，安宁市、禄劝县、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县环境空气综合污染指数有所下降，东川区环境空气综合污染指数有所上升。 因此，项目所在区域环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中二级标准，属达标区。 1.2补充监测 为了解项目区域环境质量，云南李好纸业有限公司于2023年3月25日至4月2日委托中博源检测（云南）有限公司对云南李好纸业有限公司锅炉治理项目进行现状监测。 ①检测项目：颗粒物（TSP）、氮氧化物、总汞，共3项。 ②检测点位：下风向（项目方位西南，距厂界10米处）设置1个检测点。 ③检测频率：连续检测7天，颗粒物（24小时平均）、NOX（1小时平均、24小时平均）、总汞（1小时平均）。 ④监测结果如下。 表3.1-1 评价区域环境空气质量现状监测结果表 检测点位; 检测因子; 浓度范围(μg/m³); 超标率（%）; 标准值（μg/m3）; 达标情况. 下风向，距厂界10米处; 颗粒物24h值; 69-82; 0; 300; 达标. 氮氧化物24h值; 13-19; 0; 250; 达标. 氮氧化物1h值; 9-24; 0; 100; 达标. 总汞1h值; 6.6×10-6L-3.7×10-5; 0; 0.0003; 达标. 注：“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限. 根据上表监测结果，项目所在区域颗粒物（24小时平均）、NOX（1小时平均、24小时平均）、总汞（1小时平均）平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，满足环境功能要求。 2、地表水环境质量现状 2.1达标判定 项目区项目地表水为项目东侧25m处的南盘江，根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，属于南盘江宜良工业、农业、渔业用水区（狗街断面），该区由柴石滩水库坝址至高古马水文站，水环境功能主要为工业、农业、渔业用水，2020年水质目标为Ⅳ类，2030年水质目标为Ⅲ类。执行《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2022年度昆明市生态环境状况公报》，南盘江与2021年相比，狗街断面水质类别由V类提升为IV类，禄丰村断面、柴石滩断面水质类别保持Ⅲ类不变。因此项目地表水水质不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准。 2.2补充监测 为了解项目区域地表水环境质量，云南李好纸业有限公司于2023年6月9日至6月11日委托云南亚明环境监测科技有限公司对云南李好纸业有限公司锅炉治理项目进行地表水环境现状监测。 ①监测断面：设2个监测断面，W1#断面为项目排污口涉及南盘江上游约500m；W2#断面为项目排污口涉及南盘江下游约2000m处； ②监测因子：pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、石油类、氟化物、硫化物、挥发酚、溶解性总固体、水温。共12项。 ③监测频率：连续3天；每天各断面各采样一次； ④监测结果如下。 表3.2-2 地表水质量现状监测结果表 单位：mg/L 检测项目; W1#断面项目排污口涉及南盘江上游约500m处; 标准值; 达标情况. 2023/6/9; 2023/6/10; 2023/6/11; --; --. DB20230608001-2-1-1; DB20230608001-2-2-1; DB20230608001-2-3-1; --; --. pH（无量纲）; 7.6; 7.6; 7.6; 6-9; 达标. 水温（℃）; 22.3; 22.7; 22.9; --; --. 化学需氧量; 16; 15; 16; ≤20; 达标. 五日生化需氧量; 3.5; 3.4; 3.4; ≤4; 达标. 氨氮; 0.318; 0.335; 0.312; ≤1.0; 达标. 悬浮物; 8; 7; 6; --; --. 总磷; 0.21; 0.22; 0.22; ≤0.2; 超标. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05; 达标. 氟化物; 0.24; 0.26; 0.23; ≤1.0; 达标. 硫化物; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.2; 达标. 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.005; 达标. 溶解性总固体; 345; 337; 342; --; --. 检测项目; W2#断面项目排污口涉及南盘江下游约2000m处; 标准值; 达标情况. 2023/6/9; 2023/6/10; 2023/6/11; --; --. DB20230608001-2-1-1; DB20230608001-2-2-1; DB20230608001-2-3-1; --; --. pH（无量纲）; 7.6; 7.6; 7.6; 6-9; 达标. 水温（℃）; 23.5; 22.4; 23.2; --; --. 化学需氧量; 16; 14; 16; ≤20; 达标. 五日生化需氧量; 3.5; 3.2; 3.4; ≤4; 达标. 氨氮; 0.358; 0.343; 0.338; ≤1.0; 达标. 悬浮物; 9; 8; 7; --; --. 总磷; 0.21; 0.22; 0.22; ≤0.2; 超标. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05; 达标. 氟化物; 0.28; 0.30; 0.27; ≤1.0; 达标. 硫化物; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.2; 达标. 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.005; 达标. 溶解性总固体; 355; 353; 359; --; --. 根据上表监测结果，项目所在区域地表水环境不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准。南盘江实际水质为Ⅳ类，超标因子主要为总磷，超标主要原因是城市雨污管网收集设施不完善，周边城镇污水未处理就排入南盘江狗街断面以及农田使用化肥导致河流水体污染造成的。 3、声环境质量现状 项目位于云南省昆明市宜良县狗街镇狗街村委会旱滩村，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据昆明市生态环境局发布的《2022年度昆明市生态环境状况公报》，项目所在地宜良县昼间区域环境噪声为53.3dB(A)，为声环境功能达标区。 4、生态环境现状 项目位于云南省昆明市宜良县狗街镇狗街村委会旱滩村，项目在原址改扩建，不新增用地；项目周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、历史文化遗迹等需要特殊保护的生态敏感目标分布，也没有国家和省级重点保护的动植物物种及区域特有物种分布。物种多样性一般，生态环境质量现状一般。因此项目区内无生态环境保护目标。 5、地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 6、保护目标 ①本项目厂界外500米范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，项目500m范围内的主要大气环境保护目标见下表3.6-1； ②声环境保护目标为厂界外50m范围内，拟建项目厂界外50m范围内无声环境保护目标； ③地下水环境为厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；拟建项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源； ④项目位于云南省昆明市宜良县狗街镇狗街村委会旱滩村，项目在原址改扩建，不新增用地；因此拟建项目区内无生态环境保护目标。 ⑤项目地表水为项目东侧25m处的南盘江。 项目主要保护目标如下： 表3.6-1 大气环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 东经; 北纬. 旱滩村; 103°08'31.24"; 24°47'25.79"; 居民; 约314人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；; 西侧; 180m. 狗街村; 103°08'07.83"; 24°47'35.40"; 居民; 约3240人; 东南侧; 290m. 表3.6-2 地表水保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 方位; 距离; 保护级别. 地表水; 南盘江; 东侧; 25m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 7、废气 项目拟采用1台20t/h燃煤蒸汽锅炉进行供热，运营期大气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2浓度限值，标准限值见表。无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 表3.7-1 锅炉大气污染物排放标准限值 单位：mg/m³ 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置; 烟囱最低允许高度. 燃煤锅炉. 颗粒物; 50; 烟囱或烟道; 45m. 二氧化硫; 300. 氮氧化物; 300. 汞及其化合物; 0.05. 烟气黑度; ≤1; 烟囱排放口. 表3.7-2 厂界无组织排放标准限值 污染物; 排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0 mg/m³. 8、废水 根据2017年1月9日取得的《关于对<技改扩建5万吨/年薄型生活用纸项目环境影响报告表>的批复》（宜环保复[2017]3号），厂区综合污水处理站外排污水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本次改扩建锅炉废水处理依托厂区综合污水处理站。因此外排污水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准如下： 表3.8-1 废水污染物排放标准限值（mg/L） 序号; 污染物种类; 执行标准; 浓度限值. 1; pH值; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 6-9（无量纲）. 2; CODcr; ≤50. 3; BOD5; ≤10. 4; SS; ≤10. 5; 氨氮; ≤5. 6; 动植物油; ≤1. 7; 磷酸盐（以P计）; ≤0.5. 8; 色度; ≤30倍. 9; 粪大肠菌群; ≤1000（个/L）. 9、噪声 项目厂界运营期噪声排放标准执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3.9-1 工业企业厂界噪声排放标准限值 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 10、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 11、国家确定，“十四五”期间将主要水污染物COD(化学需氧量)、氨氮和主要气污染物氮氧化物、挥发性有机物等纳入减排范围，作为约束性指标逐级下达并考核。 11.1废气 项目锅炉废气排放量为3105.38万m3/a，其中烟尘：5.984t/a；SO2：22.129t/a；NOX：15.435t/a；汞及其化合物：0.0014t/a。 11.2废水 项目运营期主要包括锅炉清净水、树脂再生沖洗水、脱硫水。锅炉清净下水进入厂区综合污水处理站处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后通过污水总排口排入南盘江；树脂再生沖洗废水进入厂区综合污水处理站处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后通过污水总排口排入南盘江；脱硫废水循环使用，不外排。项目废水排放量为1134m3/a，BOD5：0.00907t/a、NH3-N：0.00113t/a、TP：0.00003t/a、COD：0.00680t/a、SS：0.00340t/a。 11.3固废 固体废弃物处置率达100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期环境保护措施 1.1、废水环境保护措施 施工期的废水主要是施工人员的生活污水。施工人员为附近村民，均不在厂区食宿，生活污水主要为施工人员洗手废水，施工期生活污水处理依托现有的厂区综合污水处理站处理。 1.2、废气环境保护措施 项目施工期对环境空气影响的主要污染物为施工扬尘。施工期扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于地表开挖、平整产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在车辆运输、机械开挖等过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成；项目原址改建，不新增用地，改建面积不大，施工扬尘采用厂区定期洒水措施；由于项目改建处地面道路均做过硬化，不会产生太大的粉尘，车辆运输扬尘通过绿化吸收后环境影响较小。因此项目施工期的废气对环境造成的影响较小，可以接受。 1.3、噪声环境保护措施 项目施工期噪声主要是现场施工的机械噪声，施工期的机械噪声采用距离衰减、地面吸收、空气吸收；通过合理安排施工时间等措施来减缓施工期机械对环境局造成的影响，施工期噪声会随着施工期结束而结束，不会改变当地声环境质量，对环境造成的影响较小。 1.4、固体废物环境保护措施 ①施工过程产生的建筑固废主要废渣土、拆除的锅炉以及其他建筑废料等，建筑固废中可再生利用部分回收利用或出售给收购商送交收购站，剩余部分按管理部门要求运往指定地点处置。 ②生活垃圾统一收集后，依托现有垃圾收集桶，委托当地环卫部门清运处理，日产日清。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、废气产排情况 2.1、有组织污染物产排情况如下 表4.2-1 有组织污染物产排情况表 产污环节; 锅炉废气. 污染物种类; 烟尘; SO2; NOX; 汞及其化合物. 污染物产生量（t/a）; 39.893; 110.644; 15.435; 0.0014. 污染物产生浓度（mg/m3）; 92.816; 257.424; 35.91; 0.0033. 排放形式; 有组织. 治 理 设 施; 设施; 双碱法脱硫除尘装置. 处理能力; 59696m³/h. 收集效率; /; /; /; /. 治理工艺去除率; 除尘效率为85%，脱硫效率为＞80%. 是否为可行技术; 是; 是; 协同控制; 协同控制. 污染物排放量（t/a）; 5.984; 22.129; 15.435; 0.0014. 污染物排放速率（kg/h）; 0.831; 3.073; 2.14; 1.9*10-4. 污染物排放浓度（mg/m3）; 13.922; 51.485; 35.91; 0.0033. 排放口基本情况; 高度（m）; 45. 排气筒内径（m）; 1.0. 温度（℃）; 60. 编号及名称; DA001. 类型; 主要排放口. 地理坐标; 东经103°08'13.571" 北纬24°47'47.784". 排放标准; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）. 监测要求; 监测点位; DA001. 监测因子; 烟尘; SO2; NOX; 汞及其化合物. 监测频次; 自动监测; 1次/季度. 2.2、无组织污染物排放情况如下 表4.2-2 无组织污染物排放情况 产污环节; 储煤场. 污染物种类; TSP. 污染物排放量（t/a）; 1.205. 污染物排放速率（kg/h）; 0.168. 排放形式; 无组织. 排放标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 监 测 要 求; 监测点位; 厂界上风向1个点，下风向3个点. 监测因子; 颗粒物. 监测频次; 1次/季度. 2.3、废气污染物核算 本项目大气设置专项评价，具体的污染物产排见大气专项评价报告。 2.4、废气环境影响情况分析 2.4.1废气主要环境影响因素 本项目大气设置专项评价，具体的大气环境影响分析见附录1。 项目锅炉排放的废气主要为烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物，拟建项目锅炉废气采用双碱法脱硫除尘装置+45m高烟囱排放；排放的锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2浓度限值。 根据预测结果，项目有组织废气烟尘最大落地浓度为2.64*10-3mg/m³，占标率为0.59%，SO2最大落地浓度为9.76*10-3mg/m³，占标率为1.95%，NOX最大落地浓度为4.76*10-3mg/m³，占标率为1.9%，汞及其化合物最大落地浓度为4.13*10-3mg/m³，占标率为1.65%。无组织废气粉尘最大落地浓度为2.52*10-2mg/m³，占标率为2.80%。项目各污染源排放的废气量最大落地浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 且项目烟尘、SO2、汞及其化合物、NOX、TSP的预测影响最大值与区域最大本底值叠加后周边保护目标烟尘最大浓度为1.89μg/m³，SO2最大浓度为6.99μg/m³，汞及其化合物最大浓度为6.627μg/m³，NOX最大浓度为27.41μg/m³，TSP最大浓度为83.77μg/m³，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求， 综上所述，项目各污染源排放的废气量最大落地浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。大气环境保护目标的最大浓度也能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，对区域大气环境及大气环境保护目标影响较小。 2.4.2 项目废气处理达标情况分析 ①项目锅炉废气达标排放分析如下 表4.2-3 项目锅炉废气达标排放分析表 排放口编号; 污染物; 污染物种类; 项目排放情况; 标准限值（mg/m³）; 达标情况. 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. DA001; 锅炉废气; 烟尘; 5.984; 0.831; 13.922; 50; 达标. SO2; 22.129; 3.073; 51.485; 300; 达标. NOX; 15.435; 2.14; 35.91; 300; 达标. 汞及其化合物; 0.0014; 1.9*10-4; 0.0033; 0.05; 达标. 项目运营期锅炉废气为烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物，项目废气采用双碱法脱硫除尘装置+45m高烟囱排放。通过核算，项目锅炉废气排放速率、排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2浓度限值要求，对环境影响较小。 ②无组织达标分析 根据项目无组织排放情况，使用AERSCREEN模型计算厂界粉尘（TSP）的浓度及达标情况如下： 表4.2-4 项目粉尘（TSP）厂界预测结果 点位; 预测浓度（mg/m³）; 评价标准（mg/m³）; 达标情况. 厂界东; 2.10*10-2; 1; 达标. 厂界南; 1.37*10-2; 达标. 厂界西; 1.86*10-2; 达标. 厂界北; 2.54*10-2; 达标. 本项目排放的颗粒物对项目厂界的东、西、南、北四个方位的无组织排放监控点的预测结果均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。对环境影响较小。 2.4.3大气环境保护目标影响分析 本项目周边保护目标影响预测结果如下： 表4.2-5 本项目周边保护目标预测结果表 单位：µg/m3 离散点名称; 烟尘（PM10）; SO2; 汞及其化合物; NOX; 粉尘（TSP）. 旱滩村; 预测值; 1.89; 6.99; 6.59; 3.41; 1.77. 贡献值; /; /; 0.037; 24; 82. 叠加值; 1.89; 6.99; 6.627; 27.41; 83.77. 狗街村; 预测值; 1.48; 5.48; 5.42; 2.67; 1.01. 贡献值; /; /; 0.037; 24; 82. 叠加值; 1.48; 5.48; 5.457; 26.67; 83.01. 标准值; 450; 500; 0.3; 100; 900. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据预测，项目烟尘、SO2、汞及其化合物、NOX、TSP影响最大的保护目标均为旱滩村，旱滩村在项目上风向，与区域贡献值叠加后，项目烟尘、SO2、汞及其化合物、NOX、TSP均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。对大气环境保护目标影响较小。 2.4.4排气筒高度设置合理性分析 根据现场勘查，项目厂址周边200m范围内已建成企业主要为:南面农业公司（停产）、休闲娱乐场所，北面的苗圃基地。项目厂址周边200m范围最高建筑为项目办公楼和厂房，最高为10m，本项目排气简高度设置为45m，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中“4.5 新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”以及表4燃煤锅炉房烟囱最低允许高度中≥20t/h锅炉烟囱最低允许高度为45m的要求。因此，项目排气筒高度为45m设置合理。 2.4.5措施处理可行性分析 根据《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）中表3燃煤锅炉中颗粒物的处理可行性技术包括湿式除尘器、电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器、湿式电除尘器；二氧化硫的处理可行性技术包括石灰石/石灰-石膏法、钠碱法、双碱法、氨法、氧化镁法、烟气循环流化床法、喷雾干燥法、炉内喷钙法、密相干塔法；汞及其化合物为协同控制；拟建项目采用双碱法脱硫除尘装置+45m高烟囱的措施；因此拟建项目锅炉废气污染防治措施为可行性技术。 2.4.6大气防护距离分析 本次项目大气评价等级定为二级，按照《环境影响评价技术导则-大气环境》CHJ2.2-2018)规定8.7.5要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”，根据大气专项评价报告的预测结果，本项目有组织排放的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物和无组织排放的TSP最大落地浓度叠加值小于《环境空气质量标准(GB3095-2012)二级标准要求，故无需计算大气环境防护距离，无需设置大气环境防护区域。 三、废水 3.1、废水污染物产排情况如下 表4.3-1 废水污染物排放情况表 废水类别; 综合污水. 污染物种类; pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷. 污染物产生浓度（mg/L）; pH：6.5-8.0 CODcr：50 BOD5：30 SS：100 氨氮：10 总磷：8. 污染物产生量（t/a）; CODcr：0.05670 BOD5：0.03402 SS：0.11340 氨氮：0.01134 总磷：0.00907. 治 理 设 施; 名称; 污水处理设施. 处理能力; 4800m3/d. 治理工艺; 气浮工艺. 是否为可行技术; 是. 废水排放量（m3/a）; 1134. 污染物排放浓度（mg/L）; pH：6.5-8.0 CODcr：6 BOD5：8 SS：3 氨氮：1 总磷：0.03. 污染物排放量（t/a）; BOD5：0.00907 NH3-N：0.00113 TP：0.00003 COD：0.00680 SS：0.00340. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 南盘江. 排放规律; /. 排放口基本情况; 编号及名称; DW001. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 东经103°08'17.424" 北纬24°47'47.051". 排放标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. 监测要求; 监测点位; 污水总排放口. 监测因子; pH、CODcr、溶解性总固体. 监测频次; 1次/月. 3.2、项目水量核算 项目水量核算见表二建设项目工程分析中4.2.3水平衡计算。 3.3、废水环境影响分析 3.3.1废水主要环境影响因素 根据工程分析中4.2.3水平衡计算，项目废水排水量为1134m3/a。锅炉废水水质参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材一----社会区域类环境影响评价》(中国环境科学出版社)中数据，即COD:50mg/L、BOD5: 30mg/L、SS:100mg/L、NH3-N: 10mg/L、TP:8mg/L。项目污水处理产生的污染因子及浓度的计算如下。 表2.4-5 项目污水产生及排放一览表 排放源; 污染物 名称; 处理前; 处理后. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 综合污水; 废水量 （m3/a）; 1134; 1134. BOD5; 30; 0.03402; 1; 0.00907. NH3-N; 10; 0.01134; 8; 0.00113. TP; 8; 0.00907; 0.03; 0.00003. COD; 50 0.05670; 6; 0.00680. SS; 100; 0.11340; 3; 0.00340. 备注; 排放浓度根据业主提供的厂区综合污水处理站自动监测结果以及排污许可证例行监测浓度进行核算。. 项目运营期主要包括锅炉清净水、树脂再生沖洗水、脱硫水。锅炉清净下水、树脂再生沖洗废水进入厂区污水处理站处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后通过污水总排口排入南盘江；脱硫废水循环使用，不外排。 3.3.2措施处理可行性分析 根据《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）中表4废水可行技术参考表，针对全厂综合生产废水的可行性技术包括预处理（沉淀、除油、混凝、中和、其他）+生物法+深度治理（反渗透、离子交换设施等）；项目采用混凝沉淀+CQJ超效浅层气浮工艺处理厂区污水，因此，拟建项目废水污染防治措施为可行性技术。 本次改扩建内容为拟将现有1台10t/h燃煤蒸汽锅炉保留作为备用锅炉，将2台4t/h燃煤蒸汽锅炉改为1台20t/h燃煤蒸汽锅炉进行供热。改扩建后锅炉产生的污水种类不变，锅炉产生污水还是锅炉清净下水、树脂再生沖洗废水，改扩建后锅炉污水种类与现有锅炉污水种类一致。厂区综合污水处理站处理规模为4800m3/d，本次锅炉改扩建污水进入厂区综合污水处理站处理量为3.78m3/d，根据《云南李好纸业有限公司技改扩建5万吨年薄型生活用纸建设项目（二期）竣工验收监测报告》年产薄型生活用纸5万吨项目污水进入厂区综合污水处理站处理量为2488.67m3/d，因此污水进入厂区综合污水处理站后总处理量为2492.45m3/d，厂区综合污水处理站处理规模满足生产需求。因此污水处理沿用现有污水处理站可行。 3.3.3、污水处理可行性分析 厂区综合污水处理站处理规模为4800m3/d，本次锅炉改扩建污水进入厂区综合污水处理站处理量为3.78m3/d，改扩建后锅炉排放的污水种类不变，锅炉排放污水还是锅炉清净下水、树脂再生沖洗废水，改扩建后锅炉污水种类与现有锅炉污水种类一致。现有锅炉废水排放量为2.9m3/d，改扩建后锅炉废水排放量增加0.88m3/d。厂区综合污水处理站处理规模满足生产需求。根据2023年4月23日每小时对厂区综合污水处理站在线监测系统的数据（附件5），厂区综合废水处理后能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。且厂区综合污水处理站在线监测设备已于2018年12月11日通过验收。由于云南李好纸业有限公司目前还未取得入河排污口相关行政审批手续，在公司未取得该手续之前，项目废水止禁排入南盘江。 因此，厂区综合污水处理站污水处理的方式满足要求，污水处理设施设置合理可行。 四、噪声 4.1、噪声源强 项目主要噪声源为风机运转噪声，项目设备均为室内设备。噪声源强为70-80dB（A）。噪声源强表如下： 表4.4-1 项目机械设备噪声声源一览表 单位：dB（A） 污染源名称; 数量（台）; 声压级dB(A); 治理措施; 治理后声级. 锅炉; 3; 70; 厂房隔音; 55. 水力碎浆机; 4; 70; 厂房隔音; 55. 双圆盘磨; 1; 65; 厂房隔音; 50. 磨床; 4; 65; 厂房隔音; 50. 电焊机; 1; 65; 厂房隔音; 50. 叉车; 2; 70; 厂房隔音; 55. 压榨机; 1; 70; 厂房隔音; 55. 半自动复卷机; 16; 75; 厂房隔音; 60. 造纸机; 5; 75; 厂房隔音; 60. 中浓磨浆机; 2; 70; 厂房隔音; 55. 带式压滤机; 1; 70; 厂房隔音; 55. 引风机; 1; 70; 厂房隔音; 55. 水泵; 8; 70; 厂房隔音; 55. 空压机; 3; 60; 厂房隔音; 45. 4.2、噪声预测 ①预测、分析方法 - （1）室外声源预测模式 - 根据《环境影响评价技术导则 声环境》 (HJ2.4-2021)，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式: - Lp(r)=Lr0 -20lg(r/r0) - 式中: Lp(r)一预测点处声压级，dB； - Lr0一参考位置r0处的声压级，dB； - r--预测点距声源的距离: - r0一参考位置距声源的距离: - 建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算: - 式中: Li--第i个声源声值: - Lp一某点噪声总叠加值: - n一声源个数。 - (2)室内声源预测模式 - 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级的计算公式如下: - 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； - Lw ——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； - Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R---房间常数； - r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 - 然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： - 式中: Lpl(T)- 靠近围护结构处室内 N 个声源 i倍频带的叠加声压级，dB; - Lpi一室内j声源i倍频带的声压级，dB: - N一室内声源总数 - 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级: - 式中: L2pi(T)一靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级dB; - Lipi(T)一靠近围护结构处室内 N 个声源i 倍频带的叠加声压级，dB:TL-围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 - 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积 (S) 处的等效声源的倍频带声功率级dB: - Lw =LP2(T) + 10lgS - 式中: Lw 一中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级 - Lp2(T)一靠近围护结构处室外声源的声压级，dB; - S一透声面积，m2 - 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 厂界噪声预测点根据各噪声源的位置情况，共设4个预测点，分别位于项目厂界东侧外1m、南侧外1m、西侧外1m、北侧外1m处。 ②预测结果及评价 表4.4-2 厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB（A） 噪声源; 源强; 数量; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 距离（m）; 贡献值; 距离（m）; 贡献值; 距离（m）; 贡献值; 距离（m）; 贡献值. 锅炉; 70; 3; 60; 40; 48; 41; 90; 39; 110; 36. 水力碎浆机; 70; 4; 57; 39; 88; 40; 104; 39; 52; 39. 双圆盘磨; 65; 1; 53; 38; 93; 36; 92; 36; 50; 36. 磨床; 65; 4; 52; 36; 94; 39; 108; 41; 48; 41. 电焊机; 65; 1; 53; 38; 92; 31; 90; 30; 52; 39. 叉车; 70; 2; 60; 33; 90; 29; 86; 29; 98; 33. 压榨机; 70; 1; 55; 40; 81; 36; 105; 35; 58; 38. 半自动复卷机; 75; 16; 56; 34; 85; 35; 105; 39; 54; 41. 造纸机; 75; 5; 70; 39; 90; 36; 110; 35; 60; 40. 中浓磨浆机; 70; 2; 63; 35; 89; 28; 96; 32; 65; 38. 带式压滤机; 70; 1; 70; 37; 100; 36; 110; 35; 30; 39. 引风机; 70; 1; 60; 30; 51; 28; 70; 38; 109; 33. 空压机; 70; 3; 55; 35; 38; 43; 77; 40; 95; 40. 厂界贡献值; /; 42; /; 44; /; 43; /; 42. 背景值; 昼间; /; 58.5; /; 56.4; /; 56.2; /; 55.2. 夜间; /; 49.2; /; 48.3; /; 48.6; /; 49.5. 预测值; 昼间; /; 58.6; /; 56.7; /; 56.4; /; 55.3. 夜间; /; 49.9; /; 49.6; /; 49.6; /; 49.9. 注：背景值为现有项目2022年11月4日对厂界的监测值。. 经过预测，项目厂界噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。项目周边50m范围内无声环境保护目标。 由表4.4-2可知项目夜间厂界噪声值接近《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准中夜间≤50dB（A）的要求，本次环评建议项目加装减震垫减缓厂界噪声影响。 4.3、噪声监测计划 噪声监测计划如下： 表4.4-3 噪声监测计划表 监测点位; 监测项目; 时间及频次; 执行标准; 标准限值. 厂界外东、南、西、北1m处; 等效声级Leq(dB(A)); 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 昼间60dB（A），夜间50dB（A）. 五、固体废物 项目运营过程中产生的固废包括锅炉灰渣、除尘灰、脱硫石膏渣。 ①锅炉灰渣、除尘灰 柴煤空气干燥基灰分为6.75%，项目用煤量为5250t/a。则项目锅炉灰渣产生量为354.375t/a。由大气专项评价报告烟尘量核算可知，项目除尘灰渣产生量为39.893t/a。根据《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)，锅炉灰渣的类别代码为64，除尘灰的类别代码为66；属于一般固废，锅炉灰渣、除尘灰渣外运周边转厂作为生产原料。 ②脱硫渣 因项目煤内燃后烟气中含有SO2，经脱硫塔设备处理后达标排放，根据工程分析。1kg的S需要3.12kg的脱硫剂，1kg的S最终生产4.87kg的脱硫渣，因此项目脱硫塔装置产生的脱硫渣量为299.30t/a(不含脱硫渣带走水量)，根据《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)，脱硫渣的类别代码为65，属于一般固废，脱硫渣外运至宜良县南羊镇乐道村经国砂场作为生产原料。脱硫渣使用压滤机脱水，废水进入脱硫塔循环池处理后循环使用，不外排。 ③废离子树脂 根据业主提供，项目离子交换树脂在置换之后废离子树脂的产生量为1.2t/a。属于一般固废，废离子树脂外售给华宁万象再生资源有限公司利用。 项目固废均得到合理处置，对环境影响较小。 本项目一般固废产生及处置情况见下表。 表4.5-1 建设项目废物产生及处置一览表 序号; 属性; 产物工序; 类型; 理化性质; 产生量（t/a）; 废物代码; 处理方式. 1; 一般固废; 锅炉; 锅炉灰渣; 固体; 394.268; 64; 锅炉灰渣、除尘灰渣、脱硫石膏外运至宜良县南羊镇乐道村经国砂场作为生产原料。. 除尘灰; 66. 2; 脱硫; 脱硫渣; 固体; 299.30; 65. 3; 软化; 废离子树脂; 固体; 1.2; -; 废离子树脂外售给华宁万象再生资源有限公司利用。. 六、地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）项目不涉及污水灌溉、固体废弃物农业利用、农用化学品施用、大气干湿沉降等土壤污染途径，不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不开展地下水和土壤的环境影响分析。 七、环境风险 根据本次改扩建锅炉使用原辅材料性质以及对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，本次改扩建项目不涉及危险物质。 八、改扩建项目“三本账”核算 本项目改扩建后锅炉“三废”排放变化情况，详见表4.8-1。 表4.8--1 污染物排放三本帐核算表 单位：t/a 污染 类别; 主要污染物; ①原有项目污染物排放量; ②改扩建工程污染物排放量; ③以新带老削减量; ④预测排放总量; ⑤排放增减量. 产生量; 自身削减量; 排放量. 锅炉废气; 烟尘; 13.968; 44.297; 37.652; 6.645; 7.323; 6.645; -7.323. SO2; 49.256; 122.85; 104.42; 18.43; 30.826; 18.43; -30.826. NOX; 52.128; 15.435; 0; 15.435; 36.693; 15.435; -36.693. 汞及其化合物; 0.000005; 0.0014; 0; 0.0014; -0.001395; 0.0014; +0.001395. 锅炉废水、树脂再生冲洗水; BOD5; 0.00696; 0.03402; 0.02495; 0.00907; -0.00211; 0.00907; +0.00211. NH3-N; 0.00087; 0.01134; 0.01021; 0.00113; -0.00026; 0.00113; +0.00026. TP; 0.00003; 0.00907; 0.00904; 0.00003; 0; 0.00003; 0. COD; 0.00522; 0.0567; 0.0499; 0.0068; -0.00158; 0.0068; +0.00158. SS; 0.00261; 0.1134; 0.11; 0.0034; -0.00079; 0.0034; +0.00079. 固废; 锅炉灰渣、除尘灰; 302; 394.3; 0; 394.3; -92.3; 394.3; +92.3. 脱硫渣; 0; 299.3; 0; 299.3; -299.3; 299.3; +299.3. 废离子树脂; 0.1; 1.2; 0; 1.2; -1.1; 1.2; +1.1. 注：④=①-③+②；⑤=②-③；“/”表示原项目未核算。 九、竣工环境验收要求 表4.9-1 竣工验收监测计划一览表 环保措施名称; 监测项目; 监控负责单位; 监测检查频次; 监测点; 执行标准. 环境噪声监测; Leq(A); 环境管理机构; 连续2天，2次/天，昼间、夜间1次; 厂界外东、南、西、北1m处，4个点位; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 废气监测; 有组织; SO2、NOX、颗粒物、汞及其化合物; 环境管理机构; 连续2天，4次/天; 环保设施进口、出口; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）. 废气监测; 无组织; 颗粒物; 环境管理机构; 连续2天，4次/天; 厂界上风向设1个参照点、下风向设3个监测点; 执行《大气污染物排放标准》（GB16297—1996）表2的标准限值. 厂区综合污水处理站; pH、CODcr、溶解性总固体; 环境管理机构; 连续2天，4次/天; 污水总排放口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 |  | 烟尘 | 双碱法脱硫除尘装置 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014） |
|  |  |  | SO2 |  |  |
|  |  |  | NOX |  |  |
|  |  |  | 汞及其化合物 |  |  |
|  |  |  | 烟气黑度 | - |  |
|  | 无组织 | 储煤场粉尘 | 粉尘 | 三面围挡，地面硬化 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 锅炉清净下水 |  | pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷 | 厂区综合污水处理站 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
|  | 树脂再生沖洗水 |  | pH |  |  |
|  | 脱硫废水 |  | pH、CODcr、SS | 循环池 | 循环使用 |
| 声环境 | 风机、水泵、空压机等 |  | 等效连续A声级 | 厂房隔音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 |  | 锅炉灰渣、除尘灰 | 外运至宜良县南羊镇乐道村经国砂场作为生产原料 | / |
|  |  |  | 脱硫渣 |  | / |
|  |  |  | 废离子交换树脂 | 外售给华宁万象再生资源有限公司利用 | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 根据本次改扩建锅炉使用原辅材料性质以及对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，本次项目不涉及危险物质。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①加强对脱硫除尘装置的运行监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放； ②建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修； ③加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平； ④建立环保管理制度并上墙公示。 |  |  |  |  |

- 六、结论

项目建设符合国家产业政策，选址合理。项目施工期和运营期排放的污染物处理处置措施可靠。污染物排放符合达标排放及总量控制原则，对环境影响较小。 综上所述，评价认为在严格按照“三同时”要求，严格落实各项污染物处理处置措施的条件下，项目建设符合我国社会、经济、环境保护协调发展方针，符合评价原则，从环境保护的角度分析，项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 | 13.968 | 0 | 0 | 6.645 | 7.323 | 6.645 | -7.323 |
|  | SO2 | 49.256 | 0 | 0 | 18.43 | 30.826 | 18.43 | -30.826 |
|  | NOX | 52.128 | 0 | 0 | 15.435 | 36.693 | 15.435 | -36.693 |
|  | 汞及其化合物 | 0.000005 | 0 | 0 | 0.0014 | -0.001395 | 0.0014 | +0.001395 |
| 锅炉废水、树脂再生冲洗水 | BOD5 | 0.00696 | 0 | 0 | 0.00907 | -0.00211 | 0.00907 | +0.00211 |
|  | NH3-N | 0.00087 | 0 | 0 | 0.00113 | -0.00026 | 0.00113 | +0.00026 |
|  | TP | 0.00003 | 0 | 0 | 0.00003 | 0 | 0.00003 | 0 |
|  | COD | 0.00522 | 0 | 0 | 0.0068 | -0.00158 | 0.0068 | +0.00158 |
|  | SS | 0.00261 | 0 | 0 | 0.0034 | -0.00079 | 0.0034 | +0.00079 |
| 一般工业 固体废物 | 锅炉灰渣、除尘灰 | 302 | 0 | 0 | 394.3 | -92.3 | 394.3 | +92.3 |
|  | 脱硫石膏渣 | 0 | 0 | 0 | 299.3 | -299.3 | 299.3 | +299.3 |
|  | 废离子树脂 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2 | -1.1 | 1.2 | +1.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①