宜生环〔2023〕33号

关于对《宜良县南羊片区供水一体化项目环境影响报告表》的批复

宜良县城乡投资管理有限公司：

你公司报送的《宜良县南羊片区供水一体化项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，同意项目按照《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设，现批复如下：

- 项目基本情况

项目位于云南省昆明市宜良县南羊街道右所村，净水厂中心地理坐标为：东经103°06′26.786″，北纬24°49′6.4894″。项目总投资10129.63 万元，其中环保投资76.73万元，环保投资占总投资的0.76%。本项目净水厂共分为二期，其中一期占地面积5.25亩，二期占地面积4.59亩，总占地面积9.84亩。本批复只针对一期工程，一期工程项目供水规模为10000m3/d，主要建设内容包括：配水井1座、絮凝沉淀池1座、虹吸滤池2座、清水池2座、回收水池1座、污泥干化场1座、自用水泵井1座、综合楼1栋、加药消毒间1栋、门卫房1栋。本项目水源为老石山隧洞水源点、阳宗隧洞水源点，供水范围为南羊街道下辖12个社区。

根据2023年2月10日昆明市生态环境工程评估中心关于对《宜良县南羊片区供水一体化项目环境影响报告表》的技术评估意见（昆环评估意见 宜良〔2023〕3号），在按“三同时”要求严格落实《报告表》和评估意见提出的各项污染控制措施后，项目建设可行。

二、建设项目相关工作要求

（一）加强废水治理工作

项目应建设完善的雨污分流设施。施工期污水主要包括施工废水、施工人员生活污水。其中，施工废水须设置临时废水沉淀池，处理后回用于施工用水或施工场地内降尘用水，不外排。

项目运营期废水主要包沉淀池排泥水、滤池反冲洗废水、污泥干化场渗滤水、化验室清洗废水及生活污水。项目沉淀池排泥水、滤池反冲洗废水、污泥干化场渗滤水经回收水池收集后均返回净水系统再次处理，不外排。项目化验废液和前三次设备清洗废水，属于危险废物，纳入危废管理。化验设备清洗三次之后的废水通过化验室内配备一个1m3的中和桶集中收集，经处理后须达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化标准限值，回用于厂区绿化，不外排。食堂废水通过0.5m3的隔油池处理后与其他生活污水一同进入10m3的化粪池，定期委托当地环卫部门清运处置。

（二）加强废气治理工作

项目施工期废气主要为施工扬尘、车辆和机械废气等。施工现场须适时洒水降尘；施工期厂界设置应不低于2.5m的围挡，采取洒水降尘措施、运输车辆及物料采用篷布遮盖，施工进出场道路硬化、及时清理场地等措施。施工期扬尘须达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放限值，厂界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

项目运营期废气主要为厨房油烟、污泥干化场异味及备用发电机废气。厨房油烟应通过油烟净化器进行处理，处理后通过排气筒排放，净化后的厨房油烟须达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；污泥干化场异味通过定期清运，厂区绿化吸收、空气稀释等措施后须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。

（三）加强噪声控制工作

施工期噪声主要来源于各类施工机械设备噪声。施工期应选用低噪声的施工设备，合理布置噪声源，合理安排施工时间，施工车辆经过居民区时减速、禁鸣，施工期间施工场界噪声须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。

运营期噪声源主要来自于生产设备。项目厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

（四）加强固体废物的管理

施工期固体废物主要为、建筑垃圾、施工人员生活垃圾及旱厕粪污等。建筑垃圾应采取分类清理收集后部分回用，不可回收的建筑垃圾集中收集后当地管理部门要求进行处置；生活垃圾应集中收集，由环卫部门统一清运、处置；旱厕粪污应定期清掏用作周边农田农肥。

项目运营期固废主要为初沉池泥沙、污泥、废滤料、废包装

材料、废机油、化验室废液、化学药品废弃包装物及生活垃圾，其中废机油、化验室废液、化学药品废弃包装物属于危险废物。初沉池泥沙应定期清掏，委托环卫部门清运处置；污泥及废滤料应经过污泥干化场干化后委托环卫部门处置；废弃包装材料收集后外售废品回收站；生活垃圾应采用垃圾桶收集，定期委托当地环卫部门清运处置。废机油、化验废液和前三次设备清洗废水、化学药品废弃包装物分类收集后暂存于危废暂存间（占地面积5m2），并委托有资质单位清运处置。项目产生的一般固体废物贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定；危险废物须分类收集暂存于新建的危废暂存间，同时严格按照国家有关规定，制定危险废物管理计划，建立管理台账，并通过全国固体废物管理信息系统申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，定期委托有资质单位清运处置。危废暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设。

（五）运营期环境风险的管控

项目应编制突发环境事件应急预案报昆明市生态环境局宜良分局备案，并按要求定期开展演练。

（六）严格控制污染物排放总量

本项目不设总量指标。

（七）其他管理要求

1.项目在启动生产设施、设施产生污染物排放之前须按照国家排污许可有关规定要求，填报排污登记。项目环保配套设施建成后，须按规定自主开展竣工环保验收工作。

2.《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

3.项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

4.自本批复之日起超过5年开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

三、依法到其他部门办理相关手续。

昆明市生态环境局宜良分局

2023年4月4日

抄送：宜良县发展和改革局、宜良县科学技术和工业信息化局、南羊街道； 生态环境保护综合执法大队、生态环境监测站。

昆明市生态环境局宜良分局办公室 2023年4月4日印发

（共印7份）