宜生环〔2023〕113号

关于对《宜良竹山“林光互补”光伏项目环境影响报告表》的批复

华润新能源（宜良）有限公司：

你公司报送的《宜良竹山“林光互补”光伏项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，同意项目按照《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设，现批复如下：

- 项目基本情况

项目位于云南省昆明市宜良县竹山镇和狗街镇附近的平缓坡地上，工程地理坐标介于：东经103°6′16.257″~103°9′5.878″、北纬24°34′28.772″~24°46′2.015″之间，项目总投资60392.02万元，环保投资169.50万元，占总投资的0.28%。项目占地总面积160.90hm2。该项目采用容量为550Wp的单晶硅双面光伏组件246624块组成光伏阵列，工程装机规模110MW，新建一座升压站（包含主变压器、35kV进线5回、生活楼、生产楼、危废暂存间、储能系统），配套新建逆变器、箱式变压器、集电线路（其中电缆集电线路97.8km，架空线路14.7km）、电缆分接箱、供水系统、排水系统、污水处理系统、化粪池、回用水池、事故油池（有效容积为55m3）及47个集油坑（单个容积不小于2m3）等。本批复不包含输出线路部分，输出线路部分须另行办理环保审批手续。

根据2023年11月24日昆明市生态环境工程评估中心关于对《宜良竹山“林光互补”光伏项目环境影响报告表》的技术评估意见（昆环评估意见 宜良〔2023〕24号），在按“三同时”要求严格落实《报告表》和评估意见提出的各项污染控制措施后，项目建设可行。

二、建设项目相关工作要求

（一）加强废水治理工作

项目应建设完善的雨污分流设施。施工期废水主要施工废水、施工人员生活污水和雨季地表径流。生活污水中的粪便污水进入旱厕，委托附近村民定期清运作为农家肥使用；施工废水、其他生活污水须经沉淀处理后全部回用于场地洒水降尘，不得外排；项目须合理安排工期，避免在雨天进行土方作业；光伏区和道路区在地势低洼处须设置排水沟，排水沟末端设置沉淀池，废水经沉淀后方可外排。

项目运营期废水主要为太阳能光伏板清洗废水及升压站员工生活污水。太阳能电池板清洗废水经截排水沟收集后贮存于蓄水池，用于板下植被及作物灌溉，不允许外排；升压站内生活污水经化粪池、一体化污水处理站（1m3/d）处理，经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）后，暂存于容积为2m3的回用水池内，用于升压站绿化和道路洒水，不允许外排。太阳能电池板清洗废水，收集沉淀后用于灌溉，不允许外排。

（二）加强废气治理工作

项目施工期废气主要来源于施工扬尘、施工机械和运输车辆尾气。施工期须对施工场地定期洒水；易起尘物料须采取遮盖防风措施；应及时清运建筑垃圾及弃土；运输车辆须加盖篷布，限速行驶；项目应采用低油耗施工机械和运输车辆，定期维护保养。施工废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m³）。

项目运营期废气主要食堂油烟。食堂油烟须经油烟净化器处理后，经高于屋顶1.5m油烟管道排放，食堂油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）（油烟≤2.0mg/m³）。

- （三）加强噪声控制工作

项目施工期噪声主要来源于施工机械设备噪声和运输车辆噪声。项目应尽量采用低噪声机械设备，合理安排运输路线，尽量避开居民区；运输车辆经过村庄时减速慢行、禁止鸣笛；合理安排施工时间，夜间禁止施工；加强施工机械维护保养。施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（即：昼间≤70dB(A)）。

项目运营期噪声主要来源于逆变器和箱式变压器噪声。项目运行期须选用低噪设备、合理布置、安装减振垫等措施后，开关站厂界噪声能达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

（四）加强固体废物的管理

施工期固体废物主要为生活垃圾、建筑垃圾等。项目土石方须进行内部平衡，不得产生永久弃渣；建筑垃圾须分类收集，能利用部分外售收购商进行回收利用，不可回收部分委托有资质单位清运至政府部门指定的场所进行处置，禁止乱堆乱倒；生活垃圾委托环卫部门清运处置，旱厕粪便定期委托周边村民运走作为农家肥使用。

项目运营期固体废物主要有废电池板、生活垃圾、污水处理设施污泥、废铅蓄电池及隔油池废油脂。废电池板收集后须由专业的回收厂家回收处理；生活垃圾委托当地环卫部门处置；污水处理设施污泥由当地村民清掏做农家肥使用；隔油池废油脂委托有资质单位清运处置；废铅蓄电池收集于专用容器内，须分类收集暂存于自建的危废暂存间，同时严格按照国家有关规定，制定危险废物管理计划，建立管理台账，并通过全国固体废物管理信息系统申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，定期委托有资质单位清运处置。危废暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设。

（五）加强电磁环境影响的管控

项目运行期电磁环境影响主要来自升压站。项目应合理选用电气设备及配件、合理布置导线，以改善电场分布，对大功率的电磁振荡设备采取必要的屏蔽，设置安全警示标志，220kV升压站围墙外工频电磁强度和工频磁场强度应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（六）运营期环境风险的管控

项目涉及的环境风险物质主要为变压器油、箱式变压器油及生产过程产生的废矿物油。升压站设有1个容积55m3的事故油池及47个容积2m3的集油坑，严格做好分区防渗工作；项目须编制突发环境事件应急预案，并报我局备案；并定期开展突发环境事件应急演练。

（七）严格控制污染物排放总量

该项目不设置总量控制指标。

（八）其他管理要求

1.《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目环保配套设施建成后，须按规定自主开展竣工环保验收工作。

2.项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

3.自本批复之日起超过5年开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 4.你公司应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。请宜良县生态环境保护综合行政执法大队做好日常监督管理工作。

三、依法到其他部门办理相关手续。

昆明市生态环境局宜良分局

2023年12月5日

抄送：宜良县发展和改革局、宜良县科学技术和工业信息化局、竹山镇人民政府、狗街镇人民政府； 宜良县生态环境保护综合行政执法大队、宜良县生态环境监测站。

昆明市生态环境局宜良分局办公室 2023年12月5日印发

（共印7份）