目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	24

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	40

四、生态环境影响分析	49

五、主要生态环境保护措施	80

六、生态环境保护措施监督检查清单	92

七、结论	95

附件：

附件1项目委托书；

附件2项目投资备案证；

附件3昆明市生态环境局宜良分局关于征求华润电力宜良县绿电智造共享储能示范项目选址意见的复函；

附件4宜良县发改局关于宜良县绿电智造共享储能示范项目选址的情况说明；

附件5宜良县供电局关于《华润电力宜良县绿电智造共享储能示范项目场址范围的函》的回函；

附件6宜良县林业和草原局关于华润电力宜良县绿电智造共享储能示范项目涉林草的审查意见；

附件7宜良县应急管理局华润电力宜良县绿电智造共享储能示范项目审查意见的函；

附件8云南宜良产业园区关于华润电力宜良县绿电智造共享储能示范项目选址意见。

附件9宜良县绿电智造共享储能示范项目用地备忘录；

附件10项目生态环境管控单元查询结果文件；

附件11类比工程220kV梨花（兰家营）输变电工程监测报告；

附件12环境质量现状监测报告；

附件13环评工作进度记录表；

附件14项目审核审定表；

附件15环评委托合同；

附件16华润风电（宜良）有限公司关于《宜良县绿电智造共享储能项目环境影响报告表》全本信息公开。

附图：

附图1项目地理位置图；

附图2项目区水系图；

附图3项目总平面布置图；

附图4项目周边位置关系图；

附图5项目环境质量现状监测布点图；

附图6项目与园区产业功能布局位置关系图；

附图7项目与园区用地规划位置关系图；

附图8项目与云南省主体功能区划位置关系图；

附图9项目与云南省生态功能区划位置关系图。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 宜良县绿电智造共享储能项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2501-530125-04-01-152427 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 徐*** | 联系方式 | 182******* |
| 建设地点 |  | 云南省昆明市宜良县北古城镇宜良产业园区 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经103度13分42.096秒，北纬25度00分41.719秒 |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 五十五、核与辐射--161、输变电工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 32517.18m2 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 宜良县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 14612 | 环保投资（万元） | 72.3 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.49 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 1、根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)附录B要求，输变电报告表应设电磁环境影响专题评价。 2、根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，专项评价设置原则及本项目专项评价设置情况见表1-1： 表1-1专项评价设置原则表 类别; 涉及项目类别; 项目情况; 是否设置. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目不涉及水力发电、人工湖、人工湿地、引水工程、防洪除涝工程。; 否. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 项目不涉及陆地石油和天然气开采、地下水（含矿泉水）开采、水利、水电、交通等项目。; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 项目不涉及敏感区。; 否. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 项目不涉及油气、液体化工码头，不涉及干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头。; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 项目不属于公路、铁路、机场等交通运输业，不属于城市道路。; 否. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 项目不涉及石油和天然气开采，不涉及油气、液体化工码头，不涉及原油、成品油、天然气管线、危险化学品输送管线。; 否. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环 境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。. |
| 规划情况 |  | 规划名称：《云南宜良产业园区总体规划（2021-2035年）》； 审批机关：昆明市人民政府； 审批文件名称及文号：《昆明市人民政府关于云南宜良产业园区总体规划（2021-2035年）的批复》（昆政复〔2024〕6号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《云南宜良产业园区总体规划 （2021-2035年）环境影响报告书》； 召集审查机关：昆明市生态环境局； 审查文件名称及文号：《昆明市生态环境局关于<云南宜良产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书>审查意见的函》（昆环审〔2023〕12号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 （1）规划概况 根据《云南宜良产业园区总体规划（2021-2035年）》，云南宜良产业园区总规划面积10.18km2，规划结构为“一轴、两心、两组团”，包括北古城、木龙两个产业发展组团，规划引导园区产业形成“六片”的产业空间布局，即：新材料及先进装备制造产业园区、生物医药产业区、绿色建材及配套物流区、黑色金属冶炼及压延加工产业区、特色轻工产业区、物流及加工制造产业区。 （2）符合性分析 经与“产业功能布局规划图”叠图分析（见附图6），本项目位于云南宜良产业园区绿色建材及配套物流区，华润风电（宜良）有限公司已取得：“云南宜良产业园区关于华润电力宜良县绿电智造共享储能示范项目选址意见”，选址意见表明本项目利用闲置土地，符合园区总体规划。经与“用地规划图”叠图分析（见附图7），本项目用地性质属M2二类工业用地，项目用地符合园区用地规划。 综上，本项目符合《云南宜良产业园区总体规划（2021-2035年）》产业定位、与土地利用规划相符。 2、规划环评及审查意见符合性分析 （1）规划环评符合性分析 本项目与《云南宜良产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》相符性分析见表1-2。 表1-2 规划环评相符性分析表 项目; 规划环评中相关要求; 本项目情况; 是否相符. 污染防治; 风险防范; 为有效提升环境风险防控能力，真正做到“事前预防、事中控制、事后处理”，应从企业、组团、园区三个层级构建环境风险防护体系并完善应急预案，一旦发现事故应立即启动应急预案，以减轻对周围环境空气和水环境的影响。; 本次评价已提出企业“突发环境事件应急预案”编制、备案及演练要求。; 相符. 大气污染防治; 落实《中华人民共和国环境影响评价法》，重点开展工业区的各行业的环境影响评价；严格遵守国家、云南省、昆明市、宜良县的环保政策和规定，严格执行《产业结构调整指导目录（2021年修改）》，严禁不符合产业政策企业和淘汰工艺、产业入驻园区。严格新建、扩建项目审批，严把环保准入关。对不符合产业政策、区域发展规划要求，达不到排放标准和总量控制目标的项目，不得批准建设。; 本项目根据《中华人民共和国环境影响评价法》及相关法律法规要求开展环境影响评价；项目符合国家相关产业政策；本项目属于独立储能项目，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目不在核发排污许可证的范围，因此，本项目不需纳入排污总量管理。; 相符. 加强以废气污染物排放为主的建材、冶炼等行业的环境管理，严格控制大气污染物排放，严格执行区域大气污染物总量控制，确保园区周边环境空气质量稳定达标。; 本项目属于独立储能项目，项目营运过程中不会产生工业废气，仅有停车场产生的汽车尾气，对大气环境质量影响较小，不会影响园区周边环境空气质量稳定达标。; 相符. 向大气排放废气污染物的排污单位，须采取切实可行的污染防治措施，确保达标排放。; 项目属于独立储能项目，营运过程中不会产生工业废气，仅有停车场产生的汽车尾气。; 相符. 合理布局大气污染型企业。; 项目属于独立储能项目，营运过程中不会产生工业废气，仅有停车场产生的汽车尾气，汽车尾气经大气稀释扩散后，对周围环境影响较小。; 相符. 制定规划区施工期扬尘管理有关办法，各入驻企业应采取切实有效措施，防治施工期扬尘污染，加强道路施工管理，加强易扬尘车辆管理。; 本次评价已提出施工期扬尘污染防治措施，主要采取措施设置施工围挡；洒水降尘；对易产生扬尘的物料等采取覆盖措施；运输车辆密闭运输；保持场内和运输道路清洁等。; 相符. 地表水污染防治; 在南盘江未稳定达到地表水Ⅲ类水质要求之前，在现有基础上不得新增排水。; 本项目废水不排入南盘江。; 相符. 根据《昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施意见》及地表水环境质量现状，规划区涉及重点行业和“两高”行业项目新增废水主要污染物排放总量，实行超标污染物倍量削减替代，未超标污染物等量削减替代；其他行业新增废水主要污染物排放总量，应按照区域管控要求进行污染物削减替代。; 本项目不属于重点行业和“两高”行业，项目废水不排入南盘江。; 相符. 建立健全，企业-组团-园区“三级”污染防控体系，配套完善企业及园区污水收集、处理和再生水回用系统，禁止含第一类污染物且不达标的工业废水排入污水处理厂。若企业废水无法接入园区污水处理厂且需排水的需按照入河排污许可相关要求办理相关手续，且排放标准需满足受纳水体考核水质标准，方可直排。; 本项目运营期废水仅有生活污水产生，生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网最终排入园区污水处理厂处理，排污水达标排放且不含第一类污染物。; 相符. 严格环境准入政策，健全水环境风险防控措施，禁止未经处理达标的废水以任何形式进入区域地表水体。; 本项目运营期废水仅有生活污水产生，生活污水经化粪池预处理满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准后排入园区污水管网最终排入园区污水处理厂处理。; 相符. 入驻企业应按照《清洁生产审核办法》等相关要求，定期开展强制清洁生产审核。实行严格的清洁生产审核，全过程降低对水的消耗和污染；工业企业应严格控制用水量，加强工业用水的重复利用，发展节水型工业。新建、迁建项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术，冶金、建材及其他行业企业尽快推进清洁生产、超低排放改造等相关工作。; 项目属于独立储能项目，不涉及清洁生产审核。; 相符. 做好各企业排污口设置及规范化建设与管理，各企业外排废水与园区污水收集管只能设置一个对接口，并在对接口前安装污水流量计、设置污水采样口，定期进行排水水质监测。; 本项目拟设置1个废水总排口，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及相关“排污许可证申请与核发技术规范”，本项目生活污水属间接排放，无需开展自行监测。; 相符. 地下水污染防治; 入驻企业不得私自开采地下水作为生产用水。固体废物堆存场所需设置防雨淋设施，并在四周设置地沟，收集跑冒滴漏，防止雨水对固体废物侵蚀造成地下水污染。贮水池、清消水池等必须做好防渗等三防处理；自建的污水收集、处置措施须进行防渗处理并对设施进行定期的检修维护。; 本项目使用自来水作为水源，不开采地下水作为生产用水；项目设置一间建筑面积为20.74m2的危废暂存间，用于站区内危险废物的暂存；项目化粪池、事故油池等本次评价已提出防渗、定期检修维护要求。; 相符. 园区企业生产区须“雨污分流”并完善排污管网，所有废水必须处理后回用或达标外排，严禁废水事故外排；设置初期雨水收集池，至少容纳前30min内暴雨流量的初期雨水，初期雨水经收集处理后尽可能回用；对企业原料堆存场地、车间、污水处理设施需进行地面硬化，设置雨污分流设施，地坪冲洗水、各车间跑冒滴漏废水应做到封闭回用；对于油料贮存库必须采取防渗措施。; 本项目租用现有闲置空地，项目区排水体制为雨污分流，本项目运营期废水仅有生活污水产生，生活污水经化粪池预处理满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准后排入园区污水管网最终排入园区污水处理厂处理；事故油池、主变集油坑危废暂存间进行进行重点防渗，化粪池、升压站、储能区进行一般防渗；公共卫生间、道路等进行简单防渗，采取一般地面水泥硬化。; 相符. 杜绝各企业生产废水、生活污水及废油、废酸、固体废物任意乱排放进入岩溶环境或农田、水体中。; 本项目运营期废水仅有生活污水产生，生活污水经化粪池预处理满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准后排入园区污水管网最终排入园区污水处理厂处理。; 相符. 对于危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2023）的有关要求进行设计和建设，储存库为封闭建设，危险废物贮存库内各类废物分别堆存。 一般工业固体废物贮存库建设需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求，同时需在周围设置地下水的监测系统。; 项目设置一间建筑面积为20.74m2的危废暂存间，本次评价已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）提出危险废物暂存间建设要求；项目无需设置一般工业固体废物贮存库。; 相符. 噪声污染防治; 加强产业布局控制，高噪声企业选址尽量远离居民区，确保居民区满足声环境功能要求。入园企业应尽量选用低噪声设备和工艺，合理设置噪声防护距离，确保企业厂界达标。; 本项目通过合理进行总平面规划布置，将主要噪声源主变压器布置在升压站中部位置；选用低噪声设备，各设备定期检查维护；同时厂界设置围墙阻隔等及距离衰减减小噪声影响，确保企业厂界达标。; 相符. 固体废物污染防治; 大力推行清洁生产，减少工业固体废物产生。建立分类收集系统，生活垃圾交由环卫部门统一处置，危险废物委托有资质单位处置。大力发展循环经济，合理开发和充分利用固体废物。加强管理，严格执行台账制度，危险废物转移联单等制度。按规范设置垃圾转运站和工业固废暂存库，加强固体废物运输跟踪管理，严禁转嫁污染或造成二次污染。; 本项目生活垃圾交由环卫部门统一处置，危险废物委托有资质单位处置。本次评价已提出危险废物管理要求。; 相符. 土壤污染防治; 深化污染源头综合防治，加强工业企业环境监管，加强规划区内现有企业及入驻企业的废气、废水、固体废物的管理，严格落实相应处理措施和排放标准，从源头上减少污染物进入土壤环境的途径。; 本次评价已提出废气、废水、固体废物的污染防治措施，各污染物达标排放，从源头上减少污染物进入土壤环境的途径。; 相符. 生态环境保护; 规划区内的生态景观应遵循“统一协调、循环渐进、功能多样、经济适用”的原则，将生态环境保护与经济发展有机结合起来。加强生态管理，建立完善的生态环境保护管理体系，严禁开发园区内保留的防护绿地作为工业用地。; 本项目用地性质属工业用地，不涉及开发园区内保留的防护绿地作为工业用地。; 相符. 环境准入; 空间布局; 1）禁止不符合产业政策、不符合片区产业定位企业入驻。 2）黑色金属冶炼项目应符合《国家发展改革委关于钢铁冶炼项目备案管理的意见》（发改产业〔2021〕594号）、《工业和信息化部关于印发钢铁行业产能置换实施办法的通知》（工信部原〔2021〕46号）、《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》（工信部联原〔2022〕6号）、《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》（发改产业〔2023〕723号）等的要求。 3）北古城组团禁止发展农林、房地产（规划居住区除外）、食品、医药等易受冶金、化工、建材行业污染影响的行业；农产品加工园区禁止发展易对食品加工生产造成污染影响的冶金、化工、建材等行业。 4）限制机电产品制造等高耗水和水污染严重企业。; 1）本项目符合产业政策、符合片区产业定位。 2）本项目不属于黑色金属冶炼项目。 3）本项目属于储能项目，不属于农林、房地产（规划居住区除外）、食品、医药等易受污染影响的行业。 4）本项目不属于机电产品制造等高耗水和水污染严重企业。; 相符. 污染物排放管控; 1）在南盘江水质达标前，规划区涉及重点行业和“两高”行业项目新增废水主要污染物排放总量，实行超标污染物倍量削减替代，未超标污染物等量削减替代；其他行业新增废水主要污染物排放总量，应按照区域管控要求进行污染物削减替代。 2）规划区涉及重点行业和“两高”行业项目新增废气主要污染物排放总量，实行超标污染物倍量削减替代，未超标污染物等量削减替代；其他行业新增废气主要污染物排放总量，应按照区域管控要求进行污染物削减替代。 3）黑色金属冶炼、水泥项目排放水平需满足超低排放要求。 4）保证污染物达标排放，同时满足规划区总量控制要求。在南盘江水质达标前，废水污染物排放维持现状水平。 5）属于地下水岩溶发育区项目入驻时，项目环评加强地下水评价，严格落实地下水防护，按照《地下水管理条例》等相关要求落实相关防护措施。 6）入驻企业产生的各种工业固体废物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的综合利用。; 1）本项目废水不直接排入南盘江。 2）项目不属于重点行业和“两高”行业，不排放主要污染物。 3）本项目不属于黑色金属冶炼、水泥行业。 4）本项目生活污水经预处理达标后排入园区污水管网，不直接排入南盘江。 5）本次评价已按照《地下水管理条例》等相关要求提出地下水污染防治措施。 6）本次评价已提出固体废物“减量化、资源化、无害化”要求及处置措施。; 相符. 环境风险防控; 1）园区内企业入驻项目需与敏感点保持相关法律法规等要求的环境防护距离。 2）制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。对园区地表水、地下水、空气、土壤、噪声等进行系统监测，适时跟踪环境质量变化情况，根据监测情况及时采取相应环保措施。 3）工业企业应有完善的风险防范措施，原则上规划区项目周围超过大气毒性终点浓度-1范围内不应分布有村庄或居民区。重污染企业周边合理设置环境防护距离，保障居民生活环境的安全。; 1）项目无卫生、环境防护距离要求。 2）本次评价已提出突发环境事件应急预案编制、备案及演练要求。 3）本项目无需开展环境风险专项评价，项目不属于重污染企业。; 相符. 资源开发效率要求; 1）资源开发效率要求，按照国家及地方清洁生产等相关政策要求执行。 2）入驻企业工业用水重复利用率不低于80%。 3）入驻企业工业用水鼓励优先使用再生水，禁止无相关许可手续取用地下水作为生产用水。; 1）本项目不涉及各类资源开发利用； 2）本项目不涉及生产废水，仅有生活污水产生，不涉及工业用水重复利用率； 3）项目不涉及取用地下水作为生产用水。; 相符. 据上表，本项目拟采取的各项污染防治措施符合《云南宜良产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》中的污染防治、环境准入相关要求。 （2）规划环评审查意见符合性分析 本项目与《昆明市生态环境局关于<云南宜良产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书>审查意见的函》（昆环审〔2023〕12号）的相符性分析见表1-3。 表1-3 规划环评审查意见相符性分析表 项目; 规划环评审查意见相关要求; 本项目情况; 是否相符. 对《规划》优化调整和实施过程中的意见; （一）坚持绿色、低碳、高质量发展理念，完善和加强规划引导，落实生态环境分区管控要求，区域统筹保护好生态空间。 结合“三线一单”生态环境分区管控要求，进一步优化调整发展定位、功能布局、产业结构、实施时序和发展规模。布局开发应确保满足国土空间管控和生态环境分区管控相关要求，产业开发应符合国家产业政策和相关规划。; 根据附件10项目生态环境管控单元查询结果文件，本项目位于云南宜良工业园区重点管控单元，项目符合该管控单元管控要求，符合国家相关产业政策。; 相符. （二）进一步优化空间布局，加强空间管控，严格保护环境敏感区，严禁开展不符合管控要求的各类开发和建设活动。大气环境弱扩散重点管控单元内应优化产业布局，邻近居住用地的工业用地避免布置大气污染较重的企业。工业用地与人口密集区、基本农田等敏感区间应设置绿化隔离带，留出必要的防护距离，缓解敏感区、居住区和工业布局距离较近的布局性环境风险问题。园区周边的南盘江河道应严格执行《昆明市河道管理条例》的相关要求。; 本项目位于云南宜良工业园区重点管控单元，不属于大气环境弱扩散重点管控单元；项目符合《云南宜良产业园区总体规划（2021-2035年）》产业定位、土地利用规划。; 相符. （四）严守环境质量底线，强化生态环境分区管控。 根据“三线一单”、国家和地方有关大气污染防治的相关要求，严格执行大气污染物总量管控要求。园区入驻排污单位应采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生。 项目选址应充分考虑对地下水环境的影响，严格水文地质调查及工程地质勘察。严格执行《地下水管理条例》中相关规定，合理布局金属冶炼、危险化学品仓储、危险废物贮存、污水处理等对地下水存在较大环境风险的设施，确保区域地下水安全。园区入驻建设项目应采取有针对性的分区防渗措施，做好地下水污染防治和监控。 重点做好污染物减排工作，规划项目新增的主要污染物应落实区域削减要求，实现区域环境质量改善的总体要求。规划区涉及重点行业和“两高”行业项目新增主要污染物排放总量，实行超标污染物倍量削减替代，未超标污染物等量削减替代；其他行业新增主要污染物排放总量，应按照区域管控要求进行污染物削减替代。督促园区排污单位加强废气、废水、噪声、固体废物等环保设施建设和运行管理。; 本次评价已提出各项污染防治措施，符合云南宜良工业园区重点管控单元管控要求；本次评价已提出污染物的源头控制要求。 本次评价已提出了分区防渗等地下水污染防治措施，对地下水及土壤的污染影响可控。 本项目不涉及重点行业和“两高”行业，本次评价不涉及总量控制指标； 本次评价已提出了废气、废水、噪声、固体废物等环保设施建设和运行管理要求。; 相符. （五）制定准入清单，严格入园项目生态环境准入管理加强“两高”行业生态环境源头防控，园区引进项目应采用先进适用的工艺技术和装备。入园项目需符合国家产业政策、产业布局规划要求，符合昆明市“三线一单”管控要求。; 本项目符合国家相关产业政策，符合园区产业布局及用地规划，符合云南宜良工业园区重点管控单元分区管控要求。; 相符. （六）建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系加强有毒有害和易燃易爆物质的使用、贮运等管理，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。制定园区环境风险应急预案，建立多级防控体系，强化预警能力建设，防范环境风险，保障区域环境安全。; 本次评价已提出环境风险防控措施及“突发环境事件应急预案”编制、备案、演练要求。; 相符. 拟入园建设项目环评的指导意见; 拟入驻园区建设项目，应结合《报告书》提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实《报告书》提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展大气污染物、水污染物允许排放量测算和周边大气环境影响可接受论证、废水不外排或纳管可行可靠性论证、环保措施可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，其环评文件中选址、环境现状调查与评价结果仍具有时效性时，建设项目相应环境影响评价内容可结合实际情况予以简化。; 本次评价已按照《云南宜良产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》相关要求提出污染防治措施；项目符合规划环评环境管控要求和生态环境准入要求。; 相符. 据上表，本项目提出的各项污染防治措施符合《昆明市生态环境局关于<云南宜良产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书>审查意见的函》（昆环审〔2023〕12号）中提出的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为独立电化学储能项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年修订本）》，本项目属于“鼓励类—电力—新型电力系统技术及装备—电化学储能”，且项目已于2025年1月20日取得了《云南省固定资产投资项目备案证》（备案号2501-530125-04-01-152427），同意项目建设。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策的要求。 2、与《云南省主体功能区规划》的符合性分析 项目位于昆明市宜良县北古城镇宜良产业园区，属于《云南省主体功能区规划》中的国家重点开发区域。该区域的功能定位为：支撑全省乃至全国经济增长的重要增长级，工业化和城镇化的密集区域，落实国家新一轮西部大开发战略、我国面向西南开放重要桥头堡战略，促进区域协调，实现科学发展、和谐发展、跨越发展的重要支撑点。 本项目为独立储能项目，为电力行业中“电网改造与建设，增量配电网建设”项目，属于基础设施、公共事业、民生建设项目，项目的实施，对促进当地经济发展具有积极作用。且根据本项目属于“鼓励类—电力—新型电力系统技术及装备—电化学储能”，且项目已于2025年1月20日取得了《云南省固定资产投资项目备案证》（备案号2501-530125-04-01-152427），项目与《云南省主体功能区划》的要求不冲突。 项目在云南省主体功能区规划中的位置见附图8。 3、与《云南省生态功能区划》的符合性分析 根据《云南省生态功能区划》，项目所在区域范围属于《云南省生态功能区划》的集镇与农业生态功能区中Ⅲ1-11曲靖、陆良山原盆地城镇与农业生态功能区。集镇与农业生态功能区是农业与集镇生态功能区指以发展中小城镇群和周边农业为主的区域。这些区域多分布在地势较为平缓的盆地和高原面上。具体如表1-4所示。 表1-4规划区生态功能区划分情况 生态功能区; 所在区域与面积; 主要生态特征; 主要生态环境问题; 生态环境敏感性; 主要生态系统服务功能; 保护措施与发展方向. Ⅲ1-11曲靖、陆良山原盆地城镇与农业生态功能区; 宜良、石林、陆良县、麒麟区的大部分地区，沾益县南部部分地区，面积4270.57平方公里; 以石灰岩盆地地貌为主，降雨量900-1000毫米。地带性植被为半湿润常绿阔叶，现存植被主要为云南松林，土壤以红壤为主; 土地利用不合理导致的土地石漠化; 石漠化高中度敏感; 以岩溶地貌为主的生态旅游和以粮食生产为主的生态农业; 开展生态旅游，合理利用土地，推行清洁生产，改善森林的数量，保护岩溶地貌环境和农田生态环境，防止石漠化. 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、森林公园、世界自然遗产地等环境敏感区，不占用生态保护红线、公益林及基本农田。项目租用昆明市宜良县北古城镇宜良产业园区闲置的空地，用地性质为工业用地，不存在土地利用不合理等情况。 项目位于工业园区，属于城市建成区，根据现场踏勘，项目区周边主要为人工绿化植被和农田植被，场地现状为一片闲置空地，不会对生态功能区产生影响。 项目施工期严格按照水土保持方案施工，减少对原始地表植被及其他生态环境的破坏，营运期地面硬化，减少区域水土流失，项目对区域的生物多样性影响较小。 因此，本项目的建设符合《云南省生态功能区划》要求。 4、项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析 2024年11月12日，昆明市生态环境局发布了《昆明市生态环境分区管控动态更新方案》(2023年)，项目相关符合性分析见表1-5。 表1-5项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案》(2023年)的符合性分析 类别; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 生态保护红线和一般生态空间; 更新后，生态保护红线全面与《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》衔接，全市生态保护红线面积4274.70平方公里，占全市国土面积的20.34%，较原有面积占比减少1.85%。全市一般生态空间面积5151.56平方公里，占国土空间面积的24.37%，较原有面积占比增加2.45%。; 根据附件4，项目选址不涉及基本农田、耕地、生态保护红线等限制性因素。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，昆明市地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到81.5%，45个省控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到80%，劣V类水体全面消除，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%；空气质量优良天数比率达99.1%，细颗粒物（PM2.5）浓度不高于24微克/立方米，重污染天数为0；全市土壤环境质量总体保持稳定，局部稳中向好，受污染耕地安全利用率不低于90%，重点建设用地安全利用得到有效保障。; 距离项目最近的地表水为项目东侧900m处的獐子坝河以及东南侧1230m处的南盘江，项目位于南盘江柴石滩水库坝址～高古马水文站河段集水区，根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划（2010-2030年）》，南盘江柴石滩水库坝址～高古马水文站河段属“南盘江宜良工业、农业、渔业用水区”，2030规划水平年水质保护目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，南盘江狗街断面水质类别为Ⅲ类，满足水环境功能要求。 本项目运营期废水仅有生活污水产生，生活污水经化粪池预处理满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准后排入园区污水管网最终排入园区污水处理厂处理；项目区位于环境空气质量达标区，项目属于独立储能项目，营运过程中不会产生工业废气；项目设置了危废暂存间，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，项目采取了土壤污染防控措施，对土壤环境质量影响较小。; 符合. 资源利用上线; 到2025年，按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标；矿产资源开采与保护达到预期目标；河湖岸线资源管控达到相关要求。; 项目运营过程中无生产用水，仅有少量生活用水，用水量较小，不属于高耗水项目；项目不占用基本农田、公益林、生态保护红线等土地资源，不会突破当地土地资源利用上线；项目运营过程中使用电等清洁能源，不属于高耗能项目；本项目不属于产资源开采及河湖岸线项目，故项目符合资源利用上线; 符合. 对照“昆明市环境管控单元分类图”结合《昆明市环境管控单元生态环境准入清单（2023年）》以及附件10项目生态环境管控单元查询结果文件，本项目位于云南宜良产业园区重点管控单元，与管控单元生态环境准入清单要求的相符性分析见表1-6： 表1-6 项目与云南宜良工业园区重点管控单元符合性分析 # 管控单元; # 管控要求; # 本项目情况; # 是否相符. # 云南宜良工业园区重点管控单元; # 空间布局约束; # （1）重点发展有色金属新材料精深加工、食品及消费品产业。 # （2）禁止新建、扩建“高耗能、高排放”项目。 # （3）工业园区与受体敏感区较近，园区的重污染工业的开发范围和规模不宜再扩大。; # （1）本项目位于云南宜良产业园区绿色建材及配套物流区，本项目为独立储能项目，属于基础设施、公共事业、民生建设项目，且华润风电（宜良）有限公司已取得：“云南宜良产业园区关于华润电力宜良县绿电智造共享储能示范项目选址意见”，项目符合园区产业定位； # （2）本项目不属于“高耗能、高排放”项目。 # （3）本项目不属于重污染工业。; # 符合. # 污染物排放管控; # （1）园区建设中必须严格实施“雨污分流”。加强工业污染源监管，企业工业废水不得外排。排放含病原体的污水，必须经过消毒处理，符合国家有关标准后排放。加强工业企业，重金属污染治理设施建设，鼓励企业在达标排放的基础上进行深度处理。严格控制化工有毒污染物排放，加强重点环境管理类化学品废弃物和污染场地的管理与处置。 # （2）执行二级空气质量标准，强化污染物排放总量控制。; # （1）本项目排水体制为雨污分流，本项目运营期不涉及生产废水，仅有生活污水产生，生活污水经园区污水管网排入园区污水处理厂。 # （2）项目属环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，项目营运过程中不会产生工业废气，无总量控制要求。; # 符合. # 环境风险防控; # （1）危险废物必须进行集中处置。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物标准进行分类，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相同而未经安全性处置的危险废物，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 # （2）运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险废物运输管理的规定。; # （1）本次评价已提出危险废物管理要求。 # （2）本次评价已提出危险废物收集、贮存、转运的要求。; # 符合. # 资源开发效率要求; # （1）园区规划采用中水回用系统，作为绿地用水和道路浇洒用水以及其他非饮用水使用。经过污水处理站和污水处理设施处理后的二级达标水做水源，再深度处理，达到中水标准的水资源后重复使用。 # （2）工业固体废物综合利用率达到100%，万元工业产值固体废物排放量下降25%，工业园区生活垃圾无害化处理率达到100%。; # （1）本项目不涉及中水回用； # （2）本项目危险废物及生活垃圾均100%处置。; # 符合. 综上，本项目的建设符合《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的相关要求。 5、项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》分析 2022年1月19日，推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版），本项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）符合性分析见表1-7所示： 表1-7 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析 序号; 标准要求; 项目建设条件; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江于线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于上述列出的项目.; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区和国家湿地公园。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不进行上述活动; 符合. 8; 禁止在长江于支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江于流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为独立储能项目，不进行上述所列项目的活动，不在上述范围内。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目为独立储能项目，不涉及钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及上述所列项目内容。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年修订本）》，中“鼓励类—电力—新型电力系统技术及装备—电化学储能”，不属于明令禁止的落后产能项目，不属于过剩产能行业项目，不属于高能耗高排放项目。; 符合. 综上所述，本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符。 - 6、项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》分析 本项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）符合性分析见表1-8所示： 表1-8项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》 相符性分析 序号; 标准要求; 项目建设条件; 符合性. 1; 一、禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于上述列出的项目。; 符合. 2; 二、禁止在生态保护红线范围内投资建设项目，生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。; 本项目不涉及生态保护红线和自然保护地。; 符合. 3; 三、禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；禁止任何人进入自然保护区的核心区；禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动；严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目；在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；自然保护区核心区，严禁任何生产经营活动；新建公路、铁路和其他基础设施不得穿越自然保护区核心区，尽量避免穿越缓冲区；禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目不涉及自然保护区，不进行上述所列项目的活动。; 符合. 4; 四、禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；禁止在风景名胜区从事与风景名胜资源无关的生产建设活动；风景名胜区内的水源、水体应当严加保护，禁止污染水源、水体，禁止擅自围、填、堵塞水面和围湖造田等；禁止在风景名胜区内建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目不涉及风景名胜区，不进行上述所列项目的活动。; 符合. 5; 五、禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地。除国家另有规定外，禁止在国家湿地公园内开（围）垦、填埋或者排干湿地；截断湿地水源；挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道；滥采滥捕野生动植物，引入外来物种；擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生等破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园保育区除开展保护、监测、科学研究等必需的保护管理活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。; 本项目不涉及国家湿地公园。. 6; 六、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。; 本项目不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 7; 七、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。除国家明确支持的重大建设项目、军事国防类项目、交通类项目、能源类项目、水利类项目、国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门支持和认可的交通、能源、水利基础设施项目外，禁止在永久基本农田范围内投资建设项目。重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需在可行性研究阶段，对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证，按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划，报自然资源部用地预审，依法依规办理农用地转用和土地征收，和法定程序修改相应的国土空间规划用途。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区。; 符合. 8; 八、禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在长江流域、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口，除入河（海）排污口命名与编码规则（HJ1235-2021）规定的第四类“其他排口”外。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，以及从事围湖造田、围湖造地或围填海工程。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内，不在长江流域、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 符合. 9; 九、禁止在金沙江、赤水河、乌江和等水生动植物自然保护区、水产种质资源保护区长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目不进行上述活动。; 符合. 10; 十、禁止在金沙江、长江一级支流（详见附件1）岸线边界一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。; 本项目不在金沙江、长江一级支流。; 符合. 11; 十一、禁止在金沙江干流岸线3公里、长江（金沙江）一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目为储能项目，本项目不在金沙江干流岸线3公里、长江（金沙江）一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建。; 符合. 12; 十二、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。; 项目为储能项目，不涉及上述所列项目内容。; 符合. 13; 十三、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。; 本项目不在云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建。; 符合. 14; 十四、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年修订本）》，中“鼓励类—电力—新型电力系统技术及装备—电化学储能”，不属于明令禁止的落后产能项目，不属于过剩产能行业项目，不属于高能耗高排放项目。; 符合. 综上，本项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）相符。 - 8、与《昆明市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 项目与《昆明市“十四五”生态环境保护规划》相关要求符合性分析见表1-9： 表1-9项目与《昆明市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 根据区域环境风险分布特点，考虑保护人口集中区、集中式饮用水水源保护区等重要环境风险受体，优化区域环境风险空间布局，实行分区、分级风险管控。完善行政区域、重点流域突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制，实施重点区域、重点流域环境风险“一张图”管理，推动区域，流域环境风险评估信息化、动态化。开展重点饮用水水源区、化工园区等区域突发环境事件风险评估。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重点风险企业。督促指导各县(市)区做好环境应急预案管理工作，完成突发环境事件应急预案修编，推进重点环境风险专项预案的完善和修编，监督、指导企业编制、及时修订环境风险应急预案，提升编制质量，提高备案率。; 本次环评已对环境风险进行分析，并提出防范措施。针对环境风险，本项目建成投入使用前将开展突发环境事件应急预案编制并进行备案，严格执行应急演练相关工作。; 符合. 2; 推进“无废城市”建设，全面摸底调查和整治现有一般工业固体废物堆存场所，依法查处固体废物非法倾倒等违法行为：全面实施绿色开采，减少矿业固体废物产生和贮存处置量：落实《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》，加快推进磷石膏综合利用技术研发，提高磷石膏综合利用率；加大对固体废物的环境监管力度，全面建立工业固废的全过程监管体系。完善生活垃圾收集、贮存、运输设施，逐步完成生活垃圾处理前端、中端和末端体系建设，保证生活垃圾得到规范处理；加强垃圾渗滤液的处理，防止造成“二次污染”：建立分类收集、统一运输、集中处理和综合利用的城市生活垃圾处理系统；继续推广使用生物基产品、可降解塑料袋等替代产品，有效防治塑料污染：加大厨余垃圾资源利用处理设施建设力度。; 本项目危险废物分类收集至危废暂存间，委托有资质单位清运处置，生活垃圾委托环卫部门清运处置，项目固体废物处置率可达到100%。; 符合. 3; 坚决贯彻执行《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》，落实危险废物企业主体责任加强危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置的全过程管理。强化危险废物环境执法，将其作为生态环境保护综合执法重要内容。严厉打击非法排放、倾倒、收集、贮存、转移、利用、处置危险废物等环境违法犯罪行为。建立监管联动机制。应急管理部门和生态环境部门以及其他相关部门建立监管协作和联合执法工作机制，密切协调配合，实现信息及时、充分、有效共享，形成工作合力。加快推进县(市)区医疗废物处置设施和应急体系建设，完善医疗废物收集转运处置体系并逐步覆盖农村地区。加强医疗废物分类管理，做好源头分类，促进规范处置。到2022年底，基本补齐医疗废物处理设施短板，县级以上城市建成区医疗废物无害化处置率达到100%。加强危险废物处 置中心升级改造，推动有色金属冶炼过程中产生的含砷废物、生活垃圾焚烧飞灰、工业废盐等低价值高环 境风险危险废物利用处置能力建设。到2025年底，危险废物得到规范收集和处置，技术和运营水平进一步提升。; 本项目危险废物设置危废暂存间进行收集暂存，委托有资质单位定期清运处置，危险废物贮存及运输按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023)相关要求进行。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《昆明市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。 9、与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的符合性分析 建设项目选址与《输变电建设项目环境保护技术要求（HJ1113-2020）的符合性分析见表1-10。 表 1-10项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》相符性分析 内容; HJ1113-2020要求; 项目情况; 相符性. 基本规定; 输变电建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 本工程环境保护设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 符合. 选址选线; 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 评价范围内不涉及生态保护红线，不涉及及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等敏感区。; 本工程选址时已按照终期出线规模进行规划出线走廊，不涉及自然保护区，饮用水源保护区等敏感区域。; 符合. 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 本工程选址已避开居民区，评价范围内无电磁环境和声环境敏感目标。; 符合. 同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。; 本项目输电线路工程单独立项，不在本次评价范围。; /. 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。; 本项目位于工业园区，不涉及0类声环境功能区。; 符合. 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。; 项目租用昆明市宜良县北古城镇宜良产业园区闲置的空地，用地性质为工业用地，项目区周边主要为人工绿化植被和农田植被，不会对生态功能区产生影响。项目无弃土弃渣产生。; 符合. 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 本项目输电线路工程单独立项，不在本次评价范围。; /. 进入自然保护区的输电线路，应按照HJ19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。. 设计总体要求; 输变电建设项目的初步设计、施工 图设计文件中应包含相关的环境保护内容，编制环境保护篇章、开展环境保护专项设计，落实防治环境污染和生态破坏的措施、设施及相应资金。; 本项目在可行性研究报告中设置有环境保护专章，在可研阶段中开展了环境保护专项设计和相应资金。; 符合. 改建、扩建输变电建设项目应采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏。; 本工程为新建项目，不涉及与该项目有关的原有污染和生态破坏。; 符合. 输电线路进入自然保护区实验区、 饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。; 本项目输电线路工程单独立项，不在本次评价范围。; /. 变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄漏，应能及时进行拦截和处理，确保油及油水混合物全部收集、不外排。; 项目内升压站工程在站内设计有贮油坑和事故油池，事故油池有效容积按火力发电厂与升压站设计防火标准》（GB50229-2019）中要求设计，根据设计提供资料，新建1座事故油池有效容积满足贮存单相变压器最大油量100%要求，并事故油池与主变集油坑相连通，确保变压器发生漏油事故后事故油能顺利进入事故油池内，不外排。; 符合. 电磁环境; 工程设计应对产生的工频电场、工频磁场、直流合成电场等电磁环境影响因子进行验算，采取相应防护措施，确保电磁环境影响满足国家标准求。; 本项目采取相应防护措施，确保电磁环境影响满足国家标准要求。; 符合. 变电工程的布置设计应考虑进出线对周围电磁环境的影响。; 项目内升压站在设计过程中已根据周围环境及进出线情况进行了合理布置。; 符合. 声环境保护; 变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂排放噪声和周围声环境敏感目标分别满足GB12348和GB3096要求。; 在设备招标时，对主变压器噪声提出要求；通过合理布置主变等位置，利用建筑物等的阻隔及距离衰减减小噪声可能影响。厂界排放噪声可满足GB12348要求。; 符合. 户外变电工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要声源设备布置在站址中央区域或远离站外声环境敏感目标侧的区域。; 本工程评价范围内无环境敏感目标，主变压器产生的噪声对周边声环境影响较小。; 符合. 变电工程位于1类或周围噪声敏感 建筑物较多的2类声环境功能区时，建设单位应严格控制主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要噪声源的噪声水平，并在满足GB12348的基础上保留适当裕度。; 本工程位于3类声环境功能区，周边无噪声敏感目标，工程在选用变压器时对变压器噪声提出要求，选用低噪主变，通过预测分析，工程建设完成后对周边噪声值贡献较小。; 符合. 变电工程应采取降低低频噪声影响的防治措施，以减少噪声扰民。; 本项目通过合理进行总平面规划布置，将主要噪声源主变压器布置在升压站中部位置；选用低噪声设备，各设备定期检查维护；同时厂界设置围墙阻隔等及距离衰减减小噪声影响，确保企业厂界达标。且本工程评价范围内无环境敏感目标。; 符合. 水环境 保护措施; 变电工程应采取节水措施，加强水的重复利用，减少废（污）水排放。雨水和生活污水应采取分流制。; 项目采取了节水措施，雨水和生活污水应采取了分流制。生活污水经过化粪池预处理后，排入园区污水管网，最终排入园区污水处理厂进行处理。; 符合. 变电工程站内产生的生活污水宜考虑处理后纳入城市污水管网；不具备纳入城市污水管网条件的变电工程，应根据站内生活污水产生情况设置生活污水处理装置（化粪池、地埋式污水处理装置、回用水池、蒸发池等），生活污水经处理后回收利用、定期清理或外排，外排时应严格执行相应的国家和地方水污染物排放标准相关要求。; 本项目生活污水经过化粪池预处理后，排入园区污水管网，最终排入园区污水处理厂进行处理。; 符合. 换流站循环冷却水处理应选择对环 境污染小的阻垢剂、缓蚀剂等，循环冷却水外排时应严格执行相应的国家和地方水污染物排放标准相关要求。; 本项目不涉及换流站。; 符合. 综上所述，本项目符合《输变电建设项目环境保护技术要求》中的相关要求。 10、与《电力设施保护条例》符合性分析 建设项目与《电力设施保护条例》（国务院令第588号）的符合性分析见表1-11： 表1-11项目与《电力设施保护条例》相符性分析 序号; 国务院令第588号要求; 项目情况; 相符性. 1; 第二十条 电力设施的建设和保护应尽量避免或减少给国家、集体和个人造成的损失。; 本项目建成后能提升新能源消纳能力，同时可以有效提高电力系统安全稳定运行水平，不会给国家、集体和个人造成的损失。; 符合. 2; 第二十二条 公用工程、城市绿化和 其他工程在新建、改建或扩建中妨碍电力设施时，或电力设施在新建、改建或扩建中妨碍公用工程、城市绿化和其他工程时，双方有关单位必须按照本条例和国家有关规定协商，就迁移、采取必要的防护措施和补偿等问题达成协议后方可施工。; 本项目建设不妨碍公用工程、城市绿化和其他工程。; 符合. 3; 第二十四条 新建、改建或扩建电力设施，需要损害农作物，砍伐树木、竹子，或拆迁建筑物及其他设施的，电力建设企业应按照国家有关规定给予一次性补偿。在依法划定的电力设施保护区内种植的或自然生长的可能危及电力设施安全的树木、竹子，电力企业应依法予以修剪或砍伐。; 项目租用昆明市宜良县北古城镇宜良产业园区闲置的空地，用地性质为工业用地，项目区周边主要为人工绿化植被和农田植被，项目建设不存在损害农作物，砍伐树木、竹子，或拆迁建筑物及其他设施等情况发生。; 符合. 根据上表可知，项目建设项目与《电力设施保护条例》（国务院令第588号）相符合。 11、与《云南省能源局关于加快推进“十四五”规划新能源项目配套接网工程有关工作的通知》（云能源办水电〔2022〕70号）符合性分析 根据《云南省能源局关于加快推进“十四五”规划新能源项目配套接网工程有关工作的通知》（云能源办水电〔2022〕70号）：“按照“能开全开、能快尽快，依法依规、科学有序”的要求，确保顺利完成省“十四五”新能源规划建设目标。加快新能源配套接网工程前期工作和建设，确保未来三年新增5000万千瓦新能源项目全额消纳。”本项目为独立储能项目，项目的建设利于完成省“十四五”新能源规划的建设目标，提高云南昆明市宜良县电力系统安全稳定运行水平，符合《云南省能源局关于加快推进“十四五”规划新能源项目配套接网工程有关工作的通知》（云能源办水电〔2022〕70号）的要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 工程建设位置位于云南省昆明市宜良县北古城镇宜良产业园区，中心地理坐标为东经103度13分42.096秒，北纬25度00分41.719秒，高程在1575m～1585m之间。根据现场地质调查，项目场址工程地质条件简单，场地及周边不存在影响场地安全的不良地质作用。场址中心距离宜良县直线距离约13km。场址区周边对外交通条件较好，西侧280m处有S217省道东北-西南向通过，场址南侧紧邻已有混凝土道路，对外交通条件较好，可满足运输需求。 项目地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 随着新能源装机规模不断扩大，消纳问题日益突出。储能系统可存储新能源发电的多余电量，在用电高峰或新能源发电不足时供应电力，提高新能源的利用率，缓解弃风、弃光现象，促进新能源产业的健康发展，助力实现“双碳”目标。“十四五”期间，我国的电化学储能市场将正式跨入规模化发展阶段。目前，已有二十余省份发布鼓励或强制新能源场站配置储能的文件。 在此背景下，华润风电（宜良）有限公司拟在云南省昆明市宜良县北古城镇宜良产业园区建设“宜良县绿电智造共享储能项目”，本项目对促进新能源消纳，对保障电力安全、稳定、经济运行，实现“碳达峰、碳中和“目标具有积极意义。 2025年2月，华润风电（宜良）有限公司委托中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司编制完成了《宜良县绿电智造共享储能项目可行性研究报告》，并于2025年1月20日取得了《云南省固定资产投资项目备案证》（备案号2501-530125-04-01-152427）。同时，项目已取得昆明市生态环境局宜良分局、宜良县发展和改革局、云南电网有限责任公司昆明宜良供电局、宜良县林业和草原局、宜良县应急管理局、云南宜良产业园区管理委员会等各部门的选址意见书，项目选址合理。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及其它有关建设项目环境保护管理的规定，本项目应进行环境影响评价。本项目在同一地块分为储能区和升压站两部分，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目储能区无需开展环境影响评价；本工程配套建设一座220kV升压站，升压站属于“五十五、核与辐射--161、输变电工程—其他（100千伏以下除外）”，需编制环境影响评价报告表。受华润风电（宜良）有限公司（以下简称“建设单位”）委托（委托书详见“附件1”），云南恒成工程设计咨询有限公司承担“宜良县绿电智造共享储能项目”环境影响评价工作。我单位接受委托后，在现场踏勘、资料收集、现状监测、工程分析等工作基础上，编制完成了《宜良县绿电智造共享储能项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 根据项目投资备案证，本项目建设内容不包含输电线路，因此本次评价只针对储能区及升压站区域建设内容进行评价，220kV送出线路不在本次评价范围内，输电线路另做环境影响评价报告。同时根据项目投资备案证，项目占地面积为积27048m2，但因考虑到后期运营需求，项目增加了预留用地，项目实际占地面积为32517.18m2，预留用地拟建项目后期单独立项，不在本次评价范围内。 2、项目基本情况 工程名称：宜良县绿电智造共享储能项目； 建设单位：华润风电（宜良）有限公司； 建设地点：云南省昆明市宜良县北古城镇宜良产业园区； 建设性质：新建； 总投资：14612万元； 本项目为电化学储能项目，采用磷酸铁锂电池，储能站电池系统及功率变换系统均采用户外集装箱布置方案。项目运行年限拟定为20年，第10年换一次电池。项目在同一地块分为储能区和升压站两部分。项目额定装机规模为200MW/400MWh，本工程配套建设一座220kV升压站，储能系统共有40个储能单元构成，每个储能单元容量为5MW/10MWh；储能升压站建设1台220kV 220MVA主变，220kV配电装置采用户外GIS，35kV配电装置采用户内移开式开关柜，主变及SVG采用户外布置。 工程具体建设内容见表2-1。 表2-1 工程建设内容组成一览表 工程类别; 建设内容; 备注. 主体工程; 储能系统; 储能系统共有40个储能单元构成，每个储能单元容量为5MW/10MWh，将每个储能单元划分为8个储能子系统，其中，每套储能子系统由5个储能单元构成，容量为25MW/50MWh；每个储能子系统经35kV电缆连接至储能升压站35kV母线。; 新建. 升压站; 主变; 主变规模：1×220MVA。; 新建. 22kV配电装置; 220kV配电装置采用户外GIS; 新建. 220kV接线方式; 采用单母线接线型式，新建1回220kV主变进线间隔、1回220kV出线间隔、1回220kV 母线PT间隔，并预留1回220kV出线间隔。; 新建. 35kV接线方式; 采用扩大单元接线型式，新建8回35kV储能进线间隔、2回35kV无功补偿间隔、1回35kV站用变间隔、1回35kV接地变间隔，场地预留1回备用间隔。; 新建. 35kV接地变方式; 在35kV公共母线段配置1台容量为200kVA的接地变及小电阻成套装置。; 新建. 站用变; 在35kV I段母线配置1台容量500kVA的35kV站用变压器；另外配置1台容量为500kVA的10kV站用变接于外引电源作为备用变压器。; 新建. 无功补偿; 在35kVI、II母线分别配置1台容量为±30Mvar的动态无功补偿装置，共设置2套无功补偿装置，最终以电网电能质量批复意见为准。; 新建. 交流升压; 每套储能升压一体机采用24台容量≥210kW的组串式储能变流器，接入一个5200kVA双绕组干式变压器，将800V升压至35kV系统为一个单元后通过厂内35kV线路汇集接入储能站配套建设的220kV升压站35kV侧。; 新建. 二次设备间; 电气二次设备、通信设备等均布置在控制室; 新建. 公用工程; 附属设置; 项目仅设置1间卫生间，不设置其他生活设施；设置10个机动车车位；设置一套消防水池有效容积360m3、生活水箱有效容积1m3; 新建. 给水系统; 由南侧道路的园区供水管网接入。; 新建. 排水系统; 排水体制为雨污分流制。雨水汇集后排入园区市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入园区污水管网，进入园区宜良工业园区污水处理厂处理。; 新建. 供电; 由园区供电线路接入。; 新建. 环保工程; 废水; 设置1个1m3化粪池，本项目运营期仅有生活污水产生，生活污水经化粪池预处理后通过园区污水管网排入园区污水处理厂。; 新建. 废气; 项目属于独立储能项目，营运过程中不会产生工业废气，仅有停车场产生的汽车尾气，汽车尾气经大气稀释扩散后，对周围环境影响较小。; 新建. 噪声; 本项目通过合理进行总平面规划布置，将主要噪声源主变压器布置在升压站中部位置；选用低噪声设备，各设备定期检查维护；同时厂界设置围墙阻隔等及距离衰减减小噪声影响，确保企业厂界达标。; 新建. 固体废物; 在升压站设置容积为50m3主变压器事故油池一座，满足单台主变变压器油总容积容量。主变靠事故油池一侧设集油井，内接直径200mm钢管，通向事故油池，变压器在发生事故时收集泄漏的变压器油，不外排。事故油池需重点防渗，综合防渗措施能满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。; 新建. 设置若干生活垃圾收集桶，生活垃圾经集中收集后委托环卫部门清运处置。; 新建. 项目设置一间建筑面积为20.74m2的危废暂存间，用于站区内危险废物的暂存。; 新建. 生态环境; 采取植树种草、合理绿化等方式控制水土流失，绿化面积为1000m2。; 新建. 项目主要工程数量见表2-2。 表2-2 主要工程数量一览表 序号; 名称; 技术方案和经济指标; 备注. 1; 装机容量; 200MW/400MWh. 2; 主变规模; 220kV主变1台，容量为1×220MVA. 3; 电池类; 磷酸铁锂电池. 4; 设计使用寿命; 20年; 其中第10年更换电芯. 5; 年运行天数; 260天. 6; 储能效率; 充电综合效率：93.51% 放电综合：效率93.61%. 7; 储能电池规模; 25MW/50MWh，40套. 8; 储能变流器规模; 每套储能升压一体机采用24台容量≥210kW的组串式储能变流器，40套. 9; 站用变; 1台35kV站用变压器、1台10kV站用变; 在35kV I段母线配置1台容量500kVA的35kV站用变压器；另外配置1台容量为500kVA的10kV站用变接于外引电源作为备用变压器。. 10; 各电压等级电气主接线; 220kV：单母线接线 35kV：单母线接线. 11; 各电压等级配电装置; 220kV：户外 GIS 35kV：户内移开式开关柜 储能单元：户外预制舱. 电池舱、电池簇; 80台电池预制舱，每个电池预制舱包含12个电池簇，每个电池簇由8个pack组成，每个pack含有52颗314Ah/3.2V电芯. 12; 控制方式; 集中控制. 13; 通信方式; 以太网. 14; 总用地面积(m2); 32517.18. 15; 总土石方开挖(m3); 1.48万m3; 土石方内部平衡，无永久弃方. 16; 地震动峰值加速度; 0.40g. 17; 主体工程工期; 5个月. 18; 项目总投资（万元）; 14612. 4、建设方案 （1）储能系统方案 本工程项目额定装机规模200MW/400MWh。整个项目具有电力调节响应速度快，安全性能高，绿色环保的特点。基于磷酸铁锂电池技术路线具有成本低，循环寿命长，建设适应性好，安全性高等特点，工程计划采用磷酸铁锂电池技术，电池循环次数约为6000次，保证项目长时间安全稳定运行。 储能系统共有40个储能单元构成，每个储能单元容量为5MW/10MWh，将上述储能单元划分为8个储能子系统，其中，每套储能子系统由5个储能单元构成，容量为25MW/50MWh；每个储能子系统经35kV电缆连接至储能升压站35kV母线。 ①电芯：采用高循环寿命磷酸铁锂电池，额定电压为3.2V，额定容量为314Ah，充放电倍率为0.5P； ②电池舱：采用户外预制舱，单个电池舱尺寸为（长×宽×高）6.058×2.438×2.896m，单舱容量5.015MWh，2个电池舱组合为1个储能单元，电池容量为2×5MWh，内置暖通、照明、全氟已酮+水喷淋消防等； ③PCS升压变舱：采用户外预制舱，尺寸为（宽×高×深）7.5×3.2×3mm，内含PCS、升压变、高压环网柜、辅助电源变压器、暖通、照明、消防等，其中，PCS采用24台组串式PCS，直流侧额定电压为DC1500V，交流侧额定电压为AC690V；升压变采用35kV干式变压器，额定容量为5200kVA，变比为37±2x2.5%/0.8kV，阻抗为Uk=8%，接线组别为Dy11；高压环网柜采用断路器柜；辅助电源变压器采用小型干式变压器，额定容量为125kVA，变比为0.69/0.4kV，阻抗为Uk=4%，接线组别为Dyn11。 （2）220kV升压站 项目额定装机规模200MW/400MWh，配套建设一座220kV升压站。 ①升压站电气主接线 主变规模：1×220MVA。 220kV：采用单母线接线型式，新建1回220kV主变进线间隔、1回220kV出线间隔、1回220kV母线PT间隔，并预留1回220kV出线间隔。 35kV：采用扩大单元接线型式，新建8回35kV储能进线间隔、2回35kV无功补偿间隔、1回35kV站用变间隔、1回35kV接地变间隔，场地预留1回备用间隔。 35kV无功补偿：在35kV I、II母线分别配置1台容量为±30Mvar的动态无功补偿装置，最终以电网电能质量批复意见为准。 35kV接地变：在35kV公共母线段配置1台容量为200kVA的接地变及小电阻成套装置。 35kV站用变：在35kV I段母线配置1台容量500kVA的35kV站用变压器； 另外配置1台容量为500kVA的10kV站用变接于外引电源作为备用变压器。 ②中性点接地方式 220kV为中性点直接接地系统，主变压器中性点经隔离开关接地。 35kV采用小电阻接地方式。 （3）变流变压系统 变流升压一体机采用一体化设计，集成有储能变流器、升压变等。每套储能升压一体机采用24台容量≥210kW的组串式储能变流器，接入一个5200kVA 双绕组干式变压器，将800V升压至35kV系统为一个单元后通过厂内35kV线路汇集接入储能站配套建设的220kV升压站35kV侧。相关参数见表2-3、2-4： 表2-3组串式储能变流器技术参数表 效率. 最大效率; 99.02%. DC侧. 额定直流电压; 1331V. 最大直流电压; 1500V. 直流工作电压范围; 800V~1500V. 最大直流电流; 238A. 直流路数; 1. AC侧（并网模式）. 额定交流功率; ≥210kW. 额定交流电压; 800Vac，3W+PE. 最大视在功率; 257，700VA. 最大有功功率（cosφ=1）; 257，700W. 频率; 50Hz/60Hz. 最大交流电流; 186A. 尺寸（HxWxD）; 875x865x365mm. 表2-4储能变流升压系统技术参数表 储能变流器成套装置; 型号及规格; 备注. 交流测参数. 交流输出; 三相三线. 额定功率（kVA）; 5200kW. 过载能力; 110%：长期运行；120%：不少于 10min. 额定并网电压; 690V. 额定电压; -15%~10%. 额定电网频率（Hz）; 50/60Hz. 总电流波形畸变率（THDi）; <3%（额定输出功率）. 功率因数; >0.99（额定输出功率）. 功率因数可调节范围; 1（超前）～1（滞后）. 无功功率可调范围; -105%-105%. 功率响应速度; ≤30ms. 直流分量; 0.5%（额定电流）. 直流电压范围（V）; 1000~1500. 稳压精度; ±2%. 稳流精度; ±3%. 最大转换效率; ≥99%. 功率响应速度; ＜100ms. 充放电转换时间; ＜100ms. 噪声; ≤80dB; 距离设备1m处. 变压器参数. 型号; 干变（SCB14-5200kVA/37-0.69kV）. 变压器容量（kVA）; 5200. 联接组别; Dy11. 分接范围; 37±2×2.5%kV/0.69kV. 设备最高电压; 40.5kV. 低压侧额定电压（V）; 690. 高压侧额定电压; 35. 调压方式; 无励磁调压. 额定频率; 50Hz. 阻抗电压; 8%，偏差≤10%. 空载电流; ≤0.75%. 额定电压（kV）; 35. 5、主要设备清单 本项目主要设备情况见表2-5： 表2-5 储能系统主要设备材料清单 序号; 名称; 型号及规格; 单位; 数量; 备注. 1; 电池系统; 台; 40; 以下为每台包含设备. 1.1; 磷酸铁锂电池组电池舱; 单台标称容量5MWh，采用3.2V314Ah磷酸铁锂电芯，持续放电倍率≤0.5P，含消防系统; 套; 2. （1）; 电池簇高压箱; 电池簇电气控制单元; 套; 12. （2）; 集装箱; 套; 1. （3）; 高压室; 套; 1. （4）; 智能温控系统; 套; 1. （5）; 电池管理系统; 套; 1. 2; PCS升压一体机; 额定功率5000kW 并网电压等级35kV; 套; 40; 以下为每套包含设备. 2.1; 组串式储能变流器; 额定功率≥210kW，直流输入范围1000～1500V，三相三线; 台; 24. 2.2; 通讯动力柜; 含箱变保护测控通信一体化装置（含变压器保护、测控等功能）、交换机（2光6电（百兆）环网型*2）、UPS（2kVA，电池后备时间30min）等低压室内需安装1个至少8芯的光纤熔接盒（含跳纤）。; 套; 1. 2.3; 升压变压器; SCB14-5200kVA/37-0.69kV，37±2×2.5%/0.69kV，Ud=8%，Dy11；绝缘耐热等级：F级；满足1.1倍过载; 台; 1; 干式变压器，双绕组. 2.4; 高压配电柜; 含真空断路器、电流互感器、隔离开关、避雷器等; 套; 1. 6、工程占地和拆迁 （1）工程占地 项目总用地面积32517.18m2，均为永久占地，包括升压站、储能区、进站道路等永久占地。临时设施均在永久占地内布置。 （2）拆迁 站址范围内无征地拆迁和移民安置问题。 7、土石方平衡 根据《宜良县绿电智造共享储能项目水土保持方案报告表》（水保方案（滇）字第20220022号），本项目建设将产生开挖土石方共1.48万m3，回填土石方1.48万m3，内部调运0.19万m3，土石方内部平衡，无永久弃方。土石方平衡及流向汇总详见表2-6。 表2-6土石方平衡及流向汇总分析表（单位：万 m3） 项目; 挖方; 填方; 调入; 调出; 外借; 余方. 表土; 基础开挖; 小计; 表土; 基础回填; 小计; 数量; 来源; 数量; 去向; 数量; 来源; 数量; 去向. 建构筑物区; 1.25; 1.25; 1.06; 1.06; 0.19; 道路及硬化区. 道路及硬化区; 0.23; 0.23; 0.42; 0.42; 0.19; 建构筑物区. 绿化区. 合计; 1.48; 1.48; 1.48; 1.48; 0.19; 0.19. 图2-1土石方平衡及流向框图 8、公用工程 （1）给水 由南侧道路的园区供水管网接入。 （2）排水 站区排水实行雨污分流。 ①排水体制为雨污分流制。雨水汇集后排入园区市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入园区污水管网，进入园区宜良工业园区污水处理厂处理。 ②雨水排水系统 建筑物屋面雨水采用雨水斗收集，通过雨水立管引至地面，排至园区雨水管。 （3）供电 由园区供电线路接入。 （4）主变排油系统 升压站内变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内充装有变压器油，在发生事故或者检修时有可能引起变压器油泄漏。主变排油系统包括主变集油坑、排油检查井、排油管道、事故油池。排油坡度不小于1%，在升压站设置容积为50m3主变压器事故油池一座，满足单台主变变压器油总容积容量。主变靠事故油池一侧设集油井，内接直径200mm钢管，通向事故油池，变压器在发生事故时收集泄漏的变压器油，不外排。经收集后能回收利用的回收备用，不能回收利用的含油废物应交由有危废处置资质的单位回收处置。 9、工作制度和劳动定员 项目建成后为配备综合自动化系统，实现少人巡守无人值班，项目区不设置办公、生活区，仅设置1间公共卫生间，使用人数为每周2人。 10、水平衡 本项目不设置生活区，仅设置1间公共卫生间，每周仅有2人进行巡视。项目运营期产生的废水主要为如厕废水及绿化用水。 ①如厕废水 根据建设单位提供的资料，本项目平均每周2人进行巡视，每年如厕人数约为75人，每人如厕次数平均为3次，则年如厕次数为225次。根据《云南省地方标准—用水定额》（DB53/T168-2019）中782环境卫生管理 市内公厕用水量约为7L/(人·次)，则项目区每年如厕用水量为1.575m3/a、0.0061m3/d，产污系数取0.85，则如厕废水产生量为1.339m³/a、0.0052m3/d。 项目生活污水经化粪池预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入园区污水管网，进入园区宜良工业园区污水处理厂处理。 ②绿化用水 本项目绿化面积为1000m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中绿化用水定额为3L/m3•d。非雨天以200天计。雨天不用浇水，非雨天一天一次，则非雨天绿化用水量为3m3/d，600t/a。绿化用水为新鲜用水。绿化用水经土地吸收下渗、植物吸收和蒸发后，无废水外排。 综上，项目用排水情况一览表见表2-7，水平衡图见图2-2、2-3。 表2-7 项目用排水情况一览 单位：m3/d 序号; 项目; 用水量; 产污系数; 废水量; 排放去向. 1; 生活用水; 0.0061; 0.85; 0.0052; 项目生活污水经化粪池预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入园区污水管网，进入园区宜良工业园区污水处理厂处理. 2; 绿化用水; 3; /; /; 蒸发、下渗. 合计; 3.0061. 图2-2 工业水厂水平衡图（非雨天） 图2-3 工业水厂水平衡图（雨天） |
| 总平面及现场布置 | 站区总平面布置地块整体划分为升压站生产区及储能区，依据地形，项目区大门进出入口设置于场址南部，站址划整体划分为北西侧的升压站生产区，布置无功补偿装置、户外GIS设备、变电构架、主变压器、事故油池、生产预制舱、危废暂存间、接地变、电缆隔离柜等设备；西南侧布置配套附属预制舱和消防水处理设备，东侧为区域为储能区。项目未设置生活区，仅设置1间公共卫生间，位于厂址南侧紧邻大门出，同时配套一间备品备件室。 （1）储能区 储能系统共有40个储能单元构成，每个储能单元容量为5MW/10MWh，将每个储能单元划分为8个储能子系统，其中，每套储能子系统由5个储能单元构成，容量为25MW/50MWh；每个储能子系统经35kV电缆连接至储能升压站35kV母线。储能区位于整个站区东侧。 （2）升压站 升压站布置于站区北西侧，220kV出线间隔及220kV GIS配电装置布置于主变压器北侧，站内设置1台220MVA主变。中控预制舱及占用变预制舱布置于主变压器西侧，无功补偿装置布置于升压站南侧。事故油池位于主变西北侧。 各电气设备之间通过电缆沟连接，项目区四周设2.5m高砖砌围墙。各区域及各建筑均有硬化道路相连，形成紧凑而又单体独立的统一布局。项目场地整体布置紧凑、布局合理。 本项目总平面布置图见附图3。 |
| 施工方案 | 施工总布置应综合考虑工程规模、施工方案及工期、造价等因素，按照因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠的原则，在满足环保与水保要求的条件下布置生产生活区、供电供水、堆料场等。 1、施工条件 （1）建筑材料 本工程施工以安装为主要部分，主要建筑物材料为砂石骨料、水泥、木材、钢材、油料和混凝土等材料，在宜良县城采购，运距约13km。 站内储能集装箱、电池舱、生产预制舱、固废存储室及配套附属舱等均采用钢结构预混凝土制舱，各建构筑物基础、路面基础和硬化场地等也均使用混凝土，商品混凝土主要从宜良县城购买。 项目不单独设置搅拌站、砂石料生产场地，施工机械停放在站区，不设置专门停放场，施工机械、设备损坏运送至机械修理厂修理，现场不设置机械设备修理站。 （2）施工用水、用电 本项目施工用水由园区给水管网供给。施工用电拟从邻近的10kV高压供电系统引接。 （3）对外通信 施工现场有中国移动、联通等信号覆盖，对外通信主要采用移动通讯方式。必要时也可采用有线方式。 （4）施工三场 ①弃渣场 本项目产生的土石方内部平衡，无永久弃方，不单独设置弃渣场。 ②取料场 本工程施工以安装为主要部分，砂石骨料用量不大，砂石骨料供应拟从当地就近采购，取土从占地内取用，不设置专门取料场。 ③表土堆场 本项目选址为产业园区内三通一平后的场地，现场调查显示不具备表土剥离条件，不设置表土临时堆场。 （5）施工营地 本项目施工人员多为当地居民，施工期间居住在周边村庄，项目区内不设置施工营地。 （6）施工临时道路 本项目设计的场内环形道路将作为施工道路，出入口道路宽6m，场内其余道路为最小4m宽度的混凝土路面，道路转弯半径不小于9m。道路总长度920m，南侧设置出入口一个。满足生产设备、施工材料、巡视和消防的运输要求。 2、施工工艺 本项目施工期土建施工、设备安装等过程中对环境的主要影响因素有施工噪声、施工废水、施工扬尘、施工固废以及生态影响，工艺流程及产污环节见图2-4。 图2-4 项目施工期施工工艺及产污节点示意图 2.1建构筑物区施工工艺 - 升压站区施工工艺：本工程升压站主要建筑物为现浇混凝土框架结构。施工流程为：施工准备基础开挖→基础混凝土浇筑→混凝土框架浇筑→地板及顶板混凝土浇筑→砖墙垒起→电气设备入室安装→室内外装修及给排水系统施工。 - 辅助设施施工工艺：主要为电缆和电力系统敷设，采用直埋电缆和架空导线相结合的方式。直埋电缆施工分四个阶段：一是沟槽开挖；二是基底处理；三是电缆埋设；四是电缆沟回填。与水土保持相关的施工阶段主要为沟槽开挖、基底处理及电缆沟回填。 直埋电缆： ①沟槽开挖：电缆沟埋深在0.6~1.2m左右，计划采用机械开挖，然后预留20cm进行人工清底，以防超挖，沟槽开挖宽度应比设计宽度每侧加宽0.5m，以便于模板安装和基槽底部排水；边坡放坡系数视现场土质情况而定。必要时应加挡土板进行支护，堆放在沟槽两侧的堆土高度应控制在1.5m以内。 ②基底处理：在基底开挖后，视地下水情况应预留10cm~15cm的深度采用人工修整，必要时在浇筑垫层砼之前用碎石或石粉渣铺填一层后再施工垫层砼。 ③电缆沟回填：用钢筋混凝土现浇形式，净宽一般为0.6m～1.2m，盖板为复合盖板，沟道侧壁高出地面0.1m，电缆沟每20m左右设置一道伸缩缝，沟底向场地低点找坡0.5%，便于排水。局部穿道路电缆沟顶平齐路面，为承受车辆荷载，采用钢筋混凝土现浇型式，盖板为钢筋混凝土预制盖板，盖板四周用角钢包边。 架空导线： ①基础土石方工程 人工挖孔桩基础和掏挖基础分为“开挖—回填”两个工艺过程，采用人工开挖的形式进行基础开挖，开挖尺寸较实际略大，基础开挖完成后进行混凝土浇筑，然后对基础孔隙进行土方回填，根据基坑回填后的余土工程量计算出抬高基础的外露高度，以防止积水。 ②基础混凝土浇筑 采用商品混凝土浇筑，罐车运输，人工进仓，插入式振捣器振动。为减少砂石含泥量，保证混凝土强度，现场人工拌制在纤维布或钢板上进行。基础施工时，随挖随浇筑，尽量缩短基坑暴露时间，防止基坑积水或塌埋。 - 储能系统区施工工艺：应先浇筑混凝土垫层，再进行钢筋绑扎，后浇筑基础混凝土。施工中应对所有砂、碎石和水泥作好工前化验，并做多个试块进行强度试验，必须达到规范要求指标。浇筑混凝土时防止其中钢筋变位、变形，不允许基础中固定箱式变压器的埋件移动或倾斜。 - 2.2道路及硬化区施工工艺 道路修建时对原地面清除表层软土，然后平整压实，可形成砂石路路基，再铺设路表层碎石，可满足施工期材料运输的要求，施工结束后铺设水泥路面。路面工程施工以采用大型机械专业化施工为主，以少量人工操作小型机械施工为辅。水泥路面底基层、基层、面层，均采用购买成品、机械摊铺法进行施工。 排水设施主要为道路边沟、排水涵管等，其分布与路基路面工程紧密联系，在施工中既受路基工程的影响，又被本身工序所制约。施工方法为砂浆砌砼预制块、砌片石及现浇砼。砂浆用砂浆搅拌机现场拌和，砼采用集中拌和，预制块采用集中预制。 2.3绿化区施工工艺 绿化区为用地红线与净用地范围线之间的区域，后续园区将统一规划，考虑区域地表裸露时间不定，本次方案将对其撒播草籽绿化后，统一交由园区管委会规划使用。 3、建设周期 项目计划建设期为5个月，计划于2025年5月开工建设，2025年9月底建设完成。 4、施工工期及人员 高峰期施工人数30人。 |
| 其他 | 华润新能源宜良县绿电智造共享储能项目场址位于云南省昆明市宜良县工业园区内。场址地理坐标范围介于：东经 103°13′36″~103°13′52″，北纬25°00′37″~25°00′45″，高程在1575m～1585m之间。根据现场地质调查，项目场址工程地质条件简单，场地及周边不存在影响场地安全的不良地质作用。项目选址位于云南省昆明市主要负荷中心区域，能够优先实现储能释放，为电力消纳提供有力支撑，有效缓解区域电网压力。选址为宜良工业园区规划工业用地，土地性质明确。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境质量现状 本项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇宜良产业园区，区域人类活动历史悠久，原生植被已被破坏殆尽。根据现场调查，场地用地性质为工业用地，无自然发育植被，生物多样性水平较低。工程区域野生动物资源较少，主要是适应人群活动的常见物种。 由于该区域人类活动频繁，野生动物稀少，项目所在区域生物物种大多为常见物种或广布物种；陆生野生物种主要有老鼠、蜥蜴、蟋蟀、白蚁等常见物种；根据现场勘查评价区内无国家级、自治区级濒危动、植物及特殊栖息地保护区等特殊敏感区域。 场地地表无滑坡、崩塌及泥石流等不良地质作用分布，场地稳定。项目选址地不涉及永久基本农田及划定的生态保护红线；亦不涉及自然保护区、风景名胜区、天然林等生态敏感区。总体上，工程区域植被覆盖较单一，生物多样性水平较低。 2、环境空气质量现状 项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇宜良产业园区，区域大气环境功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据昆明市生态环境局于2024年6月3日发布的《2023年度昆明市生态环境状况公报》，2023年宜良县环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准，项目区属环境空气质量达标区。 3、地表水环境质量现状 距离项目最近的地表水为项目东侧900m处的獐子坝河以及东南侧1230m处的南盘江。 项目位于南盘江柴石滩水库坝址～高古马水文站河段集水区，根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划（2010-2030年）》，南盘江柴石滩水库坝址～高古马水文站河段属“南盘江宜良工业、农业、渔业用水区”，2030规划水平年水质保护目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，南盘江狗街断面水质类别为Ⅲ类，满足水环境功能要求。 4、声环境质量现状 项目位于昆明市宜良县北古城镇宜良产业园区，属3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）要求，升压站声评价范围取升压站用地范围外200m范围内。经调查，本项目200m范围内无声环境保护目标，距离项目最近村庄为东面515m獐子坝村。 项目按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》、《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）要求设置了4个噪声监测点位。具体如下： （1）监测点位：厂界1m处东、南、西、北各设1个点，共4个监测点。 （2）监测项目：等效连续A声级Leq。 （3）监测时间及频次：连续采样2天，每天昼间和夜间各监测1次。 （4）执行标准：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 监测结果见表3-1： 表3-1项目区噪声监测结果表单位：dB(A) 检测点位; 检测日期; 采样时段; 噪声值Leq; 标准; 达标情况. 厂界东1m处; 2025.03.16; 昼间; 13：25-13：35; 49; 65; 达标. 夜间; 22：05-22：15; 38; 55; 达标. 厂界南1m处; 昼间; 13：39-13：49; 50; 65; 达标. 夜间; 22：22-22：32; 41; 55; 达标. 厂界西1m处; 昼间; 13：55-14：5; 52; 65; 达标. 夜间; 2：0：38-22：48; 40; 55; 达标. 厂界北1m处; 昼间; 14：14-14：24; 50; 65; 达标. 夜间; 22：55-23：05; 39; 55; 达标. 厂界东1m处; 2025.03.17; 昼间; 10：53-11：03; 50; 65; 达标. 夜间; 22：01-22：11; 40; 55; 达标. 厂界南1m处; 昼间; 11：12-11：22; 51; 65; 达标. 夜间; 22：17-22：27; 42; 55; 达标. 厂界西1m处; 昼间; 11：29-11：39; 52; 65; 达标. 夜间; 22：34-22：44; 41; 55; 达标. 厂界北1m处; 昼间; 11：45-11：55; 51; 65; 达标. 夜间; 22：52-23：02; 39; 55; 达标. 根据上表监测统计结果可知，项目厂界四周噪声监测值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，区域声环境质量现状较好。 5、地下水和土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ2.3-2018）附录A，项目属于“E 电力35、送（输）变电工程其他（不含100kV以下）”，项目类别属于“Ⅳ类”，Ⅳ类建设项目可不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目属“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“其他”类，项目类别为“IV类”，参照HJ964-2018中4.2.2规定，可不开展土壤环境质量现状及影响。 6、电磁环境 本项目不涉及换流站，本项目的升压站类型为交流升压站，因此根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）只需要监测工频电场、工频磁场。 为了解拟建项目的电磁环境状况，本次评价委托中博源检测（云南）有限公司检测报告于2025年3月16日对项目区工频电场、工频磁场强度进行了现状监测，具体如下： - 监测点：厂址中心升压站位置及四周东、南、西、北以及云南包装制品有限公司旺焱玻璃生活区各设1个点，共6个监测点（测量高度距地面I.5m，避开较高的树木、建筑物等遮挡）。 - 监测项目：工频电场强度、工频磁场强度 - 监测频次：监测1天，连续监测1次，每次测量时间不小于15S，记录稳定状态的最大值。 监测结果详见表3-2。 表3-2 电磁辐射检测结果表 由监测结果可知，站址四周的工频电场强度最大值为4.73V/m，工频磁场强度最大值为0.03μT；敏感点云南包装制品有限公司旺焱玻璃生活区，工频电场强度最大值为27.7V/m，工频磁场强度最大值为0.24μT，均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值：50Hz频率下，工频电场强度为4000V/m，工频磁感应强度为100μT的要求。 检测内容; 检测点位置; 检测日期; 检测结果. 电场强度（V/m）/磁场强度（μT）. 1; 2; 3; 4; 5; 最大值; 平均值. 工频电场; 升压站东侧; 2025.03.16; 3.95; 3.94; 3.90; 3.89; 3.88; 3.92; 3.91. 工频磁场; 0.03; 0.03; 0.02; 0.03; 0.02; 0.03; 0.03. 工频电场; 升压站南侧; 2.03; 2.01; 2.00; 2.02; 2.01; 2.03; 2.01. 工频磁场; 0.03; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.03; 0.02. 工频电场; 升压站西侧; 3.44; 3.39; 3.37; 3.36; 3.36; 3.44; 3.38. 工频磁场; 0.03; 0.02; 0.02; 0.02; 0.03; 0.03; 0.02. 工频电场; 升压站北侧; 3.41; 3.37; 3.37; 3.36; 3.37; 3.41; 3.38. 工频磁场; 0.02; 0.02; 0.02; 0.03; 0.02; 0.03; 0.02. 工频电场; 厂址中心升压站; 4.73; 4.68; 4.68; 4.66; 4.64; 4.73; 4.68. 工频磁场; 0.03; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.03; 0.03. 工频电场; 云南包装制品有限公司旺焱玻璃生活区; 26.7; 27.7; 27.7; 27.1; 27.6; 27.7; 27.3. 工频磁场; 0.22; 0.23; 0.24; 0.21; 0.21; 0.24; 0.22. 电磁环境现状监测与评价的具体内容，详见电磁环境影响专题评价，在此仅做结论性分析。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目属新建项目，根据现场勘查，不存在与项目有关的原有环境污染问题，未发现明显生态破坏情况。 |
| 生态环境保护目标 | 1、评价范围 （1）电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(H24-2020），本项目设置220kV户外交流升压站，电磁环境影响评价范围为项目厂界外40m。 （2）声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境影响评价范围为项目厂界外200m。 （3）生态环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(H24-2020），生态环境评价范围为项目厂界外500m。 （4）大气环境 本项目不设置大气专项，评价范围设置为项目厂界外500m。 2、环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），生态环境保护目标仅填写环境保护目标的名称、与建设项目的位置关系、规模、主要保护对象和涉及的功能分区等，本项目最近村庄为东面515m獐子坝，本项目500m范围内无环境空气敏感目标、200m范围内无声环境敏感目标。本项目环境保护目标见表3-3。 表3-3项目环境保护目标表 环境要素; 名称; 方位; 距离（m）; 保护级别及要求. 地表水; 獐子坝河; 东侧; 900; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准. 南盘江; 东南侧; 1230; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇宜良产业园区，区域大气环境功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表3-4 环境空气质量标准二级浓度限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40. 24小时平; 80. 1小时平均; 200. 一氧化碳（CO）; 24小时平; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 颗粒物 （粒径小于等于10um）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 颗粒物 （粒径小于等于2.5um）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200. 24小时平均; 300. （2）地表水环境质量标准 距离项目最近的地表水为项目东侧900m处的獐子坝河以及东南侧1230m处的南盘江。 项目位于南盘江柴石滩水库坝址～高古马水文站河段集水区，根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划（2010-2030年）》，南盘江柴石滩水库坝址～高古马水文站河段属“南盘江宜良工业、农业、渔业用水区”，2030规划水平年水质保护目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 具体如表3-5所示。 表3-5地表水环境质量标准 序号; 污染物项目; 单位; 标准限值. Ⅲ类. 1; pH; 无量纲; 6~9. 2; 溶解氧; mg/L; 5. 3; 高锰酸盐指数; mg/L; 6. 4; 化学需氧量; mg/L; 20. 5; 五日生化需氧量; mg/L; 4. 6; 氨氮; mg/L; 1.0. 7; 总磷（河流）; mg/L; 0.2. 8; 总磷（湖库）; mg/L; 0.05. 9; 总氮（湖库）; mg/L; 1.0. 10; 铜; mg/L; 1.0. 11; 锌; mg/L; 1.0. 12; 氟化物; mg/L; 1.0. 13; 硒; mg/L; 0.01. 14; 砷; mg/L; 0.05. 15; 汞; mg/L; 0.0001. 16; 镉; mg/L; 0.005. 17; 六价铬; mg/L; 0.05. 18; 铅; mg/L; 0.05. 19; 氰化物; mg/L; 0.2. 20; 挥发酚; mg/L; 0.005. 21; 石油类; mg/L; 0.05. 22; 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.2. 23; 硫化物; mg/L; 0.2. 24; 粪大肠菌群; 个/L; 10000. 25; 硫酸盐; mg/L; 250. 26; 氯化物; mg/L; 250. 27; 硝酸盐; mg/L; 10. 28; 铁; mg/L; 0.3. 29; 锰; mg/L; 0.1. （3）声环境质量标准 项目位于昆明市宜良县北古城镇宜良产业园区，声环境敏感目标区域执行 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体标准限值如表3-6。 表3-6 声环境质量标准 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、生态环境 ①以不破坏生态系统完整性为标准； ②水土流失以不改变土壤侵蚀类型为标准。 5、电磁环境 本项目工频电场强度、工频磁场强度公众曝露控制限值按照《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）执行，标准值见表3-7。 表3-7电磁环境公众曝露控制限值 频率范围; 电场强度E（V/m）; 磁感应强度B（μT). 0.025kHz--1.2kHz; 200/f; 5/f. 注：1、频率f的取值为0.05kHz. ①工频电场：以4000V/m作为工频电场强度公众曝露控制限值。 ②工频磁场：以100μT作为工频磁场强度公众曝露控制限值。 2、污染物排放标准 （1）废气 1）施工期 工程施工期污染物主要为扬尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值，即厂界外浓度最高点≤1.0mg/m³。 - 运营期 项目运营期无废气产生。 （2）废水 1）施工期 施工废水和施工人员生活污水经沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。 - 运营期 本项目运营期生活污水经化粪池预处理后排入污水收集管道，进入园区污水处理厂，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，标准限值见表3-8。 表3-8 污水排入城镇下水道水质标准限值 序号; 控制项目名称; 单位; A级. 1; 水温; ℃; 40. 2; 色度; 倍; 64. 3; 易沉固体; Ml/（L.15min）; 10. 4; 悬浮物; mg/L; 400. 5; 溶解性总固体; mg/L; 1500. 6; 动植物油; mg/L; 100. 7; 石油类; mg/L; 15. 8; pH值; --; 6.5~9.5. 9; 五日生化需氧量（BOD5）; mg/L; 350. 10; 化学需氧量（COD）; mg/L; 500. 11; 氨氮; mg/L; 45. 12; 总氮; mg/L; 70. 13; 总磷; mg/L; 8. 14; 阴离子表面活性剂; mg/L; 20. 15; 总余氯; mg/L; 8. 16; 氟化物; mg/L; 20. （3）噪声 1）施工期 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表3-9。 表 3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 时段; 噪声限值. 昼间; 70. 夜间; 55. 2）运营期 本项目外环境声环境功能区为3类，运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准限值详见表3-10所示。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 其他 | 本项目为储能项目，运营期生活污水量很少，经污水收集管道排入宜良产业园区污水处理厂处理；项目固废处置率为100%。 因此，本项目不设置总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期环境影响识别 （1）施工期产污环节 项目租用园区闲置土地，该地块目前已完成场平工作。本项目主要为建构筑物基础、道路及硬化场地基础、电缆沟和架空线路支架的开挖回填施工以及主体构筑物的建设及设备的安装和调试。施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气、固体废物；施工人员生活废水、生活垃圾等。 （2）施工期污染影响因素 项目施工期的污染影响因素如表4-1所示。 表4-1 施工期环境影响因素一览表 污染物类别; 污染源; 主要污染物; 主要污染因子. 废气; 施工机械及车辆; 施工及运输车辆尾气; CO、NOX、HC. 施工扬尘; 无组织扬尘; TSP. 废水; 施工废水; 施工养护和清洗废水; SS. 生活污水; 施工人员生活污水; COD、BOD5、 NH3-N、SS. 噪声; 物料运输、施工机械设备; 施工机械和运输车辆噪声; Leq〔dB（A）〕. 固废; 建筑垃圾; 建设过程中产生的废钢材、设备包装物等固体废弃物; 一般固废. 生活垃圾; 施工人员生活垃圾; 生活垃圾. 开挖过程产生的土石方; 土石方; 一般固废. （3）施工期生态环境影响因素 根据本工程的特点、施工工艺，分析工程施工阶段对项目周围的生态影响因素。项目施工期生态环境影响因素见表4-2。 表4-2 项目施工期生态环境影响因素 工程建设活动; 生态影响因素; 影响因子. 土建及土石方工程; 永久占用土地、改变土地利用现状功能；破坏地表植被; 植被、植物、土地利用、动 物. 2、施工期环境影响分析 - 2.1生态环境影响分析 （1）对土地利用的影响 项目的建设将占用一定数量的土地，永久占地将减少当地土地数量，改变土地功能。但本项目选址为宜良工业园区规划工业用地，占地面积为32517.18m2，土地性质明确，项目永久占用的工业用地面积所占宜良县北古城镇宜良产业园区相应的土地面积比例较小，对当地土地资源的影响不大。 在施工结束后通过对施工扰动区裸露地表采取植被恢复措施后，工程区被破坏的植被可得到一定程度的恢复，对土地占用影响很小。 （2）对植被的影响分析 本工程永久占地会对当地植被造成一定的破坏，永久占地将会改变原有地貌，扰动破坏部分区域植被生境。本项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇宜良产业园区，区域人类活动历史悠久，原生植被已被破坏殆尽。 根据现场调查，本项目周边植被主要为自然生长的杂草等自然植被，未发现国家重点珍稀野生保护植物和名木古树。项目评价范围内无生态公益林和基本草原等生态保护区。 项目对植被的破坏仅限于项目开挖范围内少量植被，从长远来看，随着工程的绿化，工程区将形成合理的人类生态系统，生态资源将得到合理利用及发展。 （3）对野生动物影响分析 施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物影响的主要因素。工程建设区域人类生产活动较为频繁，野生动物较稀少，项目所在区域生物物种大多为常见物种或广布物种，陆生野生物种主要有老鼠、蜥蜴、蟋蟀、白蚁等常见物种。 项目占地面积较小，项目区及附近区域内动物活动较少，且由于施工场地相对于该区域面积较小，项目周边无重点保护野生动物，工程的建设只是在小范围内暂时改变了动物的栖息环境，而且大多数动物都有较强的迁徙能力，能很快适应新的生境。因此施工期对野生动物的影响较小，且随着施工期活动的结束，本项目对野生动物的影响也随之消失。 本工程施工对野生动物的影响为间断性、暂时性的。本工程周边无重点保护野生动物，施工完成后，部分野生动物仍可以到原栖息地附近区域栖息。因此，工程施工对当地的动物不会产生明显影响。 （4）对水土流失的影响 根据现场勘查，本项目宜良产业园区内，项目建设造成的水土流失最直接危害对象是项目建设区相邻的区域和周边交通设施的安全，水土流失危害主要体现在污染道路、影响交通的正常运行及淤堵周边排水系统，还将给周边居民生活生产带来不便，容易造成企业与当地群众的建设生产矛盾；工程建设中将动用大量机械，机械声和飘尘等，若处理不当，对周边环境造成一定影响，项目建设中应加强施工管理，实施相关临时防护及降尘洒水等措施，将项目建设对周边及自身建设的影响降至最低。 项目已编制《宜良县绿电智造共享储能项目水土保持方案报告表》，项目严格落实水保方案提出的各项治理措施，确保水土流失治理度、土壤流失控制比、林草植被恢复率等各项指标满足设计和规范要求。 - 2.2废气 施工期产生的废气主要来源于施工机械、运输车辆排放的尾气、施工过程中产生的扬尘。 （1）施工机械、车辆尾气 施工期机械尾气主要来源于施工机械和运输车辆排放的废气，废气中主要污染物为NO2、CO、CH化合物等，废气产生量与施工机械的选型及使用时间有关。施工单位应使用符合国家标准的机械设备和运输车辆，使用达标燃油，保证燃油废气达标排放；日常注意设备的检修和维护，保证设备在正常工况条件下运行。 由于工程区施工场地地势较开阔，空气流通性好，机械设备尾气经空气扩散后对周围大气环境的影响较小。 （2）施工扬尘 施工扬尘主要产生于施工开挖、交通运输及物料堆放等过程，呈无组织排放，将对工程区一定范围造成影响，其产生量与施工范围、施工方法、气象条件等因素有关。根据同类工程经验，当持续干燥、路况较差且车辆通过时，在行车道两侧的TSP浓度短期内可达8~10mg/m3，但扬尘浓度随距离增加而很快下降，下风向200m以外已基本不会有影响。 总的来说，采取适当降尘措施后，项目施工扬尘的影响范围是局部的，影响时间是短暂的，其影响可以得到一定的缓减。 - 2.3废水 工程施工期间的水污染源主要是施工人员产生的生活污水、施工废水以及雨天地表径流。 （1）生活清洗废水 本项目施工期施工人数约30人，施工人员均来自周边村庄，项目区不设置施工营地，故施工期生活废水主要为施工人员的生活清洗废水。施工期清洗用水取30L/（人/d），计算得施工人员用水量为0.9m3/d，排污系数以0.8计，污水产生量为0.72m3/d，本项目施工期约为5个月，则施工期的生活污水产生量约为108m3。施工人员清洗废水主要污染为SS，施工清洗废水废水经收集沉淀处理后回用于场区洒水降尘，不外排。 （2）施工废水 施工过程中产生的废水主要是养护废水、施工机械设备、清洗产生的废水，根据《云南省地方标准用水定额》（GB53/T168-2019）“417住宅房屋建筑”中“其他结构”使用商品混凝土用水量为0.8m³/m²，本工程电气设备及储能电池均安装在预制舱及集装箱内，除基础外不新建建筑物；主要建筑物为公共卫生间、危废暂存间、消防附属设施等，其建筑面积为38.93m²，施工总周期计划为5个月。用水量约31.144m³、0.2076m³/d，施工废水产生量约为用水量的5%，废水产生量约为1.5572m³、0.0104m³/d。废水特点是SS含量较高，SS值高达1000~2000mg/L。通过场内沉淀池处理，用于施工场地施工回用及运输道路洒水，不外排。 （3）雨天地表径流 项目工程施工要求避开雨季，但施工过程中不可避免地会遇到雨水天气，尤其是项目部分光伏场区处于山体斜坡地带，施工期降雨后径流冲刷浮土、建筑砂石等，产生携带大量泥沙、水泥、油类及其它地表固体污染物的泥浆水，如流入地表水体，将产生一定的面源污染。 工程应严格落实水土保持措施，按水土保持方案提出的要求建设排水沟、沉砂池，施工过程中区域冲刷产生的初期雨水经排水沟引入沉砂池沉淀处理后，流至附近自然沟渠，对周边地表水产生的影响较小。 此外，工程施工还应加强管理，粉状物料尽量袋装后搭设防雨工棚存放，表土临时堆存采取遮盖措施，做好施工机械的日常维修，杜绝跑、冒、滴、漏现象，尽量减小施工期降雨冲刷产生的影响。 - 2.4噪声 根据工程施工组织设计，施工期的固定源噪声主要发生在挖掘、装载、运输等过程中，主要施工机械设备有挖掘机、推土机、电钻、压缩机、振捣器等。施工机械噪声源见表4-3。 表4-3 施工期主要噪声设备及噪声值一览表 单位：dB（A） 序号; 施工机械设备; 噪声值; 声源类型. 1; 压路机; 76.5; 间歇性. 2; 铲土机; 73; 间歇性. 3; 挖掘机; 82.5; 间歇性. 4; 混泥土振捣 机; 81.5; 间歇性. 5; 卡车; 73.5; 间歇性. 对于施工期间的噪声源的预测，通常将视为点源预测计算，根据点声源衰减模式，可估算施工机械在施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，点声源预测模式为： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 项目施工期主要的噪声源，各施工机械设备等效声级影响范围见表4-4。 表4-4 各声源在不同距离的噪声贡献值一览表 单位：dB（A） 设备名称; 声源; 10m; 20m; 40m; 50m; 60m; 120m. 压路机; 76.5; 70.5; 64.5; 58.5; 56.5; 55.5; 48.9. 铲土机; 73; 67; 61; 55; 53; 52; 45.4. 挖掘机; 82.5; 76.5; 70.5; 64.5; 62.5; 61.5; 54.9. 混泥土振捣 机; 81.5; 75.5; 69.5; 63.5; 61.5; 60.5; 53.9. 卡车; 73.5; 67.5; 61.5; 55.5; 53.5; 52.5; 45.9. 多声源叠加值; 80.1; 74.1; 68.1; 66.1; 65.1; 58.5. 由于本项目施工期在夜间不涉及施工和材料运输，仅需考虑项目建设对区域昼间声环境产生的噪声影响进行分析，施工期由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加。 根据预测结果，多台机械设备同时作业时，昼间在距施工场地和运输道路40m以外的区域可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准（》GB12523-2011）的要求，即昼间≤70dB（A）。 结合项目的特点，本项目施工期仅为5个月，施工期较短，且夜间不施工，随着施工期结束，道路运输车辆噪声影响也将消失。 因此，只要施工单位加强施工管理并采取噪声污染防治措施，可以将施工噪声污染影响范围及影响程度控制在可接受范围内。 - 2.5固体废物 施工期固体废物主要为基础施工产生的土石方、建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 ①施工土石方：根据《宜良县绿电智造共享储能项目水土保持方案报告表》（水保方案（滇）字第20220022号），本项目建设将产生开挖土石方共1.48万m3，回填土石方1.48万m3，内部调运0.19万m3，土石方内部平衡，无永久弃方，无弃方也无外购土方。 ②建筑垃圾：本工程电气设备及储能电池均安装在预制舱及集装箱内，除基础外不新建建筑物；主要建筑物为公共卫生间、危废暂存间、消防附属设施等，其建筑面积为38.93m²，建筑主体施工产生建筑垃圾量=建筑面积×单位面积垃圾量，钢筋混凝土结构每平方米产生0.03吨建筑垃圾，则站区建筑垃圾产生量约1.1679t，项目应对其进行分类集中堆存，能回收利用的部分，交回收购商进行收购处置，重复利用；不能回收利用的建筑垃圾，加强管理，工程完工后，要及时收集，统一清运，按《云南省建筑垃圾管理办法（试行）》（云政办规〔2024〕4号）要求，委托有资质的单位清运处置。 ③生活垃圾：项目工程施工高峰期施工人员约30人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则施工人员每天可产生15kg的生活垃圾。项目在场区内设置垃圾桶集中收集，收集后的垃圾定期清运至指定的生活垃圾临时堆放点，由环卫部门统一处理。 综上所述，项目施工期固体废物均可得到合理处理处置，对周边环境影响不大，不会产生二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、运营期工艺流程及产污节点 本项目建成后，对环境产生的影响主要有工频电场、工频磁场、噪声、废水、固体废弃物和环境风险等。 注：本次评价只针对储能区及升压站区域建设内容进行评价，220kV送出线路不在本次评价范围内。 图4-1项目运营期产污节点图 （1）储能系统 ①储能站主要工作原理： 项目储能由储能设备、电气设备、控制保护设备、通风空调设备、消防设备等组成。储能系统的关键部件主要包括储能载体电池系统、功率变换系统(PCS)、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)四部分。储能载体电池系统是核心部件，用来储存电力。功率变换系统(PCS)是与储能电池组配套，连接于电池与电网之间的实现电能双向转换的装置。电池管理系统(BatteryManagementSystem，BMS)是电池储能系统的核心子系统之一，负责监控电池储能单元内各电池的运行状态，保障储能单元安全可靠运行。电池系统是储能系统的最主要设备，选择单体容量大的电池类型，可以减少单体电池的串并联数量，减少电池组因串并联所产生的能耗损失：同时选择具有主动平衡方式的BMS设备，可以提升电池管理效率，提高直流侧系统效率，减少电池组因串并联所产生的能耗损失。根据《电力储能用锂离子电池》(GB/T36276-2018)及目前国内主流厂家制造水平，本阶段选定的电池模块倍率充放电性能在Prcn、Prdn'条件下能量效率不低于93%。PCS设备也是储能系统中的重要设备，PCS选型中容量应按照储能系统多种运行工况的最大容量进行选择，拓扑结构应尽量减少并联，减少PCS设备因交直流转换过程中损失的效率。本阶段选定的双向储能变流器(PCS)系统最大转换效率不低于96%。 ②电池选型及安全性 根据国内外储能系统应用现状和电池特点，工可推荐磷酸铁锂电池，磷酸铁锂电池全名是磷酸铁锂锂离子电池，简称为磷酸铁锂电池。磷酸铁锂电化学储能站工作原理：在用电低谷期，把富余的电能储存起来，在用电高峰期间，再将储存的电能输送使用，可起到平稳变电站负荷曲线等作用。磷酸铁锂晶体中的P-O键稳固，难以分解，即便在高温或过充时也不会出现结构崩塌发热或是形成强氧化性物质，因此拥有良好的安全性；磷酸铁锂为橄榄石结构，材料热稳定性高，不会形成尖锐的结品，刺穿隔膜，导致内部短路；采用高安全性的六氟磷酸锂电解质，添加了阻燃添加剂和防爆添加剂，不会出现由于电解液而导致的安全故障。因此磷酸铁锂不出现燃烧爆炸等危害。 ③储能站运行模式 根据相关资料，项目可跟踪所在区域电网负荷曲线运行，负荷低谷时进行充电，负荷高峰时进行放电，结合以往工程经验，可日均一充两放，每次2h。 ④)通风散热方案 电池液冷方式在效率和安全性上有优势，且能够延长电池的使用寿命液冷系统由液冷机组、冷却管道、冷却液、温湿度传感器等组成。液冷机组布置在一体柜的一端，保证电池运行在最佳的温度范围。冷却管道延伸至每一个电池包，可提高冷量利用率和散热效率，确保电池温度均一性。同时，采用双压缩机设计，冗余备份，提高系统可利用率。液冷一体柜由于无风道，可采用非步入式，无需考虑内部过道；加上其冷却效果好，相同尺寸一体柜的等效电池容量更大。本项目电池冷却方式选择液冷方式。 （2）升压站 在运行期，变电站工程的作用为变电。在变电站内通过变压器将电能析调变至一定电压等级，然后通过导线输送至其他变电站或用户。变电和送电过程中，只存在电压的变化和电流的传输现象，没有其他生产活动存在，整个过程中无原材料、中间产品、副产品、产品存在，也不存在产品的生产过程。工程采用的频率为50Hz、相电压为35kV的电缆形式敷设。三相交流电是由三个频率相同、电势振幅相等、具有一定相位差的交流电路组成的电力系统。电荷或者带电导体周围存在电场，有规则运动的电荷或者流过电流的导体周围存在着磁场，因此，升压站工程在运行期由于电能的存在将产生工频电场、工频磁场以及电磁性噪声。 2、环境影响分析 2.1电磁环境影响分析 本工程储能区域仅对电量进行储存，用电高峰经35kV电缆集电线路输送至升压站，由升压站送出，所以本工程对电磁环境的影响主要来自220kV升压站。根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)本工程电磁环境评价等级为二级；升压站采用类比监测进行分析，预测和评价升压站投运后产生的电磁环境影响。本工程按照导则要求对电磁环境影响进行了专题评价，在此仅作结论性分析。具体评价见电磁环境影响评价专题。本项目通过类比工程220kV梨花（兰家营）输变电工程的监测数据可知，本项目升压站运行后产生的工频电场强度和工频磁感应强度均可满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中：工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100uT的要求。本项目电磁环境影响分析具体见电磁环境影响评价专题。 2.2大气环境影响分析 项目仅设置1间卫生间，不设置其他生活设施，设置10个机动车车位。汽车进出停车场过程中将产生汽车尾气，其主要污染物为CO、NOx及THC，对区域环境空气有一定的影响，项目地面空间相对空旷，地上汽车尾气无组织排放，通过空气扩散稀释后，其对周围环境影响较小。 2.3水环境影响分析 - （1）项目水污染物产生及排放情况 本项目不设置生活区，仅设置1间公共卫生间，每周仅有2人进行巡视。项目运营期产生的废水主要为如厕废水及绿化用水。 ①如厕废水 根据建设单位提供的资料，本项目平均每周2人进行巡视，每年如厕人数约为75人次，每人如厕次数平均为3次，则年如厕次数为225次。根据《云南省地方标准—用水定额》（DB53/T168-2019）中782环境卫生管理 市内公厕用水量约为7L/(人·次)，则项目区每年如厕用水量为1.575m3/a、0.0061m3/d，产污系数取0.85，则如厕废水产生量为1.339m³/a、0.0052m3/d。 项目生活污水经化粪池预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入园区污水管网，进入园区宜良工业园区污水处理厂处理。 ②绿化用水 本项目绿化面积为1000m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中绿化用水定额为3L/m3•d。非雨天以200天计。雨天不用浇水，非雨天一天一次，则非雨天绿化用水量为3m3/d，600t/a。绿化用水为新鲜用水。绿化用水经土地吸收下渗、植物吸收和蒸发后，无废水外排。 本项目废水中污染物产排情况见表4-5。 表4-5 污水产排情况一览表 产排污环节; 生活污水(废水量为1.339m³/a). 污染物种类; SS; COD; BOD5; NH3-N; TP. 污染物产生浓度（mg/L）; 200; 400; 220; 40; 8. 污染物排放浓度（mg/L）; 80; 240; 107.58; 39.6; 6.4. 污染物排放量（t/a）; 0.00011; 0.00032; 0.00014; 0.000053; 0.0000086. 排放形式; 间接排放 （排入市政管网，经园区污水处理厂处理后排放）. 治理设施; 处理能力（m3/d）; 1.0. 收集效率（%）; 100. 治理工艺; 隔油池+化粪池. 治理工艺处理效率（%）; 1%~60%. 是否为可行技术; 是. 排放去向; 排入市政管网，进入园区污水处理厂. 排放规律; 连续. 排放口基本情况; 编号及名称; DW001. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 东经103°13'41.9991"、北纬25°00'38.8133". 排放标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级. 源强核算过程如下： 本项目生活污水产生量为4.08m3/d、1142.40m3/a。污水产生浓度根据《给排水设计手册（第三版）》中“城镇污水水质”-“中等水质污染物浓度”取值，化粪池对污染物的去除率参照《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》、《兰州交通大学学报》（第28卷第1期）取值，本项目生活污水中污染物的产生及排放量计算结果见表4-6。 表4-6 生活污水水质情况表 污染物; SS; COD; BOD5; NH3-N; TP. 产生浓度（mg/L）; 200; 400; 220; 40; 8. 产生量; 0.00027; 0.00054; 0.00029; 0.000054; 0.000011. 污染物去除率（%）; 60; 40; 51.1; 1; 20. 化粪池出水浓度（mg/L）; 80; 240; 107.58; 39.6; 6.4. 污染物排放量（t/a）; 0.00011; 0.00032; 0.00014; 0.000053; 0.0000086. 消减量; 0.00016; 0.00022; 0.00015; 0.000001; 0.0000024. - （2）废水治理措施可行性分析 排水体制为雨污分流制。雨水汇集后排入园区市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入园区污水管网，进入园区宜良工业园区污水处理厂处理。 - ①化粪池 化粪池能截留污水中的粪便等残渣，对粪便等发酵处理，能保证只有上清液流入污水收集的管道，能够去除30%~40%的有机物。可行性如下： 一、化粪池主要用于接纳粪水，达到化粪和沉淀的作用，为厌氧发酵提供条件；二、由于化粪池里有良好的厌氧环境，可以对溢出进粪池的粪便中飘荡的虫卵进行沉降散出，粪渣进行发酵分解，形成粪渣粪液两层；三、经过深度厌氧发酵，其中的有机物、悬浮物已所剩无几，起到简单的沉淀预处理。 本项目拟建1个1m3化粪池，由混凝土浇筑建成，采用水泥抹面进行防渗处理。根据前文核算，本项目产生的生活污水约为0.0052m3/d。根据化粪池设计规范，废水在化粪池内的有效停留时间为24h-36h，化粪池污水处理规模以项目运营期的废水产生量取1.2的安全变化系数，经计算，项目化粪池总容积远大于废水的日产生量，完全能够满足废水停留24h的要求。 ②污水进入园区污水处理厂处理可行性分析 根据调查了解，本项目所在区域污水收集主管已建设完成，具备污水收集条件；根据《云南宜良产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》，宜良产业园区污水处理厂现状处理能力为5000m3/d，现状实际处理量为906m3/d，仅收集处理园区生活污水，进水水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。本项目位于园区污水处理厂服务范围，项目仅生活污水排入园区污水管网，外排水质达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，满足宜良产业园区污水处理厂进水水质要求；本项目生活污水排放量为0.0052m3/d，排入园区污水处理厂后不会导致其超负荷运行。 综上，本项目生活污水处置措施可行。 （3）废水监测要求 本项目生活污水经预处理达标后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及相关“排污许可证申请与核发技术规范”，本项目生活污水属间接排放，无需开展自行监测。 （4）废水排放影响分析 本项目废水经预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后排入园区污水管网，项目废水处置措施可行，环境影响可接受。 2.4噪声 本项目运行期间的噪声主要来自升压站区域主变压器、储能变流升压一体机（含轴流风机）；因此本评价进行升压站声环境影响预测时，考虑主变、储能变流升压一体机（含轴流风机）。本工程变压器冷却方式采用油浸自冷方式，根据《变电站噪声控制技术导则》（DL/T1518-2016）变电站主变压器1m处声压级为65.2dB（A）；本项目无功补偿为配置2组电容器（带电抗器），参考《35kV~220kV变电站无功补偿设计技术规定》中7.3并联电抗器噪声源强不应超过62dB(A)，本项目保守按照62dB(A)进行预测；设计单位提供的资料以及类比同类型项目，储能变流升压一体机1m处的声源等效声级控制在65dB（A）。经舱体隔声后，因密闭性较好，经衰减后箱外平均可衰减5~10dB(A)。 项目运营期噪声源强及拟采取的减缓措施见表4-7。 表4-7 本项目运营期噪声源强及拟采取的减缓措施一览表 噪声源; 位置; 声源 类型; 数量; 产生源强dB（A）; 降噪措施; 排放源强 dB（A）. 主变压器; 升压站内; 频发; 1; 65.2; 低噪设备、厂界围墙; 55.2. 电容器; 无功补偿区; 频发; 2; 62; 低噪设备、厂界围墙; 52. 储能变流升压一体机; 储能区; 频发; 40; 65; 低噪设备、厂界围墙; 55. 本次环评采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的室外工业噪声预测模式。 LP(r) Lp(r0) Dc (Adiv Aatm Agr Abar Amisc) （1） 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； Dc——指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 （2） 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r——预测点距声源的距离。 （3） 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 拟建工程主要噪声源的位置及噪声情况见表4-8： 表4-8 厂界噪声源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z. 1; 升压站; 主变压器; 65.2; 低噪设备、隔声; -57.92; 23.08; 3.2; 24h; 10. 2; 1#无功补偿区; 1#电容器; 62; 低噪设备、隔声; -64.33; -4.79; 2; 24h; 10. 3; 2#无功补偿区; 2#电容器; 62; 低噪设备、隔声; -50.62; -10.71; 2; 24h; 10. 4; 储能区; 1#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -48.73; -73.01; 2.9; 24h; 10. 5; 2#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -12.55; -86.04; 2.9; 24h; 10. 6; 3#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -46.81; -65.49; 2.9; 24h; 10. 7; 4#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -19.58; -70.36; 2.9; 24h; 10. 8; 5#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -42.03; -57.85; 2.9; 24h; 10. 9; 6#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; 2.23; -73.75; 2.9; 24h; 10. 10; 7#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -31.76; -56.99; 2.9; 24h; 10. 11; 8#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -1.27; -68.01; 2.9; 24h; 10. 12; 9#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -43.34; -47.84; 2.9; 24h; 10. 13; 10#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -7.7; -57.84; 2.9; 24h; 10. 14; 11#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -42.33; -35.65; 2.9; 24h; 10. 15; 12#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -21.62; -44.61; 2.9; 24h; 10. 16; 13#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -37.72; -28.25; 2.9; 24h; 10. 17; 14#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -41.98; -21.54; 2.9; 24h; 10. 18; 15#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -9.23; -26.53; 2.9; 24h; 10. 19; 16#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -36.42; -16.35; 2.9; 24h; 10. 20; 17#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; 13.75; -30.29; 2.9; 24h; 10. 21; 18#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -38.27; -10.22; 2.9; 24h; 10. 22; 19#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; 4.37; -23.44; 2.9; 24h; 10. 23; 20#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -13.37; -14.99; 2.9; 24h; 10. 24; 21#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -29.67; -0.73; 2.9; 24h; 10. 25; 22#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; 5.1; -4.73; 2.9; 24h; 10. 26; 23#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -26.07; 10.59; 2.9; 24h; 10. 27; 24#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -4.68; 6.82; 2.9; 24h; 10. 28; 25#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -17.77; 17.91; 2.9; 24h; 10. 29; 26#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; 7.11; 9.41; 2.9; 24h; 10. 30; 27#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -27.93; 23.37; 2.9; 24h; 10. 31; 28#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -27.93; 23.37; 2.9; 24h; 10. 32; 29#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; 21.5; 13.58; 2.9; 24h; 10. 33; 30#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -21.13; 28.34; 2.9; 24h; 10. 34; 31#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -20.69; 38.79; 2.9; 24h; 10. 35; 32#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; 14.43; 27.3; 2.9; 24h; 10. 36; 33#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -10.34; 43.59; 2.9; 24h; 10. 37; 34#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; 38.36; 27.93; 2.9; 24h; 10. 38; 35#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -20.89; 53.03; 2.9; 24h; 10. 39; 36#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; 23.9; 39.53; 2.9; 24h; 10. 40; 37#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -7.15; 54.24; 2.9; 24h; 10. 41; 38#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; 32.89; 46.21; 2.9; 24h; 10. 42; 39#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; -12.34; 67.48; 2.9; 24h; 10. 43; 40#储能变流升压一体机; 65; 低噪设备、隔声; 25.86; 57.32; 2.9; 24h; 10. 预测结果见表4-9： 表4-9 厂界噪声预测结果与达标分析表（单位：dB（A）） 序号; 名称; 噪声贡献值dB（A）; 噪声背景值dB（A）; 噪声叠加值; 噪声标准dB（A）; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 厂界东; 34.65; 50; 40; 50.12; 41.11; 65; 55; 达标. 2; 厂界南; 34.33; 51; 42; 51.09; 42.69; 65; 55; 达标. 3; 厂界西; 31.25; 52; 41; 52.04; 41.44; 65; 55; 达标. 4; 厂界北; 43.3; 51; 39; 51.68; 44.67; 65; 55; 达标. 根据上表可知，本项目场界噪声最大贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类噪声排放限值要求[昼间65dB（A）、夜间55dB（A）]。 经调查，本项目200m范围内无声环境敏感目标，距离项目最近村庄为东面515m獐子坝村，本项目运行对周围声环境保护目标影响较小。 2.5固体废弃物影响分析 本项目固体废物主要为巡视人员产生的生活垃圾、化粪池污泥、储能系统产生的废旧磷酸铁锂电池、升压站运行产生的废铅酸蓄电池以及变压器检修维修时产生的少量废变压器油。 （1）一般固体废物 1）生活垃圾 根据建设单位提供的资料，本项目平均每周2人进行巡视，每年如厕人数约为75人，每人每次产生的生活垃圾按0.2kg计，则项目产生的生活垃圾约为15kg/a、0.058kg/d，站内设置有垃圾收集桶，垃圾收集后定期委托环卫部门清运处置，垃圾得到妥善处理后，对周围环境影响不大。 2）化粪池污泥 参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），化粪池污泥产生量按0.4L/人·d计算，则化粪池污泥产生量为0.03m3/a（含水率约98%），委托环卫部门清掏处置。 3）废电气元件 本项目升压站、储能站检修产生的废旧电气元件，主要以铝、铜、铁等一般金属为主，产生量约为0.001t/a，由建设单位回收后外售废品回收机构。 4）储能系统产生的磷酸铁锂电池 参考国内同类工程，磷酸铁锂储能电池储能系统使用寿命约为15年，其使用寿命结束后，产生的废旧锂电池交由厂家回收利用。根据《废电池污染防治技术政策》，锂离子电池一般不含有毒有害成分，废弃的锂电池属于一般固体废物，不属于危险废物，交由厂家回收处理，对环境影响较小。 ## （2）危险废物 1）废铅蓄电池 本项目升压站内设置有铅酸蓄电池组，铅酸蓄电池作为直流系统备用电源设备在升压站电力系统安全运行中起着重要的作用，为断路器分、合闲及二次回路中的继电保护、仪表和事故照明等提供能源。升压站蓄电池主要采用铅酸蓄电池，蓄电池使用寿命约10年，即10年更换1次，每次更换量约0.5t。废铅蓄电池为危险废物，废物类别为HW31含铅废物，废物代码为900-052-31，危险特性为（T，C），在日常检修过程中产生的废旧或损坏的铅酸蓄电池较少，废旧铅酸蓄电池集中收集后，贴好标识暂存于危废暂存间内，委托有资质单位定期清运处置，并做好转运台账记录。 根据《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）要求：废铅蓄电池收集点暂存时间不应超过90天，重量应不超过3吨。 2）废矿物油 本项目运营过程中产生的废矿物油包括：事故变压器油以及检修废油。属于《国家危险废物名录》（2025版）HW08废矿物油与含矿物油废物中“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”（废物代码900-220-08）。 事故变压油：本项目变流升压一体机变压器采用干式变压器，无变压器油；事故油主要为升压站区域的主变压器为了冷却和绝缘的需要，其外壳装有大量冷却油。在发生事故或检修时有可能引起变压器油泄漏时，会排出其外壳的冷却油。项目升压站设有1台220MVA的变压器，本项目在变压器四周设置了排油槽，站内设置了事故油池（50m3），事故油经排油槽排入事故油池。根据设计单位提供资料，项目主变存油量为20t，变压器油密度为895kg/m3，则主变的存油量容积为22.3m³。根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中6.7.8要求“总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定的标准要求。”因此，事故油池能可容纳主变100%的泄露油量，满足设计标准要求。事故油池正常情况下需保持空置状态，保证事故情况下变压器油全部流入事故油池。废油经密封储存罐收集后存于危废暂存间，委托有资质单位处置。废油按《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行管理，最终交由有危废处理资质的单位进行处置。 检修废油：根据业主提供资料可知，升压站主变压器在投入运行后的第5 年和以后一般5~10年进行一次大修维护。对油箱、套管、散热器、冷却器、油泵等检修时会产生少量变压器油及含油废物。常规约5年进行一次检修维护，每次检修维护产生少量变压器油，产生量约0.5t，产生的变压器油经专用收集桶收集后，暂存于危废暂存间，交由资质单位清运处理。 更换变压油：变压器油一般使用周期较长，无具体更换时间规定，根据变压器油的检测规范，运行中的变压器油每过一段时间就要进行油质分析的检测， 根据检测分析的结果或运行状态考虑是否需要更换变压器油，变压器油达到更换要求后提前告知相关危废处置单位跟换时间，跟换的废变压器油直接交由相关资质单位清运处理。 本项目产生的固体废物汇总如表4-10： 表4-10 本项目固体废物产排情况一览表 固废名称; 性质判断; 国家危险废物名录（2025年版）; 产生量（t/a）; 处置措施. 废物类别; 废物代码; 危险特性. 废铅蓄电池; 危险废物; HW31含铅废物; 900-052-31; T，C; 0.5; 暂存于危废暂存间内，委托有资质单位定期清运处置. 废矿物油; HW08废矿物油与含矿物油废物中“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”; 900-220-08）; In; 0.5; 暂存于危废暂存间内，委托有资质单位定期清运处置. 生活垃圾; 一般固体废物; SW64其他垃圾; 900-099-S64; /; 0.015; 定期委托环卫部门清运处置. 化粪池污泥; SW64其他垃圾; 900-002-S64; /; 0.03; 委托环卫部门清掏处置. 废电气元件; SW17可再生类废物; 900-008-S17; /; 0.001; 外售废品回收机构. 储能系统产生的磷酸铁锂电池; SW17可再生类废物; 900-012-S17; /; 交由厂家回收处理. ## （3）危废暂存间建设情况及要求 ## 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）的要求，危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ## 项目设置一间建筑面积为20.74m2的危废暂存间，用于站区内危险废物的暂存，项目铺设2mm厚高密度聚乙烯进行重点防渗。 本项目设置的危废暂存间存放废铅蓄电池及废矿物油，并分类收集，产生的危险废物应建立台账，实行联单制，具体措施如下： a、危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）建设，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），明确防渗措施和渗漏收集措施。危险废弃物单独分类存放管理，对同一贮存场所（设施）贮存多种危险物的应根据项目所产生危险废物的类别和性质，分开贮存，规范标识、标牌，制订《危险废弃物应急预案》，指定危险废物仓库专职管理人员，定期针对管理人员进行培训，内容至少包括危险废物转移联单管理、危险废物包装和标示、运输要求等。 b、必须将危险废物装入容器内，盛装危险废物的容器上必须粘贴标签。 c、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 d、与危险废物处置中心签订委托处置服务协议书，委托其定期清运处置，并按危废中心要求完善危废转移联单制度，填写好转移联单。 e、设专人负责危废的日常管理工作，产生的危废应分类收集，不得与生活垃圾等一般固体废弃物相混。 ## （4）危险废物的处置 项目危险废物由有资质单位定期进行清运。同时在危险废物中严格按照我国制定的《危险废物转移联单管理办法》进行管理，建立联单管理制度，同时对转移联单进行存档。 危险废物转移相关要求： 1）危险废物转移应当遵循就近原则。 2）应当执行危险废物转移联单制度，法律法规另有规定的除外。危险废物 转移联单的格式和内容由生态环境部另行制定。 3）应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 4）应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。未经公安机关批准，危险废物运输车辆不得进入危险货物运输车辆限制通行的区域。建设方必须将其产生的危险废物交给持有该种危险废物的《危险废物经营许可证》的单位进行运输、利用、处理，严禁擅自倾倒、排放或交未经认证的取得经营资格的单位进行处理、处置，并加强对危险废物的管理，做好危废出、入库登记。在日常管理中，应设置专人加强对危废暂存间的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。 综上所述，本项目产生的固废经妥善处理、处置后，对周围环境影响不大， 所采取的治理措施是可行的。但固体废物综合利用、处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免产生二次污染。建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，暂存场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等工作。在运输过程注意运输安全，途中不得沿路抛洒，并在堆放场所树立明显的标志牌。 2.6地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，项目属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 但当危废暂存间防渗层破裂、事故油池破损时，废矿物油进入土壤环境中，会造成土壤环境污染事故。渗漏的废机油通过土壤渗入地下，还会引起地下水污染。 本项目采取的分区防渗措施： 根据项目不同区域的实际情况进行分区防控，采取不同的防渗措施。根据场区各单元污染控制难易程度及天然包气带防污性能，对场区进行防渗分区。 ①重点防渗：事故油池、主变集油坑按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求，采用等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗材料进行防渗；危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，地面和裙角采用2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s进行重点防渗； ②一般防渗：化粪池、升压站、储能区按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求，采用等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗材料进行一般防渗； ③简单防渗：公共卫生间、道路等进行简单防渗，采取一般地面水泥硬化。拟建项目具体防渗情况见表4-11： 表4-11项目厂区污染防渗分区、防渗标准及要求一览表 污染防渗区类别; 防渗区名称; 防渗标准及要求. 重点防渗区; 事故油池、主变集油坑; 按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求，采用等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗材料进行防渗. 危废暂存间; 按《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）要求建设，地面和裙角采用2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s. 一般防渗区; 化粪池、升压站、储能区; 按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求，采用等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗材料进行防渗. 简单防渗区; 公共卫生间、道路; 一般地面硬化. 备注; 厂区具体防渗措施可根据防渗材料、厚度等进行防渗设计和施工，但须达到 环评提出的防渗标准及要求。. 项目建设过程中采取防渗措施可有效防止风险物质下渗进入地下水，通过 加强定期检查消除污染隐患；发现有污染物泄漏或渗漏，及时修补。因此，本项目的建设运行对地下水影响可控。 2.7土壤环境影响 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目类别为Ⅳ类项目，因此不需开展土壤环境影响评价。 环评要求，对项目区进行分区防渗。项目采取了严格的防渗措施，可以有效防止跑、冒、滴、漏对厂区土壤环境造成的不利影响，本项目对土壤环境影响较小。 2.8环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 （1）环境风险识别 风险识别范围包括生产设备风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设备风险识别包括主要生产装置、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；物质风险识别范围包括运营过程中排放的“三废”污染物等。 本工程升压站内危险废物有变压器油和危废间暂存的废旧蓄电池，废旧蓄电池更换后仅在站内临时存放，不在站内拆解、破碎。本项目对环境造成的风险事故主要有以下几个途径： ①升压站运行过程中变压器发生事故或检修时可能引起的事故油外泄； ②储能电池突发火灾爆炸风险及次生环境污染等事故。 （2）风险物质理化性质分析 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目运营期主要的风险物质为废变压器油和废矿物油。 项目主要风险物质储存情况见表4-12。 表4-12 项目风险物质贮存情况一览表 序号; 名称; 形态; 最大贮存量/t; 贮存位置. 1; 变压器油; 液态; 23.5; 变压器内. 2; 废矿物油; 液态; 0.5; 危废暂存间内. 项目风险物质特性见表4-13、4-14： 表4-13废矿物油的理化特性表 品名; 废机油; 英文名; Mineral oil. 理化性质; 分子量; 23.9979; 沸点; 250-360℃; 相对密度; (水=1)：0.8525. 外观性状; 外观为油状液体，遇水呈稳定的乳液. 稳定性和危 险性; 稳定性：按照规定使用和储存则不会分解. 环境标准; 美国 TWA：5mg/m3，ACGIH；英国 TWA：5mg/m3；前苏联车间空气最高容许浓度：5mg/m3(工作场所）；前苏联车间空气最高容许浓度：10μg/L（饮用水）。. 监测方法; 滤器收集，三氯甲烷解吸，萤火虫谱法分析。. 毒理学资料; 急性中毒表现：短期暴露：吸入后，刺激鼻、喉、肺，引起咳嗽、肺组织肿 胀、头痛、恶心、耳鸣、虚弱、昏昏欲睡、昏迷，甚至死亡；暴露刺激皮肤， 会引起红肿，严重刺激眼睛；食入后，可灼伤口腔、咽喉和胃部，随后则呕吐、腹泻和打嗝。. 安全防护措施; 工程控制：密闭操作，提供良好的通风条件。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必要佩戴自吸过滤式防尘口罩。眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿一般作业防护衣。手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。. 应急措施; 急救措施; 皮肤接触：用肥皂、大量清水冲洗。眼睛接触：用大量请水冲洗 15min。 吸入：将患者移至新鲜空气处，若呼吸停止，施行呼吸复苏术，若心跳停止，施行心肺复苏术，立刻就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 消防方法; 灭火剂：干粉、二氧化碳、泡沫。. 主要用途; 主要用于制造洗衣粉、合成洗涤剂等，亦可用于合成石油蛋白、塑料增塑剂、 农药乳化剂等。. 表4-14变压器油理化性质一览表 名称; 理化性质. 变压器油; 外观写性状：稍有粘稠半透明液体； 相对密度(水=1)：0.86~0.895； 相对蒸气密度(空气=1)：1.4； 闪点(℃)：≥135；溶解性：不溶于水。 火灾类别：丙类，可燃液体。 急性毒性：大鼠吸入LC50：300000mg/m3(5个月)；小鼠吸入LC50：300000mg/m3(5个月). （4）风险潜势初判 根据HJ169-2018附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：，，…，——每种危险物质的最大存在总量，单位为吨（t）； ，，…，——每种危险物质相对应的临界量，单位为吨（t）。 当Q＜1时，该项目风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关规定以及附录B，项目涉及的风险物质临界量及其Q值计算结果见表4-15。 表4-15 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 危险物质Q值. 1; 变压器油; 23.5; 2500; 0.0094. 2; 废矿物油; 0.5; 2500; 0.0002. 合计; 0.0096. 本项目Q＜1，环境风险潜势判定为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本次评价进行简单分析。 同时根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)环境风险分析主要对变压器、高压电抗器等设备在突发性事故情况下漏油产生的环境风险进行简要分析，主要分析事故油坑、油池设置要求事故油污水的处置要求。 （5）风险事故影响分析 - 项目可能发生的突发环境风险事件类型，诱发因素、影响途径及对周边环境造成的影响具体见表4-16。 表4-16环境风险事件情景 序号; 危险物质; 环境风险类型; 影响环境的途径; 可能影响的环境敏感目标. 1; 变压器油; 泄漏; ①泄漏后可能通过雨天地表漫流进入附近水体，造成地表水环境污染事故。 ②泄漏后可能通过下渗进入地下水，造成地下水污染事故。 ③泄漏后，发生火灾、爆炸所产生的大量液体挥发形成的蒸汽，以及次生污染物，将对周边大气产生较为严重的环境污染。; 大气、地表水、地下水. 2; 储能电池; 火灾爆炸; 如营运期安全措施不到位，储能电池引发火灾事故和污染事故，燃烧过程中会产生如CO、烟尘等有毒有害气体，同时可能会导致消防废液泄漏，从而影响附近地表水等。; 大气、地表水. - （6）风险分析及防范措施 ①变压器油泄漏环境风险分析 变压器油是电气绝缘用油的一种，有绝缘、冷却、散热、灭弧等作用。事故漏油若不能够得到及时、合适处理，将对环境产生严重的影响。为防止事故、检修时造成事故油泄漏至外环境，升压站内设置事故油排蓄系统。变压器基座四周设置集油坑（铺设鹅卵石层），集油坑通过底部的事故排油管道与具有油水分离功能的总事故油池相连；一旦设备事故时排油或漏油，泄漏的事故油将渗过下方集油坑内的鹅卵石层并通过排油管道到达事故油池，在此过程中鹅卵石层起到冷却油的作用，不易发生火灾；对于进入事故油池的事故油，经收集后能回收利用的回收备用，不能回收利用的含油废物应交由有危废处置资质的单位回收处置。变压器油收集处置流程为： 图4-2事故油处理流程 图4-3事故油排油示意图 防范措施： A、变压器建在储油坑上方，冷却油只在事故时排放。根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中“6.7.8户外单台油量为1000kg以上的电气设备，应设置贮油或挡油设施。其容积宜按油量的20%设计，并能将事故油排至总事故贮油池。总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定，并设置油水分离装置。”的标准要求。根据可研资料，本工程升压站内设置一座有效容积为50m3的事故油池，事故油池容积满足单台主变压器油总容积（22.3m3）容量，并具备油水分离功能。升压站事故油池及储油坑设置满足环境保护要求的基础防渗设计：设施底部必须高于地下水高水位。同时加强压站场地内用油管理，制定环境风险防范措施和应急预案，严防升压站漏油事故影响区域水体。 B、项目区采取分区防渗措施 重点防渗：事故油池、主变集油坑按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)中的防渗要求，采用等效黏土防渗层厚度Mb>6m，渗透系数K<1.0x10-7cm/s的防渗材料进行防渗；危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求建设，地面和裙角采用2mm厚的其它人工材料渗透系数<1.0x10-10cm/s进行重点防渗； 一般防渗：化粪池、升压站、储能区按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求，采用等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗材料进行一般防渗； C、站区设置了监控系统，站内设一套遥视系统，对站内的电气设备及运行环境进行图像监视，并能向各级调度传送遥信、遥测、遥控、遥调等信息。因此，可及时发现问题，避免事故发生，并按相关规定建立事故应急预案。 ②储能电池爆炸风险 因素分析： 磷酸铁锂电池在一般情况下是不会出现爆炸起火现场的。正常使用时磷酸铁锂电池的安全性较高，在一些极端情况下还是会发生危险的，这跟各公司的材料选择、配比、工艺过程以及后期的使用是有很大关系的。爆炸的诱因主要来自以下几个方面： a.水份含量过高 水份可以和电芯中的电解液反应，生产气体，充电时，可以和生成的锂反应，生成氧化锂，使电芯的容量损失，易使电芯过充而生成气体，水份的分解电压较低，充电时很容易分解生成气体，当这一系列生成的气体会使电芯的内部压力增大，当电芯的外壳无法承受时，电芯就会爆炸。 b.内部短路 由于内部产生短路现象，电芯大电流放电，产生大量的热，烧坏隔膜，而造成更大的短路现象，这样电芯就会产生高温，使电解液分解成气体，造成内部压力过大，当电芯的外壳无法承受这个压力时，电芯就会爆炸。 c.上部胶 激光焊时，热量经壳体传导到正极耳上，使正极耳温度高，如果上部胶纸没有隔开正极耳及隔膜，热的正极耳就会使隔膜纸烧坏或收缩，造成内部短路， 而形成爆炸。 d.过充 电芯过充电时，正极的锂过度放出会使正极的结构发生变化，而放出的锂过多也容易无法插入负极中，也容易造成负极表面析锂，而且，当电压达到4.5V 以上时，电解液会分解生产大量的气体。上面种种均可能造成爆炸。 e.外部短路 外部短路可能由于操作不当，或误使用所造成，由于外部短路，电池放电电流很大，会使电芯的发热，高温会使电芯内部的隔膜收缩或完全坏坏，造成内部短路，因而爆炸。 以上就是磷酸铁锂电池爆炸起火的几个主要原因，在实际运行过程中采取正确的使用方式，可有效的避免的锂电池爆炸的几率。近年来偶有国外储能电站爆炸事故的报道，国内行业协会也表示，要从全球储能项目中暴露出的安全风险中不断总结经验，优化储能系统整体结构设计，着力构建产品安全标准体系的建设，避免安全事故发生从而引发的环境风险事故。 爆炸产生的环境风险主要为电解液的泄漏和消防废水。磷酸铁锂电池的电解液成分主要有高氯酸锂、氟锂盐、六氟磷酸锂等，用高氯酸锂制成的电池低温效果不好，有爆炸的危险，日本和美国已禁止使用。用含氟锂盐制成的电池性能好，无爆炸危险，适用性强。用六氟磷酸锂制成的电池，除了电池性能好， 无爆炸危险，适用性强，将来废弃电池的处理工作相对简单，对生态环境友好。电解液有挥发性气味，其中对人体危害最大的是其中的锂盐，如果人身体上皮肤表面有手掌大小的皮肤被腐蚀，就可以致命。电解液泄漏应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。另外建议场内设置一处消防废水收集池，具体规模等参数建议参考突发环境事件应急预案。 箱式变压器等各种电气设备，在外部火源移近、过负荷、短路、过电压、绝缘层严重过热、老化、损坏等情况下，均可能引发电气火灾。 电缆自身故障、机械损伤造成电缆短路或其他高温物体与电缆接触时，可能引起电缆着火，且电缆着火后蔓延速度很快，因而使之相连的电气仪表、控制系统、设备烧毁、酿成重大火灾。 防范措施： 本项目储能电站的电气安全、消防配置严格按照相关要求进行。同时储能电站内安装了消防烟雾报警器、温度报警器。电池内短路通过电池电压、温度等指标的异常变化提前预警，及时止损，也可以提前预警解决导致内短路的前期微故障，起到防患于未燃的目的。 A、风险事故发生对地表水环境的影响及应急处理措施 项目一旦发生火灾事故时，在火灾、爆炸的灭火过程中，消防喷水、泡沫喷淋等会产生废水，以上消防废水含有大量的废渣，若直接进入纳污水体，含高浓度污染物的消防排水势必对地面水体造成极为不利的影响。 因此，建设单位必须对消防废水设计合理的处置方案。建议风险事故发生时的废水应急处理措施如下： ①升压站雨水管网出口处设置一个闸门（带切换阀），发生事故时及时关闭闸门，防止消防废水流出升压站，将其可能产生的环境影响控制在升压站之内。 ②发生火灾事故时，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废液，并在升压站内采取导流方式将消防废液、泡沫等统一收集，集中处理，消除安全隐患后委托有资质单位处理。 ③升压站地面必须作水泥硬底化防渗处理，发生泄漏时，泄漏液体不会通过地面渗入地下而污染地下水。 ④事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，直止无异常方可停止监测工作。 B、风险事故发生对大气环境的影响及应急处理措施 项目一旦发生火灾事故时，火灾会伴随释放大量的一氧化碳、二氧化碳等大气污染物。当在一定的气象条件如无风、逆温现象情况下，污染物不能在大气中及时扩散、稀释时，大气污染物的浓度会积累甚至超过一定的伤害阈值，会对火灾发生区域或项目周围的村庄村民的人体健康产生较大危害。 风险事故发生时的废气应急处理措施如下： ①发生火灾时，应及时采取相应的灭火措施，应及时采取相应的灭火措施并疏散升压站内人员，必要时启动突发事故应急预案，及时疏散最近环境敏感点周围的居民。 ②事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，直至无异常方可停止监测工作。 综上，本项目的电气安全、消防配置严格按照相关要求进行。在项目内设置醒目的杜绝明火、禁止吸烟等标志、标语，禁止火源进入项目内。同时项目区安装了消防烟雾报警器、温度报警器。电池内短路通过电池电压、温度等指标的异常变化提前预警，及时止损，也可以提前预警解决导致内短路的前期微故障，起到防患于未燃的目的。 - （8）事故应急预案 针对本项目可能发生的环境风险突发事故，为了将风险事故率降到最小，应编制突发环境事件应急预案，并报当地生态环境主管部门备案实施，并安排环境风险应急预案及风险污染处置演练，进行应急处置宣传、教育。 - （9）环境风险分析结论 根据以上评价分析，通过采取以上各项风险防范措施及应急救援措施，可降低各种事故的发生，降低对周围环境的不利影响，环境风险在可防控范围内。 本项目环境风险简单分析内容见表4-17。 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 宜良县绿电智造共享储能项目. 建设地点; 云南省昆明市宜良县北古城镇宜良产业园区. 地理坐标; 项目中心位置：东经103度13分42.096秒，北纬25度00分41.719秒. 主要危险物质分布; 主变压器：变压器油； 危废暂存间：废矿物油；. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 变压器油等可燃物泄漏污染周边水体，涉及地表水环境保护目标有环境风险保护目标为项目东侧900m处的獐子坝河以及东南侧1230m处的南盘江； 电器设备引发火灾和环境污染事故。. 风险防范措施要求; （1）升压站设置事故油池1座，总有效容积为不小于50m3。主变压器事故时含油废水经排油管道进入事故油池，经过油水分离后大部分回收利用，剩余部分收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位进行清运及处置； （3）事故油池、主变集油坑按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)中的防渗要求，采用等效黏土防渗层厚度Mb>6m，渗透系数K<1.0x10-7cm/s的防渗材料进行防渗；危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求建设，地面和裙角采用2mm厚的其它人工材料渗透系数<1.0x10-10cm/s进行重点防渗； （4）危险废物存放于专门的收集容器，设置危废暂存间，避免与其他废旧物资混杂存放； （5）升压站站区设置视频监控系统，设置有遥视系统； （6）配备应急处理设备和保障、物资； （7）指定科学合理的风险应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目运营期主要风险物质有变压器油、废矿物油，变压器油位于升压站主变压器中，发生事故时发生排油；废矿物油位于危废暂存间。场区内最大存在总量危险物质为油类物质，变压器油与其临界量的比值Q=0.0096＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。通过采取以上各项风险防范措施及应急救援措施，可降低各种事故的发生，降低对周围环境的不利影响，环境风险在可防控范围内。. |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、环境制约因素影响分析 本项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇宜良产业园区，根据附件3-附件8各部门对本项目的选址意见文件，项目选址不涉及基本农田、耕地、生态保护红线，不涉及国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、草原公园等各类自然保护地、世界自然遗产地，不涉及饮用水水源保护区等环境敏感区，不涉及0类声功能区，站址区域工频电场、工频磁场和噪声等符合国家相关标准、规范要求，项目符合园区总体规划，本项目不存在环境制约因素。 2、三场选址合理性分析 ①弃渣场 本项目产生的土石方内部平衡，无永久弃方，不单独设置弃渣场。 ②取料场 本工程施工以安装为主要部分，砂石骨料用量不大，砂石骨料供应拟从当地就近采购，取土从占地内取用，不设置专门取料场。 ③表土堆场 本项目选址为产业园区内三通一平后的场地，现场调查显示不具备表土剥离条件，不设置表土临时堆场。 3、与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性 根据前文表1-10分析可知，本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中相关要求相符合。 综上，项目建设不存在环境制约因素，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中相关要求，项目选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态保护措施 项目区目前已完成场平工作，主要为建构筑物基础、道路及硬化场地基础、电缆沟和架空线路支架的开挖回填施工以及主体构筑物的建设及设备的安装和调试。在施工过程中，为保护项目区域的生态环境，项目施工期应进行周密设计，尽量缩短工期，减小施工对周围自然植被、地形地貌等环境的影响。项目具体采取以下生态保护措施： （1）应做好施工组织设计，合理安排施工顺序，减少临时占地面积；严格按设计占地面积、样式要求开挖，不得超计划占地，避免对用地范围外的植被造成破坏。避免大规模开挖，站内施工时基础开挖的土石方全部回填，不允许随意处置；缩小施工作业范围，施工人员和机械不得在规定区域外活动。 - 基础开挖等施工活动应尽量避开雨天，不能避开的应采取临时拦挡、挖临时排水沟等措施。 - 及时做好排水导流工作。在场地内开挖临时雨水排水沟，在雨水排水口处设置沉淀池，场地内的雨水径流经简易沉淀处理后，可回用于施工过程或场地洒水降尘。 - 工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，以减少生境破坏对野生动物的不利影响。 - 施工活动避让冲沟、洼地等两栖动物的栖息地。 - 合理安排施工时序，尽量减少施工开挖和降低施工噪声，尽量避开野生动物的繁殖季节，尽可能将工程施工对动植物及其生存环境的影响减小到最低程度。 - 建设单位应建立健全施工期环境管理制度，明确各部门和人员的环保职责，加强对施工人员的环保教育和培训，提高施工人员的环保意识。同时，加强对施工过程的监督和检查，确保各项生态环境保护措施得到有效落实。 - 严格落实项目水土保持方案提出的水土保持措施。 根据《宜良县绿电智造共享储能项目水土保持方案报告表》（报批稿），本项目水土保持措施工程总数量为： ①工程措施：浆砌石排水沟840m。工程量为：土方开挖676.2m3，M7.5浆砌石453.6m3，M10砂浆抹面1512m2，预制钢筋砼盖板19.35m3。 ②植物措施：景观绿化800m2。 ③植物措施：绿化区土壤改良面积0.23hm2，植草绿化面积0.23hm2。工程量为：有机肥1725kg，光叶紫花苕草籽17.25kg；撒播混合草种19.37kg，抚育管理0.23hm2。 - ④临时措施：土质排水沟840m，临时沉砂池1个，临时跌水坎1个，车辆冲洗系统1套。工程量为：土方开挖251.51m3，土方回填4m3，M7.5砌砖4.76m3，M10砂浆抹面22.58m2，C20砼21.98m3，冷水高压冲洗设备1套，碎石铺垫35m2。 2、大气环境保护措施 （1）施工机械、车辆尾气 ①尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，对于排放废气较多的车辆，应安装尾气净化装置。 ②尽量选用质量高、对大气环境影响小的燃料。要加强机械、车辆的管理和维护，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。 （2）施工扬尘 ①场界设置围挡，并进行维护，确保施工现场100%标准化围蔽。 ②对施工现场的建筑材料、构配件、施工设备等按位放置；对易起尘物料采取遮盖防风并洒水降尘措施，做到物料堆放100%遮盖；设置集中堆放建筑垃圾、渣土的专用场地，回填后及时整平洒水； ③对施工现场出入口、操作场地、材料堆场、场内道路等进行硬化，保证不扬尘、不泥泞，做到施工现场100%硬化； ④配备洒水车，对各施工场地经常洒水，一般每天可酒水4~5次，做到易扬尘施工100%湿法作业； ⑤运输车辆加盖篷布，做到运输车辆100%密闭运输； ⑥施工场地道路出入口均设置了车辆冲洗装置，确保车轮、车身不带泥，对进出道路进行冲洗、保洁，确保出工地车辆100%冲洗干净。 ⑦在施工场地上设置专人负责建筑垃圾和生活垃圾处置、清运。及时清理场地，改善施工场地的环境。 ⑧及时清扫场区运输道路，保持运输道路清洁，对运输道路进行洒水降尘。 ⑨对施工人员的环保教育，增强环保意识，坚持文明施工、清洁施工、科学施工，减少施工期的大气污染。 施工扬尘应符合昆明市“六个百分百，严控建筑工地扬尘污染”相关要求以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 项目施工期采取以上措施对大气环境影响较小。 3、地表水环境保护措施 （1）严格落实水土保持措施，尽量避免雨季进行大规模的地面开挖作业，大规模施工前，应先按主体设计及水土保持方案完成截排水沟及临时沉砂池的挖设，施工过程中产生的初期雨水经排水沟引入沉砂池沉淀处理后，可回用于施工过程及场地洒水降尘，回用不完的部分再顺流至园区市政雨水管网。 （2）施工机械和车辆清洗废水经排水沟排入临时沉淀池，经沉淀处理后回用于道路洒水防尘、车辆机械冲洗等，不外排。 （3）混凝土养护废水全部蒸发损耗，不外排。 （4）人员生活清洁废水经收集沉淀后回用于项目施工场地洒水降尘，不外排。 （5）项目应加强管理，做好机械的日常维护保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象。 4、声环境保护措施 （1）选用低噪声设备 施工单位应尽量选用低噪音、低振动的各类施工机械设备，并带有消声和隔音的附属设备；避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用。 （2）合理布局施工现场 合理科学地布局施工现场是减少施工噪声的主要途径，如避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用，避免局部声级过高。 （3）合理安排施工时间 加强施工管理，合理安排施工时间，禁止夜间施工（22：00-6：00）及午间施工（12：00-14：30），高考期间应暂停施工；若因施工工艺需要，确需连续施工则需事先申报，经施工所在地环境主管部门批准后方可进行，并提前告示当地居民。 （4）合理安排施工交通运输 对施工运输车辆行驶时间、行驶路线进行严格控制和管理。对于依托道路上行驶的运输车辆，在经过距离较近的敏感点时，应在附近路段设置限速禁鸣标志；加强工程区施工道路的养护。 （5）施工场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。 5、固废处置措施 （1）工程土石方内部平衡，无弃渣产生。 （2）建筑垃圾进行分类集中堆存，能回收利用的部分，交回收购商进行收购处置，重复利用；不能回收利用的建筑垃圾，加强管理，工程完工后，要及时收集，统一清运，按《云南省建筑垃圾管理办法（试行）》（云政办规〔2024〕4号）要求，委托有资质的单位清运处置。 （3）施工现场设置固定生活垃圾收集箱，生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 结合水土保持措施对工程区内破坏的植被进行植被恢复，加强管理保护好工程区内现有植被，严禁员工破坏周边植被及捕杀野生动物等。 2、电磁辐射防治措施 （1）升压站内电气设备采取集中布置方式，采取控制过电压、电磁感应场强水平的措施，如保证导体和电气设备之间的电气安全距离，选用具有低辐射、抗干扰能力的设备。 （2）尽量不在电气设备上方设置软导线，以减少工频电场强度和工频磁感应强度；对大功率的电磁振荡设备采取必要的屏蔽。 （3）合理选用各种电气设备及金属配件（如保护环、垫片、接头等），以减少高电位梯度点引起的放电。 （4）建设单位应在危险位置建立各种警告、防护标识，避免意外事故。对当地群众进行有关高压设备方面的环境宣传工作，帮助群众建立环境保护意识和自我防护意识。 3、运营期水污染防治措施 （1）排水体制为雨污分流制。雨水汇集后排入园区市政雨水管网； （2）本项目运营期仅有生活污水产生，项目设置1个1m3化粪池，生活污水经化粪池预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入园区污水管网，进入园区宜良工业园区污水处理厂处理。 （3）应定期对化粪池进行清掏，以保障化粪池的处理效果。 （4）禁止向地表水排放任何废水，定期巡逻检查，加强监管及宣传教育。 4、大气环境保护措施 本项目不设置生活区，项目运营期无大气污染物产生。 5、声环境保护措施 （1）主变设备选型时，选择低噪声主变，运行期间加强各项电气设备的运行管理，减少因设备陈旧产生的噪声； （2）做好变压器基础减震降噪措施； （3）定期对站内电气设备进行检修，保证主变等设备运行良好。 （4）加强职工环保意识教育，防止人为噪声。 6、固废处置措施 （1）生活垃圾经垃圾收集桶分类收集后，委托环卫部门定期清运。 （2）化粪池污泥委托当地环卫部门定期清掏和清运。 （3）本项目升压站、储能站检修产生的废旧电气元件，主要以铝、铜、铁等一般金属为主，由建设单位回收后外售废品回收机构。 （4）储能系统产生的磷酸铁锂电池属于一般工业固废，充电次数达到后交由厂家统一更换回收处理。 （5）废变压器油、废旧蓄电池等危险废物更换后经危废暂存间收集后，委托具有相关处理资质单位进行清运处理。建设单位须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关技术规范，落实危险废物的环境管理，包括危险废物收集、贮存、运输、处置。 ## 项目设置一间建筑面积为20.74m2的危废暂存间，用于站区内危险废物的暂存，项目铺设2mm厚高密度聚乙烯进行重点防渗。 7、地下水及土壤环境影响防治措施分区防渗措施 根据项目不同区域的实际情况进行分区防控，采取不同的防渗措施。根据场区各单元污染控制难易程度及天然包气带防污性能，对场区进行防渗分区。 ①重点防渗：事故油池、主变集油坑按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求，采用等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗材料进行防渗；危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，地面和裙角采用2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s进行重点防渗； ②一般防渗：化粪池、升压站、储能区按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求，采用等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗材料进行一般防渗； ③简单防渗：公共卫生间、道路等进行简单防渗，采取一般地面水泥硬化。 8、环境风险事故防范措施 （1）升压站设置事故油池1座，总有效容积为不小于50m3。主变压器事故时含油废水经排油管道进入事故油池，经过油水分离后大部分回收利用，剩余部分收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位进行清运及处置； （3）事故油池、主变集油坑按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)中的防渗要求，采用等效黏土防渗层厚度Mb>6m，渗透系数K<1.0x10-7cm/s的防渗材料进行防渗；危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求建设，地面和裙角采用2mm厚的其它人工材料渗透系数<1.0x10-10cm/s进行重点防渗，并加强危废暂存的记录、管理。 （4）危险废物存放于专门的收集容器，设置危废暂存间，避免与其他废旧物资混杂存放； （5）危险废物暂存间定期巡检，做好记录工作，查看贮存容器是否发生泄漏，是否出现超液位现象。容器到达一定液位应及时封口封盖，避免泄漏。同时检查是否老化、破损；一旦发现问题，及时更换新的容器。 （6）升压站站区设置视频监控系统，设置有遥视系统； （7）配备应急处理设备和保障、物资； （8）根据《突发环境事件应急管理办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》编制切实可行的突发环境事件应急预案并备案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可以在有准备的情况下对事故进行紧急处理，将事故危害和环境污染降低到最小程度。 |
| 其他 | 1、环境管理 （1）环境管理计划 1）设计阶段：设计部门应将环境影响报告表提出的环境保护措施落实在施工设计中。 招投标阶段：承包商在投标中应有环境保护内容，中标后的合同中应有实施保证措施的条款。 2）施工阶段：工程监理机构应将环境保护的相关内容纳入到工程监理计划中。施工单位应按照本环评报告提出的环境保护措施和招标文件中规定的环境保护措施实施，接受工程建设单位和监理单位的监督和管理。 3）运行阶段：项目运营期环境保护工作由建设单位负责监督，负责日常的环境管理，落实相关的环境管理制度。 项目施工期、运营期环境管理内容如表5-1、5-2所示： 表 5-1 建设施工期环境管理一览表 序号; 工程名称; 工程内容; 责任人; 监管. 一; 水土保持工程; 工程措施、生物措施和施工临时工程; 业主/施工单位; 水务. 二; 水环境保护工程; 施工废水通过临时沉淀池处理后循环利用，生活清洗用水经沉淀池处理后用于洒水降尘; 业主/施工单位; 环保. 三; 大气环境保护措施; 施工场地洒水降尘，运输车辆，施工机械检查; 业主/施工单位; 环保. 四; 生活垃圾处理; 临时收集设施（垃圾桶）; 业主/施工单位; 环保. 五; 施工期环境监测; 按施工期监测计划进行监测; 业主; 环保. 六; 环境监理、管理; 对工程质量进行监督管理。施工区域控制，施工人员行为教育，生态保护宣传; 业主/监理; 环保. 七; 隐蔽工程; 按照环评所提防渗要求对事故油池、危险废物贮存设施进行防渗工程施工，要求采取防渗措施后，上述工程区确保渗透系数≤10-10cm/s。采用防渗系统一次铺设的方式。防渗系统施工完成后要进行验收检验，保证达到设计要求后方可进行下一步的施工。采用文字、图片、录像等方式记录防渗施工程序及材料验收合格，以便备查。; 业主/监理; 环保. 表 5-2 建设运营期环境管理一览表 序号; 工程名称; 工程内容; 责任人; 监管. 1; 水土保持工程; 工程措施、生物措施和临时措施; 建设单位; 水务. 2; 生活污水处理; 生活污水经化粪池预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入园区污水管网，进入园区宜良工业园区污水处理厂处理; 建设单位; 环保. 3; 废变压器油、废旧蓄电池; 委托有资质单位清运处置; 建设单位; 环保. （2）环境管理机构职责 环境管理机构负责项目施工期与运行期的环境管理与环境监测工作，主要职责： 1）编制、提出该项目施工期、运行期的短期环境保护计划，该项目的长远环境保护规划； 2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； 3）领导并组织环境监测工作，制定和实施环境监测方案，整理和处理监测数据，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报； 4）在项目施工期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实项目的“三同时”制度； 5）制定和实施职工的环境保护培训方案，提高职工的环境保护意识。 2、环境监测计划 环境监测是建设项目环境保护管理的基本手段和信息基础，为了保障各项环保措施的落实，委托具有环境监测资质的单位实施环境监测，环保部门对各项环保措施的实施进行监督指导是本次工程的重要组成部分。 通过对工程建设和运行过程活动中可能产生的环境问题监测，随时掌握工程影响范围内各环境因子的变化情况，及时发现环境问题并提出对策措施；对提出的环保措施实施后，工程影响区内的环境变化情况进行监测，以检查所采取环保措施的实施效果，并根据监测结果调整环保措施，为工程环境影响回顾评价、验证和复核环境影响评价结果、工程建设区域的环境建设、监督管理及竣工验收提供依据，使工程影响区生态环境呈良性循环。 表5-3 运营期监测一览表 项目; 监测因子; 监测点位及数量; 监测方法; 监测频次; 执行标准. 工频电场 工频磁场; 电场强度 磁感应强度; 220kV升压站厂界四周各设1处监测点。 220kV升压站出线间隔厂界设一处衰减断面监测点。; 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》(HJ 681-2013); 工程正式投产运行后验收时监测一次，运营期间针对工程变化或投诉情况进行监测；例行环境监测计划或生态环境主管部门要求时进行监测。; 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）. 噪声; 等效连续A声级; 220kV升压站东、南、西、北面厂界; 按照国家相关噪声监测技术方法进行监测; 竣工验收阶段监测1次，连续监测2天；运营期，季度/监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 3、竣工环保验收 根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》，参照生态环境部关于规范建设单位开展建设项目竣工环境保护验收的相关要求本建设项目环境保护设施调试阶段，建设单位需组织验收。验收的主要内容为项目对污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度的落实情况。主要验收内容见表5-4： 表5-4项目竣工验收一览表 序号; 类别; 污染源/污染物; 主要措施; 验收要求. 1; 废水; 生活污水; 化粪池1座，容积为3m3; 满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准. 2; 噪声; 设备运行噪声; 选用低噪声设备、基础减振、建筑物隔声、距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类. 3; 固体废物; 一般固废; 生活垃圾; 经垃圾收集桶分类收集后，委托环卫部门定期清运; 收集处置率100%. 化粪池污泥; 委托当地环卫部门定期清掏和清运. 废旧电气元件; 由建设单位回收后外售废品回收机构. 磷酸铁锂电池; 充电次数达到后交由厂家统一更换回收处理. 危险废物; 废变压器油、废旧蓄电池; 经危废暂存间收集后，委托具有相关处理资质单位进行清运处理。建设单位须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关技术规范，落实危险废物的环境管理，包括危险废物收集、贮存、运输、处置. 4; 风险; 变压器泄露油; ①事故油池、主变集油坑、危废暂存间须进行防渗处理，按重点防渗区进行建设，防渗技术要求为：2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数<10-10cm/s；; 对地下水、土壤影响较小. 分区防渗; ①重点防渗：事故油池、主变集油坑按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求，采用等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗材料进行防渗；危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，地面和裙角采用2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s进行重点防渗； ②一般防渗：化粪池、升压站、储能区按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求，采用等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗材料进行一般防渗；③简单防渗：公共卫生间、道路等进行简单防渗，采取一般地面水泥硬化。. 5; 环境保护设施安装质量; 环境保护设施安装质量是否符合国家和有关部门规定，包括电磁环境保护设施、声环境保护设施。; /. 6; 环境保护设施正常运转条件; 各项环保设施是否有合格的操作人员、操作 制度。; /. 7; 升压站电磁辐射; 升压站内电气设备集中布置方式，采取控制过电压、电磁感应场强水平的措施，如保证导体和电气设备之间的电气安全距离，选用具有低辐射、抗干扰能力的设备等措施; 满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求：周围工频电场强度、工频磁感应强度是否满足4000V/m、100μT 的标准要求. 项目投入运行后，建设单位应当按照环境保护行政主管部门规定的标准和程序，自行对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。 |
| 环保投资 | 项目总投资14612万元，环保投资72.3万元，占总投资比例为0.49%。项目环保投资估算见表5-5。 表5-5 环保投资估算一览表 单位：万元 防治对象; 序号; 投资内容; 数量; 金额 （万元）. 施工期; 废水; 1; 截排水沟、沉砂池; 按水土保持方案提出的措施执行; /. 2; 临时施工场地沉淀池; 1个，容积不低于5m3; 0.8. 废气; 1; 施工围挡、防尘遮盖、洒水降尘; /; 5. 噪声; 1; 施工设备低噪声设备、隔声减振、合理作业、车辆限速标志牌; /; 6. 固体 废弃物; 1; 施工场地带盖移动式生活垃圾收集桶; 5个; 0.5. 2; 建筑垃圾妥善处理; /; 2. 生态 环境; 1; 生态保护宣传教育、施工迹地恢复; /; 3. 运 营 期; 废水; 1; 升压站雨污分流系统; 1套; 8. 2; 升压站生活污水化粪池; 1个，1m3; 0.5. 噪声; 1; 选用低噪声设备、建筑墙体降噪、基础减震措施、升压站厂界围墙; H=2.2m; 10. 固体 废弃物; 1; 废油收集桶; 2个; 0.3. 2; 升压站危险废物贮存设施; 1间30m2; 4. 3; 移动式带盖垃圾桶; 3个; 0.2. 4; 升压站事故油池; 事故油池1个，总容积不小于50m3; 3. 生态 环境; 1; 项目区覆土绿化; /; 4.0. 风险; 1; ①重点防渗：事故油池、主变集油坑按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求，采用等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗材料进行防渗；危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，地面和裙角采用2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s进行重点防渗；②一般防渗：化粪池、升压站、储能区按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求，采用等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗材料进行一般防渗；③简单防渗：公共卫生间、道路等进行简单防渗，采取一般地面水泥硬化。; /; 15. 其他; 1; 环评、施工环境监理、竣工环境保护验收、应急预案、环境监测、标志牌等; 10. 总计; 72.3. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 加强生态环保宣传教育工作；优化施工场地等临时占地布置，减少占地；施工结束后应及时进行植被恢复；合理安排施工时间，避开野生动物活动的高峰时段；严格落实项目水土保持方案提出的水土保持措施。 | 施工期的各项陆生生态环境保护措施按照环境影响评价文件及批复要求落实到位。施工结束后对项目四周进行清理并采取复垦或植被恢复等措施。 | 对项目区及四周加强植被的抚育和管护；强化对站内工作人员的生态保护意识教育，加强管理，禁止滥采滥伐和捕猎野生动物，避免因此导致的周边自然植被破坏和野生动物的影响。 | 绿化措施、生态恢复 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | - 施工废水、车辆清洗废水设置简易沉淀池收集沉淀处理后用于洒水降尘；施工人员为当地居民，产生的少量生活清洗废水经收集沉淀处理后回用于厂区洒水降尘；工程施工时尽量安排在非雨天进行施工，开挖边坡在雨天用苫布进行遮盖，施工场地雨水经沉淀处理后回用于场区洒水降尘或排入园区市政雨水管网，将场地汇水对周边水体的影响降至最低。 | 废水不外排 | 项目设置1个1m3化粪池，生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，进入园区宜良工业园区污水处理厂处理。 | 满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A级标准 |
| 地下水及土壤环境 | 根据项目不同区域的实际情况进行分区防控，采取不同的防渗措施。根据场区各单元污染控制难易程度及天然包气带防污性能，对场区进行防渗分区。 - 重点防渗：事故油池、主变集油坑按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求，采用等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗材料进行防渗；危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，地面和裙角采用2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s进行重点防渗； - 一般防渗：化粪池、升压站、储能区按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求，采用等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗材料进行一般防渗； - 简单防渗：公共卫生间、道路等进行简单防渗，采取一般地面水泥硬化。 |  |  |  |
| 声环境 | 选用低噪声设备；合理布局施工现场；合理安排施工时间；合理安排施工交通运输 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011） | 合理进行总平面规划布置，将主要噪声源主变压器布置在升压站中部位置；选用低噪声设备，各设备定期检查维护；同时厂界设置围墙阻隔。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 振动 | / |  |  |  |
| 大气环境 | - 选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆；加强施工机械设备及车辆的养护，使用达标燃油；设置施工围挡；洒水降尘；对易产生扬尘的物料等采取覆盖措施；运输车辆密闭运输；保持场内和运输道路清洁； | - 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 | / | / |
| - 固体废物 | - 建筑垃圾尽量回收利用，无法进行利用清运到指定建筑垃圾消纳场、建筑垃圾处置单位处置；施工现场设置固定生活垃圾收集箱，生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运 | - 处置率100% | - 生活垃圾经垃圾收集桶分类收集后，委托环卫部门定期清运；化粪池污泥委托当地环卫部门定期清掏和清运；废旧电气元件由建设单位回收后外售废品回收机构；储能系统产生的磷酸铁锂电池充电次数达到后交由厂家统一更换回收处理；废变压器油、废旧蓄电池等危险废物更换后经危废暂存间收集后，委托具有相关处理资质单位进行清运处理。 | - 处置率100% |
| 电磁环境 | / | / | （1）升压站内电气设备采取集中布置方式，采取控制过电压、电磁感应场强水平的措施；（2）尽量不在电气设备上方设置软导线；对大功率的电磁振荡设备采取必要的屏蔽；（3）合理选用各种电气设备及金属配件；（4）建设单位应在危险位置建立各种警告、防护标识，避免意外事故。对当地群众进行有关高压设备方面的环境宣传工作。 | 满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014 ）中工频电场4000V/m、工频磁场100μT标准要求 |
| 环境风险 | - 升压站设置事故油池1座，总有效容积为不小于50m3。主变压器事故时含油废水经排油管道进入事故油池，经过油水分离后大部分回收利用，剩余部分收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位进行清运及处置； - 事故油池、主变集油坑按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求，采用等效黏土防渗层厚度Mb>6m，渗透系数K<1.0x10-7cm/s的防渗材料进行防渗；危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，地面和裙角采用2mm厚的其它人工材料渗透系数<1.0x10-10cm/s进行重点防渗，并加强危废暂存的记录、管理； - 项目设置一间建筑面积为20.74m2的危废暂存间，危废暂存间必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的标准要求进行重点防渗处置，并加强危废暂存的记录、管理； - 升压站站区设置视频监控系统，设置有遥视系统； - 配备应急处理设备和保障、物资； - 根据《突发环境事件应急管理办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》编制切实可行的突发环境事件应急预案并备案。 |  |  |  |
| 环境监测 | 按报告表中的监测计划进行。 |  |  |  |
| 其他 | - 环境管理措施 | - 环境监理报告 | / | / |

- 七、结论

宜良县绿电智造共享储能项目符合国家现行产业政策要求，选址不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和遗产地、饮用水水源保护区、自然公园、生态保护红线、永久基本农田等环境敏感区，不占用稳定耕地，选址合理，平面布置合理；项目建设具有较明显的经济环境综合效益；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求，项目建设对所在区域的环境影响较小，只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度，切实落实本评价提出的各项环境保护措施，加强环境管理，认真对待和解决生态环境保护问题，对污染物做到达标排放，从环保角度上分析，项目的环境影响可行。