建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审稿）

项目名称：云南李好纸业有限公司10t/h燃煤锅炉更换为10.5t/h燃生物质锅炉改建项目

建设单位（盖章）：云南李好纸业有限公司

编制日期： 2026年6月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	30

四、主要环境影响和保护措施	37

五、环境保护措施监督检查清单	50

六、结论	52

附表	53

建设项目污染物排放量汇总表	53

附件：

附件1 委托书

附件2 原有项目环保手续（环评批复、验收及排污许可证）

附件3 云南李好纸业有限公司关于淘汰10吨燃煤锅炉的淘汰计划

附件4 现有项目的自行检测报告

附件5 固体成型生物质燃料检测报告

附件6 营业执照

附件7 废料处置合同（炉渣、灰渣等）

附件8 项目全本信息公示

附件9 环评合同

附件10 项目三级审核及进度管理表项目三级审核及进度管理表

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目所在区域水系图

附图3 项目区平面布置图

附图3-1 锅炉房平面布置图

附图4 项目周边环境关系示意图

附图5 项目与宜良高污染物燃料禁燃区位置关系图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 云南李好纸业有限公司10t/h燃煤锅炉更换为10.5t/h燃生物质锅炉改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 张** | 联系方式 | 173******** |
| 建设地点 | 云南省昆明市宜良县狗街镇狗街村委会旱滩村 |  |  |
| 地理坐标 | （东经103°08'13.571"，北纬24°47'47.784"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 热力生产和供应（D4430） | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业：91热力生产和供应工程--使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 7 |
| 环保投资占比（%） | 7% | 施工工期 | 施工期2个月（2026年8月-2026年9月） |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 900m2（在原有锅炉房内改建，不新增占地） |
| 专项评价设置情况 | 项目专项评价判定表如下： 表1-1 项目专项评价判定表 专项评价类比; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物 1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 项目不排放含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气的废气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 项目生产废水排入自建污水处理站处理达标后回用生产，不外排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 项目涉及有毒有害和易燃易爆危险物质暂存量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 项目不设取水口。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 项目不属于海洋工程建设项目，不向海洋排放污染物。; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C.。. 由上表可知，本项目不设置专项评价 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为热力生产和供应，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的相关规定，本项目不属于其中的限制类和淘汰类，且符合国家有关法律和政策规定，为允许类。本项目符合国家产业政策。 2、与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析 2024年11月12日昆明市生态环境局关于印发《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的通知，详情如下： （一）环境管控单元更新结果 更新后，全市环境管控单元数量由原有的129个调整为132个。 优先保护单元：更新后，总数为42个，保持不变；面积占比由44.11%更新为44.72%，增加0.61%。 重点管控单元：更新后，总数为76个，较原有增加3个；面积占比由19.56%更新为19.06%，减少0.5%。 一般管控单元：更新后，总数为14个，保持不变；面积占比由36.33%更新为36.22%，减少0.11%。 （二）生态保护红线及一般生态空间更新结果 更新后，生态保护红线全面与《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》衔接，全市生态保护红线面积4274.70平方公里，占全市国土面积的20.34%，较原有面积占比减少1.85%。全市一般生态空间面积5151.56平方公里，占国土空间面积的24.37%，较原有面积占比增加2.45%。 （三）环境质量底线及资源利用上线更新结果 到2025年，昆明市地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到81.5%，45个省控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到80%，劣V类水体全面消除，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%；空气质量优良天数比率达99.1%，细颗粒物（PM2.5）浓度不高于24微克/立方米，重污染天数为0；全市土壤环境质量总体保持稳定，局部稳中向好，受污染耕地安全利用率不低于90%，重点建设用地安全利用得到有效保障。 根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》，项目所在区域属于环境空气质量达标区。本项目运营期废气经治理后达标排放，对外环境影响不大，不会突破项目所在区域环境空气质量底线。南盘江水质现状满足水环境功能区划类别要求，项目废水排入现有的污水处理站处理达标后回用生产，不外排，不会突破当地水环境质量底线；项目所在地区声环境质量良好。项目所用设备安装在室内，再进行减震处理后可确保厂界外1m处的噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值要求，不会突破项目所在区域的声环境质量底线。 到2025年，按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标；矿产资源开采与保护达到预期目标；河湖岸线资源管控达到相关要求。 项目在云南李好纸业有限公司原有锅炉房内进行建设，运营过程中消耗一定量的电源、水资源，用电量和用水量均不大，不会突破项目所在地资源利用上线要求。 （四）环境准入负面清单 根据云南省生态环境分区管控公共服务查询平台，本项目属于宜良县农业农村面源污染重点管控单元（ZH53012520005）。 项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》要求的相符性分析见下表。 表1-2与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析表 项目; 管控要求; 项目情况; 相符性. 昆明市生态环境管控总体准入要求. 空间布局 约束; 1.根据《昆明市国土空间总体规划(2021-2035年)》进行空间管控。 2.牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境进行分区管控。 3.滇池流域内，严格按照《云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。 4.阳宗海流域内，严格按照《云南省阳宗海湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。; 1、《昆明市国土空间总体规划(2021-2035年)》中定位：富民县、宜良县、石林县加强生态协同与环保要求，重点发展绿色能源产业、环保产业和绿色食品加工产业。本项目属于锅炉煤改生物质项目，符合空间定位。 2、项目不涉及牛栏江。 3、项目不属于滇池流域和阳宗海流域。 4、不涉及阳宗海流域。; 符合. 污染物 排放管控; 1.到2025年，昆明市地表水国、省控断面达到或好于III类水体比例应达到81.5%；滇池草海水质稳定达到 IV类、外海水质达到IV类（COD≤40mg/L)，阳宗海水质稳定达到III类水标准，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。化学需氧量重点工程减排量10243t氨氨重点工程减排量1009t。 2.到2025年，昆明市环境空气质量优良天数比例应达到99.1%，城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度应达到 24ug/m3；氨氧化物重点工程减排量 2237t，挥发性有机物重点工程减排量1684t。 3.2025年底前，全面完成钢铁企业超低排放改造。持续开展燃煤锅炉整治，推进每小时65蒸吨以上的燃煤锅炉超低排放改造。燃气锅炉推行低氨燃烧氨氧化物排放浓度不高于 50mg/m3。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监管系统。 4.建立完善源头、过程和末端的VOCs 全过程控制体系，实施VOCs 排放总量控制。 5.推进农业废弃物综合利用，2025年底前综合利用率达 90%以上。 6.滇池流域：2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达 95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上，畜禽粪污综合利用率达90%以上，城市生活垃圾处理率达 97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。 7.阳宗海流域：推进农业废弃物综合利用，2025 年底前农作物综合利用率达 90%以上，畜禽粪污综合利用率达 96%以上，农膜回收利用率达 85%以上。2025 年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达 95%以上，农村生活污水收集处理率达 75%以上，畜禽粪污综合利用率达 90%以上，城镇生活垃圾处理率达 97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。 8.督促指导磷石膏生产企业配套建设(或委托建设)相应能力的磷石膏无害化处理设施，采用水洗、焙烧、浮选、中和等技术对磷石膏进行无害化处理，确保在 2025 年新产生磷石膏实现 100%无害化处理，从根本上降低磷石膏污染隐患。无害化处理后暂时不能利用的磷石膏，应当按生态环境、应急管理要求依法依规安全环保分类存放。 9.推动昆明市磷石膏综合利用率 2023年达到52%，2024年达到 64%，2025年确保达到73%力争达到 75%；到2025年底，中心城区污泥无害化处置率达到 95%以上，县城污泥无害化处置率达到 90%以上。; 1、项目排水采用雨污分流，。 2.项目废气经收集后通过布袋除尘器处理后达标排放。 3、本项目将10t燃煤锅炉改为10.5t生物质锅炉，执行燃气锅炉排放标准。 4、本项目不涉及VOCs。 5.项目不涉及农业废弃物。 6.项目排水采用雨污分流，雨水经项目区雨水管收集汇入周边市政雨水管网；项目废水排入现有的污水处理站处理达标后回用生产，不外排。 7本项目不在阳宗海流域。 - 本项目不涉及磷石膏。 - 不涉及磷石膏，固废能得到合理处置。; 符合. 环境风险 防控; 1.加大放射性物质、电磁辐射、危险废物、医疗废物、尾矿库渣场、危险化学品、重金属等风险要素防控力度，全过程监控风险要素产生、使用、储存、运输、处理处置，实现智能化预警与报警，有效降低各类环境风险。 2.针对持久性有机污染物、内分泌干扰物等新污染物，制定实施新污染物治理行动方案，开展新污染物筛查与评估，建立清单，开展化学物质生产使用信息调查，实施调查监测和环境风险评估。 3.开展重点区域、重点领域环境风险调查评估，加强源头预防、过程管控、末端治理；建设环境应急技术库和物资库，推动各地更新扩充应急物资和防护装备，提升环境应急指挥信息化水平，完善环境应急管理体系。 4.开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测。 5.以涉危险废物、涉重金属企业为重点，合理布设生产设施，强化应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施，以及传输泵配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置消防事故水池和雨水监测池。 6.严格新(改、扩)建尾矿库环境准入，健全尾矿库环境监管清单，加强尾矿库分类分级环境监管。严格落实《云南省尾矿库专项整治工作实施方案》。; 1.本项目不涉及危险废物。 2.本项目产生的锅炉废气经布袋除尘器处理后达标排放。 3.项目已完成突发环境事件应急预案备案。 4.项目不涉及“千吨万人”农村饮用水水源保护区。 5.本项目为使用现有建筑建设生产设备，项目全部位于室内，不设置雨水收集和监测设施。 6.本项目不涉及尾矿库。. 资源开发效率要求; 1.到2025 年，基本建成与经济社会高质量发展和生态文明建设要求相适应、与由全面建成小康社会向基本实现现代化迈进起步期相协同的水安全保障体系。 2.节水型生产和生活方式初步建立，用水效率和效益显著提高，全社会节水意识明显增强新时代节水型社会基本建成。全市用水总量控制在 35.48亿m3 以内，万元 GDP 用水量较2020 年下降 10%，万元工业增加值用水量较 2020 年下降10%,农田灌溉水有效利用系数提高到 0.55 以上。 3.万元工业增加值用水量≤30(立方米/万元)。 4.2025 年底前，全市单位地区生产总值能源消耗较 2020年下降14%，能源消费总量得到合理控制。 5.单位 GDP 能源消耗累计下降23.6%，不低于省级下达目标。 6.对照国家有关高耗能行业重点领域能效标杆水平，实施钢铁、有色金属、冶炼等17 个高耗能行业节能降碳改造升级加快提升重点行业、企业能效水平。 7.加强节能监察和探索用能预算管理，实施电机、变压器等重点用能设备能效提升三年行动，推广先进节能技术。 8.到 2025 年，钢铁行业全面完成超低排放改造。9.加快推进有色、化工、印染烟草等行业清洁生产和工业废水资源化利用。10.到 2025 年，全市新建大型及以上数据中心绿色低碳等级达到 4A 以上，电源使用效率（PUE）达到 1.3 以下，逐步组织电源使用效率超过1.5的数据中心进行节能降碳改造。 11.“十四五”期间，全市规模以上工业单位增加值能耗下降14.5%，万元工业增加值用水量下降 12%。 12.到 2025 年，通过实施节能降碳提升工程，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯合成氨、电石等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过 30%。 13.公共机构单位建筑面积碳排放量比 2020 年下降7%。 14.非化石能源消费占一次能源消费比重达到 40%以上，完成省级下达目标。 15.单位 GDP 二氧化碳排放累计下降 23%，不低于省级下达目标。 16.严把新上项目的碳排放关,严格环境影响评价审批，加强固定资产投资项目节能审查，推动新建“两高一低”项目能效水平应提尽提。 17.以六大高耗能行业为重点，全面梳理形成拟建、在建、存量“两高一低”项目清单，实行清单管理、分类处置、动态监控。加强“两高一低”项目全过程监管，严肃查处不符合政策要求、违规审批、未批先建、批建不符、超标用能排污的“两高一低”项目。 18.加快淘汰落后和低端低效产能退出。 19.指导金融机构加强“两高一低”项目贷前审核。; 本项目属于锅炉改建，燃煤锅炉改为生物质锅炉，项目不属于“两高一低”项目。运营过程中消耗一定量的电源、水资源，用电量和用水量均不大，不会突破项目所在地资源利用上线要求。; 符合. 宜良县农业农村面源污染重点管控单元; （一）空间布局约束： 1.原则按照限制开发区域的要求进行管理，严格限制大规模开发建设活动。以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的产业。 2.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物，严禁过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草甸。 3.禁止围湖造田和侵占江河滩地。 4.畜禽养殖严格执行禁养区、限养区规定，对草原实行以草定蓄、草蓄平衡制度，禁止过度放牧。; 1、项目在原有锅炉房内改建，将10t燃煤锅炉改为10.5t生物质锅炉。 2、不涉及； 3、不涉及； 4、不涉及。; 符合. （二）污染物排放管控 大气执行二级空气质量标准。近期水质目标为Ⅳ类，远期为Ⅲ类。; 项目区域空气执行《环境空气质量标准》GB3095-2026二级标准；南盘江执行《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类标准。; 符合. （三）环境风险防控 严格管控类农用地，禁止高毒高风险农药使用。; 不涉及; 符合. 因此，本项目建设符合《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的相关要求。 3、与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）符合性分析 项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）符合性如下： 表1-3 与长江经济带发展负面清单指南符合性分析一览表 序号; 要求（摘录）; 项目情况; 是否属于负面清单. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目不属于码头。; 不属于. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目不涉及自然保护区、风景名胜区。; 不属于. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目不涉及饮用水源保护区。; 不属于. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园。; 不属于. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不涉及岸线保护区和保留区。; 不属于. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目不设置排污口，且南盘江属于珠江流域。; 不属于. 7; 禁止在"一江一口两湖七河"和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不涉及捕捞。; 不属于. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不属于长江流域。; 不属于. 10; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目为热力生产和供应，且项目不属于长江流域。; 不属于. 11; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目不属于石化、现代煤化工等产业。; 不属于. 12; .禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 项目不属于落后产能项目，不属于高耗能高排放项目。; 不属于. 项目不属于《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）中负面清单内容。 4、项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）符合性分析 表1-4 与云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则符合性分析表 相关要求; 本项目情况; 符合性. 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019 年—2035年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目位于宜良县狗街镇狗街村委会旱滩村，不属于码头项目。; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 项目在原有锅炉房内改建，不涉及生态红线、自然保护地等。; 符合. 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 项目不涉及自然保护区、风景名胜区。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围 内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目不涉及饮用水水源。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内 新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的 投资建设项目。; 项目不涉及。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不涉及。; 符合. 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、 国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 项目在原有锅炉房内改建，废水经现有污水处理站处理达标后回用，废水不外排，不设排污口。; 符合. 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 项目不涉及。; 符合. 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不涉及。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 项目为锅炉改建项目，不属于高污染项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 项目不涉及。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、 高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于允许类，符合国家产业政策要求。; 符合. 综上所述，项目不属于《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）中负面清单的内容。 5、项目与《宜良县高污染燃料禁燃区管理规定》的分析 根据《宜良县高污染燃料禁燃区管理规定》，宜良县高污染燃料禁燃区为县城规划建设区50平方公里范围内，即西至昆河线，东至小狗公路与石安公路交界段，北至宜九公路江头村与东南绕城交界段，南抵陈所渡、黑羊村一线的区域。 禁燃物品种类包括： (一)原(散)煤、洗选煤、蜂窝煤、焦炭、木炭、煤研石、煤泥、煤焦油、重油、渣油、非生物质固体成型燃料(树木、秸秆、据末、稻壳、蔗渣)等燃料; (二)污染物含量超过国家规定限值的轻柴油、煤油、人工煤气等燃料; (三)沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的可燃物质(经依法批准的固体废弃物资源循环利用专业单位除外); (四)国家规定的其他高污染燃料。 项目位于宜良县狗街镇狗街村委会旱滩村；项目使用生物质固体成型燃料，不属于禁燃物品。项目不在宜良县高污染燃料禁燃区范围内，项目与宜良县高污染燃料禁燃区范围图见附图5。 6、关于“云南省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见”、“加强锅炉节能环保工作的通知”的符合性分析 中共云南省委“云南省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见”中第四（二）3条意见：“大力推进散煤治理和煤炭消费减量替代。2018年，全面完成城市建成区高污染燃料禁燃区划定，划定范围逐步由城市建成区扩展到近郊。实施燃煤锅炉节能环保综合提升工程，鼓励推广使用清洁高效燃煤气化锅炉，加快每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，2018年，所有州（市）政府所在地城市建成区基本完成淘汰任务，到2020年，所有县级及以上城市建成区基本完成淘汰任务。调整能源结构，增加清洁能源使用，鼓励使用天然气、电力，实现煤炭消费减量替代。全面推进城乡“煤改气”“煤改电”工程建设，加快农村“以电代柴”“以气代柴”改造，昆明市要率先完成改代任务。发展洁净煤技术，实现煤炭高效洁净燃烧。到2020年，全省天然气消费总量达到32亿立方。” 市场监管总局、国家发展改革委、生态环境部关于“加强锅炉节能环保工作的通知”（国市监特设[2018]277号）第一（二）1条通知：“全国原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，重点区域（京津冀及周边地区、长三角地区和汾渭平原）全域和其他地区县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。” 本项目将拆除现有1台10t/h燃煤蒸汽锅炉，改建为1台10.5t/h生物质锅炉进行供热。项目不在高污染燃料禁燃区划定区，不在城市建成区。因此项目符合“云南省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见”、“加强锅炉节能环保工作的通知”的相关规定。 7、与《昆明市大气污染防治条例》的符合性分析 项目与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析见下表。 表1-5 项目与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析 相关要求; 本项目情况; 符合情况. 第十一条 按照国家有关规定依法实行排污许可管理的单位，应当依法取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物，禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物。; 建设单位2025年8月26日取得了昆明市生态环境局核发的排污许可证（证书编码：91530125059463405L001P）。; 符合. 第二十五条 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目为在现有锅炉房内将10t燃煤锅炉更换为10.5t生物质锅炉，使用成型生物质颗粒，采用布袋除尘器+1根40m高排气筒”。项目不在宜良县高污染燃料禁燃区范围内。; 符合. 根据上表分析，本项目建设符合《昆明市大气污染防治条例》相关要求。 8、与《昆明市空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析 项目与《昆明市空气质量持续改善行动实施方案》的通知的符合性分析见下表。 表1-6 《昆明市空气质量持续改善行动实施方案》的通知符合性分析 序号; 相关要求; 本项目区情况; 是否符合. 1; 积极开展燃煤锅炉关停整合。城市建成区原则上不再新建35蒸吨／小时及以下燃煤锅炉。2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨／小时及以下燃煤锅炉。依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。; 项目不在高污染燃料禁燃区划定区，不在城市建成区；项目所在区域无燃气管网覆盖，淘汰10t燃煤锅炉，改建为10.5t生物质锅炉。; 符合. 2; 持续推进工业污染源全面达标排放。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等重点行业深度治理。全面开展燃煤、生物质锅炉和砖瓦、玻璃、陶瓷、耐火材料、有色、铸造、石灰等行业工业炉窑简易低效污染治理设施排查，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式实施分类处置。推进燃气锅炉低氮燃烧改造。生物质锅炉采用专用锅炉，配套高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉，引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。; 本项目为热力生产和供应项目，燃料为生物质固体成型燃料，不属于玻璃、石灰、矿棉、有色等重点行业。10t燃煤锅炉改建为10.5t生物质专用锅炉，废气治经一套布袋除尘器处理后由1根40m高排气筒排放。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《昆明市空气质量持续改善行动实施方案》通知的相关要求。 9、平面布局合理性分析 本项目改建的锅炉位于厂区现有锅炉房内，不改变厂区现有生产布局。项目现有锅炉房位于厂区西南侧，办公生活区位于厂区东南侧，两者相距较远。项目区主导风向为南风，办公生活区位于主导风平风向，远离生产区，项目高噪声设备锅炉、风机、水泵等布置于锅炉房内，远离办公生活区，对周围环境影响较小。综上所述，项目平面布局合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目情况 云南李好纸业有限公司2017年建设6条生产线，年生产薄型生活用纸5万吨，2018年实际建设了3条2850/250型高速纸机生产线及配套的环保设施，2021年在原有生产车间内新建1条2850/1300新月型高速纸机生产线，建成后4条生产线总计生产规模为年生产薄型生活用纸24000吨，配套建设了2台4t/h燃煤蒸汽锅炉和1台10t/h燃煤蒸汽锅炉；2023年12月建设单位设计将2台4t/h燃煤蒸汽锅炉和1台10t/h燃煤蒸汽锅炉改建成1台20t/h燃煤蒸汽锅炉，由于考虑到后期检修时供热情况，预保留10t/h燃煤蒸汽锅炉作为备用锅炉。云南李好纸业有限公司已拆除了2台4t/h燃煤蒸汽锅炉，由于目前市场不景气，目前的产能蒸汽需求量达不到20t/h规模，利用1台10t/h燃煤蒸汽锅炉进行供热已基本能满足生产需求，20t/h燃煤蒸汽锅炉尚未建设。 为了响应《昆明市空气质量持续改善行动实施方案》提出的积极开展燃煤锅炉关停整合，建设单位计划采购10.5吨生物质锅炉替换目前的10t/h燃煤蒸汽锅炉进行过渡，待建设单位生意好转，重新安装一台20吨燃煤锅炉，10.5t生物质锅炉作为备用锅炉。本次项目的建设原有的生产线不变，改建后的锅炉用途不变，依旧是对现有的生产设备进行供热。本次改建不会改变现有项目的生产工艺、生产线设备、生产规模及劳动定员。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于D4430热力生产和供应。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），项目属于四十一、电力、热力生产和供应业 第91“热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）；需编制环境影响报告表。 受云南李好纸业有限公司（建设单位）委托，我单位承担该项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，收集调查核实了相关材料，并组织专业人员对项目区域进行现场踏勘，按照环境影响评价法及有关技术导则要求，编制了《云南李好纸业有限公司10t/h燃煤锅炉更换为10.5t/h燃生物质锅炉改建项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批，作为环境管理的依据。 二、建设内容 （1）项目概况 ①项目名称：云南李好纸业有限公司10t/h燃煤锅炉更换为10.5t/h燃生物质锅炉改建项目 ②建设单位：云南李好纸业有限公司 ③建设性质：改建 ④建设地点：云南省昆明市宜良县狗街镇狗街村委会旱滩村 ⑤建设内容：将现有1台10t/h燃煤蒸汽锅炉替换为10.5t/h生物质锅炉供热 ⑥地理位置：东经103°08'13.571"，北纬24°47'47.784" （2）工程组成 本次建设内容为拟将1台10t/h燃煤蒸汽锅炉改为1台10.5t/h生物质锅炉进行供热，其他辅助设施依托现有工程。本次改建项目主体工程、公用工程、环保工程及其他附属设施建设情况如下。 表2.2-1 项目工程组成及依托关系表 类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 锅炉房; 1间，总占地面积900m2。拟将现有1台10t/h燃煤蒸汽锅炉替换为1台10.5t/h生物质锅炉。; 新建. 辅助工程; 储水罐; 2个，位于锅炉房内，一个为冷凝水箱，容积为15m³，一个为软水箱，容积为15m³。; 依托. 软水制备器; 1套，位于锅炉房旁，软水工艺为砂滤+离子交换，水处理量为20m3/h。; 依托. 公用工程; 供电工程; 项目用电由电网公司统一供给。; 依托已有. 供水工程; 本次改建用水由狗街镇自来水供水管道提供。; 依托已有. 排水工程; ①采用雨污分流制； ②锅炉清净水、树脂再生沖洗废水进入厂区综合污水处理站处理后回用生产； ③文丘里碱液洗涤水循环使用，定期补充新鲜水，不外排。; 现有项目设置1个厂区综合污水处理站，本次改建依托现有污水处理站。. 环保工程; 废气治理; 现有燃煤锅炉废气经一套双碱法脱硫脱尘装置+40m高烟囱排放；根据《昆明市空气质量持续改善行动实施方案》-（十八）：生物质锅炉采用专用锅炉，配套高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。本次环评提出改建后的生物质锅炉废气治理设施为袋式除尘处理后引入一根40m高排气筒（现有）排放；双碱法脱硫脱尘保留给20t燃煤锅炉使用。; 锅炉废气治理设施为布袋除尘器+40m高烟囱排放；新建20t/h燃煤锅炉后排气筒高度须改为45m。. 废水治理; ①采用雨污分流制； ②锅炉清净水、树脂再生沖洗废水进入厂区综合污水处理站处理后回用生产；; 现有项目设置1个厂区综合污水处理站，本次改建依托现有污水处理站。. 噪声治理; 合理安排作业及运输时间；绿化降噪；距离衰减；厂房隔音；; 新建. 固废处置; 锅炉灰渣、除尘灰渣及废离子树脂外售给华宁万象再生资源有限公司利用。; 依托. 三、主要产品、产能、设施及原辅材料 1、改建前后项目锅炉产能情况 项目现有锅炉为1台10t/h燃煤蒸汽锅炉。现有锅炉年运行300天，每天24小时，现有锅炉在满负荷情况下每年蒸汽产量为72000吨。本次改建拟将现有1台10t/h燃煤蒸汽锅炉改为1台10.5t/h燃煤蒸汽锅炉进行供热。改建后锅炉运行时间不变；改建后的锅炉在满负荷情况下每年蒸汽产量为75600吨。满负荷情况下每年产汽量比现有锅炉增加3600吨。改建前后锅炉产汽变化情况如下: 表2.3-1 改建前后项目锅炉产汽情况表 序号; 改建前锅炉情况; 改建前产汽量; 改建后锅炉情况; 改建后产汽量; 与现有锅炉变化情况; 备注. 1; 1台10t/h燃煤蒸汽锅炉; 72000t/a; 1台10.5t/h生物质专用锅炉; 75600t/a; +3600t/a; 将原有1台10t/h燃煤蒸汽锅炉拆除，新建1台10.5t/h燃生物质蒸汽锅炉及袋式除尘器. 2、新建锅炉及设备的技术参数 表2.3-2 新建10.5t生物质锅炉的技术参数 锅炉（DZL10.5-1.25-S）. 额定蒸发量; 10.5t/h. 额定蒸汽温度; 194℃. 额定蒸汽压力; 1.6MPa. 给水温度; 20℃. 设计热效率; 81.5%. 配套风机; 2台. 水泵; 2台. 3、改建后项目主要原辅材料及燃料的种类、用量 表2.3-3 改建后项目主要原辅材料及燃料表 序号; 产品名称; 原辅料名称; 单位; 改建后年消耗量; 来源; 存放方式. 1; 原料; 生物质固体成型燃料; t/a; 14573.74; 外购; 锅炉房原料堆场. 2; 辅料; 离子交换树脂; t/a; 1.2; 外购; 分区存放于锅炉房旁边；离子交换树脂是25kg每袋的复合编织袋袋装；最大量为300kg。. 5; 能源; 水; m3; 7455; --; --. 6; 电; 万Kwh; 8; --; --. ①生物质固体成型燃料 根据生物质颗粒检验报告（详见附件），本项目生物质颗成分详见下表。 表2.3-4 生物质颗粒燃料成分表 检测项目; 检测结果. 全水分(Mt%); 4.7. 空干基灰分(Aad%); 4.56. 空干基挥发分（Vad%）; 76.48. 空干基固定碳（FCad%）; 17.88. 空干基全硫(St,ad%); 0.02. 空干基高位发热量(Qgr,ad MJ/kg); 19.22. 收到基恒容低位发热量(Qnet，v，ar MJ/kg); 17.24. 空干基氢元素(Had %); 5.88. 项目锅炉主要用于提供生产用热能，生物质蒸汽锅炉燃料用量根据《环境统计手册》进行计算，其计算方法如下： 式中:B-锅炉燃科耗量（单位kg/h）； - 锅炉产气量（单位kg/h），本项目锅炉为10500kg/h； - QL-燃料的低位发热值（单位kg/h），根据生物质厂家提供的检测报告可知，生物质燃料的低位发热值为17240kJ/kg； η-锅炉的热效率，项目锅炉热效率为81.5%； i‘’-锅炉在绝对工作压力下的饱和蒸汽热焓值，单位kJ/kg；项目锅炉额定蒸汽压力1.6Mpa，查蒸汽焓值表得饱和蒸汽焓值2792.2kJ/kg； I’-锅炉给水焓值，单位kJ/kg；常规锅炉给水温度取20℃，锅炉给水焓值为20℃×4.18kJ/kg℃=83.6kJ/kg。 B=10500*（2792.2-83.6）/（17240*0.815）=2024.13kg/h 经以上公式及锅炉参数计算得出，本项目锅炉满负荷运行时生物质燃料用量为2024.13kg/h，14573.74t/a ②离子交换树脂：是带有官能团（有交换离子的活性基团）、具有网状结构、不溶性的高分子化合物。通常是球形颗粒物。离子交换树脂的全名称由分类名称、骨架（或基因）名称、基本名称组成。 4、水平衡 1）用水和产、排污情况 项目运营期排水主要包括锅炉清净水、树脂再生沖洗废水。本次改建工程，锅炉房人员由原有项目锅炉房人员负责，不新增劳动定员。锅炉房人员生活污水已在原有项目中核算，该报告人员生活污水已于2022年6月验收。因此本次不核算锅炉房人员的生活污水。 ①冷凝水 项目使用一台10.5t/h生物质锅炉进行供热，锅炉年运行300d，每天24h。根据企业实际运营情况，管道汽水损失一般为3%左右，则管道汽水损失量为0.315m3/h（7.56m3/d，2268m3/a）。 锅炉正常运行期间所产蒸汽量为252m3/d，锅炉汽水损失量为7.56m3/d。提供蒸汽过程中蒸汽没有与物料直接接触，提供蒸汽过程中蒸汽没有与物料直接接触，冷凝水没有受到污染，可以回用于锅炉，锅炉蒸汽冷凝水产生量为244.44m3/d，73332m3/a。锅炉蒸汽冷凝水全部回用；锅炉清净下水进入厂区综合污水处理站处理后达标后回用生产，废水不外排。 ②锅炉强排水和软化水排水 本项目生物质锅炉排污水及软水制备废水参照中华人民共和国生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》公告（公告2021年第24号）中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表－工业废水量和“化学需氧量”中生物质工业锅炉的产排污系数进行计算，产排污系数见表 2.3-5。 表 2.3-5 工业锅炉（热力生产和供应行业）生产排污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 生物质; 全部类型锅炉（炉外水处理）; 所有规模; 工业废水量; 吨/吨－原料; 0.356（0.259锅炉排污水+0.097软水处理废水）. 化学需氧量; 克/吨-原料; 30. 锅炉每年运行时间为300天，每天运行24小时；项目区10.5t/h生物质锅炉满负荷运行时生物质燃料总用量为14573.74t/a。 A、锅炉排污水 项目1台锅炉在运行过程中，由于不断地蒸发、浓缩，水的含盐量不断地增加。为了保持炉水的质量和排除锅炉底部的泥渣、水垢等杂质，需定期对锅炉进行排污，即定期排污。根据上表可知，锅炉工业废水量锅炉排污水0.259吨/吨－原料，则锅炉排污水0.52m3/h，12.58m3/d，3774.6m3/a。 B、软水制备废水 项目设有1套软水制备系统，软水制备系统需要每天进行反冲洗和再生，会产生一定的废水。根据上表可知，锅炉工业废水量软水制备废水0.097吨/吨－原料，则锅炉软水制备废水量为0.2m3/h，4.71m3/d，1413.65m3/a。 综上，项目锅炉软水制备耗水量为0.2m3/h，4.71m3/d，1413.65m3/a，锅炉蒸汽用水量为10.5m3/h，252m3/d，75600m3/a，其中锅炉管道汽水损失为7.56m3/d，2268m3/a，冷凝水244.44m3/d，73332m3/a。综上所述锅炉及软水制备用水量为24.85m3/d，7455m3/a。 - 水量平衡图 图2.3-1 项目水量平衡图（单位：m3/d） 四、劳动定员及工作制度 1、劳动定员 本次改建工程，锅炉房人员由原有项目锅炉房人员调配，原有项目锅炉房人员为3人，不新增劳动定员。 2、工作制度 本次改建工程工作天数、工作制度不变。生产时间为300天，三班制，每班8小时。 3、建设工期 改建项目现尚未开工建设，项目拟于2026年8月开工建设，2026年9月底竣工。施工工期共2个月。 五、项目投资 项目总投资为100万元，其中环保投资为17万元，环保投资占总投资的17%。环保投资情况详见下表。 表2.5-1 项目环保投资表 治理类型; 环保设施; 设置规模; 投资(万元); 备注. 废气; 布袋除尘器; 1套; 10; 新建. 排气筒; 1根40m高排气筒; /; 依托现有. 废水; 厂区综合污水处理站; /; /; 依托现有. 噪声; 设备减震降噪; 1套; 2. 固废; 一般固废暂存间; 1间; /; 依托现有. 环保设施运行维护管理费用，环境管理与监测费用; 5. 合计; 17. 六、项目总平面布置 本项目改建的锅炉位于厂区现有锅炉房内，不改变厂区现有生产布局。项目锅炉房位于厂区西南侧，办公生活区位于厂区东南侧，两者相距较远。 项目区主导风向为西南风，办公生活区位于主导风平风向，办公生活区远离生产区，项目高噪声设备锅炉、风机、水泵等布置于锅炉房内，远离办公生活区，对周围环境影响较小。 综上所述，项目按照实用、方便的原则布置项目内各主辅设施，项目平面布局合理。项目总平面布置图详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 七、工艺流程简述（图示）： 1施工期 经过现场勘查，项目位于云南省昆明市宜良县狗街镇狗街村委会旱滩村，在原址进行改建。施工过程中将先进行原有的10t燃煤锅炉设备拆除，然后新建锅炉及布袋除尘器等。 施工过程及流程图如下。 图2.7-1 施工期生产工艺流程图及产污节点图 （1）拆除原有设备：拆除原有的一台10t/h燃煤锅炉，建筑固废可再生利用部分回收利用或出售给收购商送交收购站，剩余部分按管理部门要求运往指定地点处置。 （2）锅炉建设：根据施工设计要求，及时进行基础施工。 （3）设备安装：锅炉安装等建设完成以后对锅炉设备进行调试，试产汽等。 八、运营期工艺流程 项目是云南李好纸业有限公司10t/h燃煤锅炉更换为10.5t/h燃生物质锅炉改建项目，其余不改变。项目运营期生产工艺及产排污节点图如下： 2.9-1 运营期生产工艺流程产污节点图 九、工艺流程简述： 1、生产工艺 （1）利用现有的锅炉软水站水处理系统通过离子交换设备加以软化，阳离子交换树脂巨大的表面积可使水中的钙镁离子与树脂中的钠离子发生转换反应，从而保正出水硬度小于0.03nmmol/L。软化水补入锅炉，被锅炉加热成蒸汽，蒸汽供应给生产使用。 （2）生物质颗粒运输至厂区内，用人工或者铲车送入进入锅炉炉膛燃烧。项目锅炉为蒸汽锅炉，生产的蒸汽提供给现有产薄型生活用纸生产线供热，供热蒸汽过程中蒸汽没有与物料直接接触，冷凝水没有受到污染，可以回用于锅炉； （3）生物质锅炉生产过程中产生的废气通过布袋除尘器装置处理后通过1根40米的排气筒（DA001）排放。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》公告（公告2021年第24号）中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表－袋式除尘效率可达99.7％。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 十、原项目环保手续审批情况 云南李好纸业有限公司于2016年租赁土地8486.62m2，并规划新建生产车间、外购纸浆，年生产薄型生活用纸5.0万t，宜良县工贸和科技信息化局于2015年9月6日以宜工贸科信通﹝2015﹞21号文同意对项目予以登记备案。 2017年1月，云南李好纸业有限公司委托昆明天杲环境咨询有限公司编制了《技改扩建5万吨/年薄型生活用纸项目环境影响报告表》，并于2017年1月9日取得《关于对<技改扩建5万吨/年薄型生活用纸项目环境影响报告表>的批复》（宜环保复[2017]3号），项目取得环评批复后，开始建设，2017年12月竣工，并于2018年8月开始调试。根据《技改扩建5万吨/年薄型生活用纸项目环境影响报告表》及批复，云南李好纸业有限公司设计建设6条生产线，年生产薄型生活用纸5.0万t。 2018年建设单位建成了3条2850/250型高速纸机生产线及配套的环保设施，并于2019年7月完成了一期阶段性验收，验收范围为3条2850/250型高速纸机生产线、原料仓库、成品仓库、综合管理用房、锅炉房、公用工程和配套环保工程（废气处理设施、废水处理设施、固废处理设施、噪声处理设施），实际生产规模为年生产薄型生活用纸9000t。 2021年7月，为满足市场需求，云南李好纸业有限公司开始建设第四条生产线，在原有生产车间内新建1条2850/1300新月型高速纸机生产线，生产规模为年生产薄型生活用纸15000t，建成后4条生产线总计生产规模为年生产薄型生活用纸24000t，第四条生产线竣工时间为2022年6月。于2022年10月完成验收。 2021年7月9日，建设单位取得昆明市生态环境局核发的《排污许可证》，证书编号为：91530125059463405L001P；2022年6月，建设单位根据现有项目实际情况重新对《企业突发环境事件应急预案》进行了修订并备案。 2023年12月建设单位设计将2台4t/h燃煤蒸汽锅炉和1台10t/h燃煤蒸汽锅炉改建成1台20t/h燃煤蒸汽锅炉，由于考虑到后期检修时供热情况，预保留10t/h燃煤蒸汽锅炉作为备用锅炉。委托云南浑璞环保科技有限公司编制了《云南李好纸业有限公司10t/h燃煤锅炉更换为10.5t/h燃生物质锅炉改建项目环境影响报告表》，并于2023年12月5日取得《关于对<云南李好纸业有限公司10t/h燃煤锅炉更换为10.5t/h燃生物质锅炉改建项目环境影响报告表>的批复》（宜生环[2023]111号），2025年8月26日重新申请了《排污许可证》，证书编号为：91530125059463405L001P。 十一、现有项目锅炉污染物排放总量 现有项目锅炉房内设1台10t/h燃煤蒸汽锅炉。现有项目锅炉污染物产生情况根据建设单位提供的排污许可例行监测进行分析。 （1）废气 现有燃煤锅炉废气通过双碱法脱硫除尘系统处理后经1根40m高排气筒排放；根据企业2025年和2026年锅炉自行监测，本次环评取自行监测过程中污染物排放最大值进行核算（有组织为2025年9月16日和2026年2月25日，无组织和噪声为2025年第三季度），监测数据详情如下表。 表2.11-1 原有项目的废气排放情况一览表 监测时间; 监测因子; 平均排放速率（kg/h）; 平均排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 执行标准. 2025年9月16日; 烟气量; 21565 Nm3/h; /; 15526.8万Nm3/a; 根据批复及排污许可证：10t燃煤锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1中在用燃煤锅炉的浓度限值要求；SO2≤400mg/m3，NOx≤400mg/m3，颗粒物≤80mg/m3，汞及其化合物≤0.05mg/m3，烟气黑度（林格曼黑度）≤1级. 汞; 2.1×10-6; 2.3×10-4; 1.512×10-5. 颗粒物; 0.471; 55.1; 3.4. SO2; 2.55; 293; 18.36. NOx; 2.33; 273; 16.776. 黑度级别; ＜1级（林格曼黑度）; /. 2026年2月25日; 烟气量; 15585 Nm3/h; /; 11221.2万Nm3/a. 汞; 3.7×10-6; 5.2×10-4; 2.664×10-5. 颗粒物; 0.523; 70.2; 3.77. SO2; 2.05; 275; 14.76. NOx; 1.86; 250; 13.4. 黑度级别; ＜1级（林格曼黑度）; /. 2025年第三季度; 颗粒物; 上风向; /; ＜0.168; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）,无组织颗粒物≤1mg/m3。. 下风向1; /; ＜0.168; /. 下风向2; /; 0.276; /. 下风向3; /; 0.176; /. 氨; 上风向; /; 0.02; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），氨≤1.5mg/m3，硫化氢≤0.06mg/m3，臭气浓度≤20（无量纲）. 下风向1; /; 0.07; /. 下风向2; /; 0.10; /. 下风向3; /; 0.08; /. 硫化氢; 上风向; /; 0.003; /. 下风向1; /; 0.006; /. 下风向2; /; 0.008; /. 下风向3; /; 0.007; /. 臭气浓度; 上风向; /; ＜10; /. 下风向1; /; ＜10; /. 下风向2; /; ＜10; /. 下风向3; /; ＜10; /. 根据上表统计结果，10t燃煤锅炉的污染物排放均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1中在用燃煤锅炉的浓度限值要求：颗粒物≤80mg/m3，SO2≤400mg/m3，NOx≤400mg/m3，汞及其化合物≤0.05mg/m3，烟气黑度（林格曼黑度）≤1级。 根据《云南李好纸业有限公司锅炉治理项目环境影响报告表》的批复（宜生环[2023]111号）总量控制指标为：全厂废气排放总量为3105.38万m3/a，烟尘：5.984t/a；SO2：22.129t/a；NOx：15.435t/a；汞及其化合物：0.0014t/a。 本次环评选取2025年和2026年污染物排放速率最大的自行监测报告，根据最大两次的均值，颗粒物排放量为3.585t/a，SO2排放量为16.56t/a，NOx排放量为15.088t/a，汞排放量为2.088×10-5t/a，黑度级别＜1级。污染物排放量均未超过锅炉治理项目批复（宜生环[2023]111号）中污染物总量控制指标和排污许可证总量控制指标。 存在问题：本项目涉及总量的排污许可证副本中废气许可量给出，根据批复风量和许可排放浓度折算出：烟尘3.248t/a，SO2 16.24t/a，NOx 16.24t/a；本次环评查阅原有环评相关资料，锅炉治理项目批复的废气总量是按照排污系数核算（3105.38万m3/a），折算浓度排放是根据项目的风机风量（59696m³/h）进行计算，风机风量应以实际风量进行控制。因此导致废气污染物总量控制指标与锅炉治理项目批复（宜生环[2023]111号）不一致。 （2）废水 根据原有验收和批复文件，废水经综合污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后通过总排口排入南盘江；后因入河排污口未能审批，废水经处理达标后不予外排，企业回用生产，废水不外排。 现有项目锅炉污水进入厂区综合污水处理站（一座，处理规模为4800m3/d）处理后回用于薄型生活用纸生产线，双碱法脱硫脱尘系统生产的废水循环使用，不外排。现有项目锅炉外排水量约为8.7m3/d，2610m3/a，根据业主提供的厂区综合污水处理站自动监测结果（监测因子为：pH、SS、氨氮、总磷、流量、水温、总氮、COD，数据为2025年4月~6月），同时根据业主介绍，最大厂区综合污水处理站处理量为2500m3/d，各污染物排放浓度：NH3-N：1.5mg/L、TP：0.4mg/L、COD：25mg/L、SS：3mg/L、TN：3mg/L。废水在线检测指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 由于本项目目前未取得入河排污口批复，生产废水经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后废水不能外排，回用于生产线。根据《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）-工业用水水质标准，NH3-N≤5mg/L，TP≤0.5mg/L，COD≤50mg/L，TN≤15mg/L。通过对比《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）-工业用水水质标准，项目的综合废水经污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后同时也能满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）-工业用水水质标准。 （3）噪声 现有项目于2025年第三季度对厂界进行监测，厂界噪声监测结果如下： 表2.11-2 原有项目厂界噪声监测结果 监测点位; 测量值LeqdB(A). 监测结果 /. 厂界东1#; 57; 47. 厂界南2#; 55; 45. 厂界西3#; 54; 43. 厂界北4#; 56; 45. 标准值; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区. 根据监测结果，现有项目厂界噪声低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值；对周围环境影响较小。 原有项目环评及批复文件中明确项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值，排污许可证副本中给出：项目东厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准值，其余厂界执行执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值。经核实，东厂界为盘江西路，宜良盘江西路旱滩段：南盘江堤顶路+村道/乡道属性，道路等级应为四级公路，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目东厂界应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值。 （4）固体废物 现有项目锅炉灰渣、除尘灰渣产生量为302t/a、废离子树脂的产生量为1.1t/a。外售给华宁万象再生资源有限公司利用。 十二、现有项目存在的主要环境问题及整改措施 （1）原有项目存在的主要环境问题 根据上述分析，现有项目存在以下问题： ①项目厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值； ②现有的10t燃煤锅炉锅炉废气污染物排放浓度虽然能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1中在用燃煤锅炉的浓度限值要求，改建为生物质锅炉后锅炉废气已经不能满足锅炉治理项目环评文件（宜生环[2023]111号）要求（《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉的浓度限值要求）； ③根据锅炉治理项目批复（宜生环[2023]111号）废气总量控制指标与排污许可证废气许可量不一致。 （2）整改措施 ①按照《排污许可管理条例》-第十五条：排污单位有新建、改建、扩建排放污染物的项目；应当重新申请取得排污许可证。本次项目为改建项目，取得环评批复文件后应重新申请取得排污许可证。 重新申请排污许可证的同时根据排污许可证目前存在的噪声和总量问题调整，厂界噪声调整为《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值；调整全厂废气污染物总量控制指标与《云南李好纸业有限公司锅炉治理项目环境影响报告表》的批复（宜生环[2023]111号）保持一致。 ②本次改建项目为10t燃煤锅炉更换为10.5t生物质锅炉，10.5t生物质锅炉废气的执行标准调整为《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉的浓度限值要求。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 项目建设于云南省昆明市宜良县狗街镇狗街村委会旱滩村，该区域大气环境功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2024年度昆明市生态环境状况公报》，2024年昆明市主城区外所辖的8个县(市)、区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2026)二级标准;空气优良天数比例范围为97.50%~100%，与2023年相比，石林县、富民县、宜良县、东川区、寻甸县、嵩明县、禄劝县空气优良天数比例均有提高。 因此，项目所在区域环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，属达标区。 本项目特征污染物主要为NOx、SO2及烟尘（颗粒物），根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 常规污染物SO2引用《2024年度昆明市生态环境状况公报》结论；特征污染因子TSP、NOx的监测数据本次引用《昆明方德波尔格玫瑰花卉有限公司花卉种植加工扩建项目环境影响报告表》中的监测数据，该项目委托云南长源检测技术有限公司于2024年4月5日～4月7日对该项目所在区域NOx、TSP两项特征因子进行了监测，监测点（马军社区）位于昆明方德波尔格玫瑰花卉有限公司下风向700m处，昆明方德波尔格玫瑰花卉有限公司距离本项目厂界3km，马军村位于本项目下风向约4km，监测点位在本项目5km范围内，位置关系详见下图。 图3.1-1 项目与昆明方德波尔格玫瑰花卉有限公司及马军村位置关系图 监测结果如下： 表3.1-1 引用的TSP和NOx的监测结果一览表 监测点; 监测项目; 检测日期; 检测时间; 监测结果（µg）; 标准值; 达标情况. 马军社区（位于项目东北侧约4km处）; 氮氧化物; 2024.4.5- 2024.4-6; 08:10-次日08:10; 15; 100; 达标. 2024.4.6- 2024.4-7; 08:25-次日08:25; 11; 100; 达标. 2024.4.7- 2024.4-8; 08:35-次日08:35; 13; 100; 达标. 2024.4.5; 02:00-03:00; 14; 250; 达标. 08:00-09:00; 18; 250; 达标. 14:00-15:00; 19; 250; 达标. 20:00-21:00; 26; 250; 达标. 2024.4-6; 02:00-03:00; 11; 250; 达标. 08:00-09:00; 20; 250; 达标. 14:00-15:00; 29; 250; 达标. 20:00-21:00; 23; 250; 达标. 2024.4.7; 02:00-03:00; 10; 250; 达标. 08:00-09:00; 17; 250; 达标. 14:00-15:00; 29; 250; 达标. 20:00-21:00; 22; 250; 达标. TSP; 2024.4.5- 2024.4-6; 08:10-次日08:10; 85; 300; 达标. 2024.4.6- 2024.4-7; 08:25-次日08:25; 103; 300; 达标. 2024.4.7- 2024.4-8; 08:35-次日08:35; 114; 300; 达标. 根据上述监测结果，NOx日均值和小时值、TSP日均值监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的二级标准。 2、地表水环境质量现状 项目区项目地表水为项目东侧25m处的南盘江，根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，属于南盘江宜良工业、农业、渔业用水区（狗街断面），该区由柴石滩水库坝址至高古马水文站，水环境功能主要为工业、农业、渔业用水，2020年水质目标为Ⅳ类，2030年水质目标为Ⅲ类。执行《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2024年度昆明市生态环境状况公报》，南盘江与2023年相比，南盘江干流段的狗街断面水质类别保持Ⅲ类不变，禄丰村断面、柴石滩断面水质类别保持Ⅱ类不变。因此项目地表水水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 项目位于云南省昆明市宜良县狗街镇狗街村委会旱滩村，东侧紧邻盘江西路（四级道路），声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据昆明市生态环境局发布的《2024年度昆明市生态环境状况公报》，2024年，昆明市各县(市)区区域环境昼间等效声级平均值分别为：东川区53.4分贝、安宁市49.2分贝、宜良县49.4分贝、石林县53.2分贝、禄劝县51.2分贝、嵩明县52.8分贝、富民县48.9分贝、寻甸县46.3分贝。安宁市、宜良县、富民县、寻甸县区域昼间环境噪声总体水平评价为一级(好)，其余各县(市)区区域昼间环境噪声总体水平评价为二级(较好)。与2023年相比，宜良县、富民县、寻甸县的区域环境昼间等效声级平均值降低，东川区、安宁市、石林县、禄劝县、嵩明县的区域环境昼间等效声级平均值升高。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标，不用开展声环境质量现状监测。根据调查资料和现场踏勘，项目区周边200m范围工业企业较少，企业加工噪声相互影响不大，项目区声环境质量现状较好，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 4、生态环境现状 项目位于云南省昆明市宜良县狗街镇狗街村委会旱滩村，项目在原址改建，不新增用地；项目周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、历史文化遗迹等需要特殊保护的生态敏感目标分布，也没有国家和省级重点保护的动植物物种及区域特有物种分布。物种多样性一般，生态环境质量现状一般。因此项目区内无生态环境保护目标。 5、地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 6、保护目标 ①本项目厂界外500米范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，项目500m范围内的主要大气环境保护目标见下表3.6-1； ②声环境保护目标为厂界外50m范围内，拟建项目厂界外50m范围内无声环境保护目标； ③地下水环境为厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；拟建项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源； ④项目位于云南省昆明市宜良县狗街镇狗街村委会旱滩村，项目在原址改建，不新增用地；因此拟建项目区内无生态环境保护目标。 ⑤项目地表水为项目东侧25m处的南盘江。 项目主要保护目标如下： 表3.6-1 大气环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 东经; 北纬. 旱滩村; 103°08'31.24"; 24°47'25.79"; 居民; 约320人，70户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准；; 西侧; 180m. 水赶村; 103°08′6.972″; 24°48′06.516″; 居民; 约150人，30户; 西北侧; 480m. 狗街村; 103°08'07.83"; 24°47'35.40"; 居民; 约3240人，800户; 东南侧; 290m. 表3.6-2 地表水保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 方位; 距离; 保护级别. 地表水; 南盘江; 东侧; 25m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 7、废气 （1）施工期 项目施工期无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，具体指标见表3.7-1。 表3.7-1 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周围外浓度最高点; 1.0. （2）运营期 项目拟采用1台10.5t/h生物质锅炉进行供热，根据《关于促进生物质能供热发展的指导意见》（发改能源〔2017〕2123号）：四、加快发展生物质锅炉供热-（六）生物质锅炉污染物排放应满足国家或地方大气污染物排放标准，达到燃气锅炉排放水平。因此，本项目锅炉污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉的浓度限值要求，具体标准见表3.7-2。 表3.7-2 锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 燃气锅炉; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 200. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 8、废水 根据原有验收和批复文件，废水经综合污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后通过总排口排入南盘江；后因入河排污口未能审批，废水经处理达标后不予外排，企业回用生产，废水不外排。 9、噪声 施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025），具体标准值见表3.9-1。 表3.9-1 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 项目厂界运营期噪声排放标准执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3.9-2 工业企业厂界噪声排放标准限值 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 10、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 11、“十四五”期间国家实施排放总量控制的主要污染物为：化学需氧量、氨氮、氮氧化物、VOCs，根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标。 （1）废气 本项目锅炉废气排放量为9094万m3/a，其中烟尘：0.98t/a；SO2：2.29t/a；NOX：14.87t/a。未超过排污许可证控制的总量：颗粒物3.248t/a，SO2 16.24t/a NOx 16.24t/a。同时也未超过环评批复（宜生环[2023]111号）总量控制指标（烟尘：5.984t/a；SO2：22.129t/a；NOx：15.435t/a；汞及其化合物：0.0014t/a）。 由于项目是采用10.5t生物质锅炉进行过渡，后期生意好转后新建20t燃煤锅炉，该生物质锅炉仅作为备用。因此本次环评建议废气污染物总量控制指标仍按环评批复（宜生环[2023]111号）总量控制，不改变企业现有的污染物总量。 （2）废水 项目运营期主要包括锅炉清净水、软水站废水。软水站废水和锅炉清净下水进入厂区综合污水处理站处理后回用生产，废水不外排。 （3）固废 固体废弃物处置率达100%。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期环境保护措施 1.1、废水环境保护措施 施工期的废水主要是施工人员的生活污水。施工人员为附近村民，均不在厂区食宿，生活污水主要为施工人员洗手废水，施工期生活污水处理依托现有的厂区综合污水处理站处理达标后回用生产，废水不外排。 1.2、废气环境保护措施 项目施工期对环境空气影响的主要污染物为施工扬尘。施工期扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于地表开挖、平整产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在车辆运输、机械开挖等过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成；项目原址改建，不新增用地，改建面积不大，施工扬尘采用厂区定期洒水措施；由于项目改建处地面道路均做过硬化，不会产生太大的粉尘，车辆运输扬尘通过绿化吸收后环境影响较小。因此项目施工期的废气对环境造成的影响较小，可以接受。 1.3、噪声环境保护措施 项目施工期噪声主要是现场施工的机械噪声，施工期的机械噪声采用距离衰减、地面吸收、空气吸收；通过合理安排施工时间等措施来减缓施工期机械对环境局造成的影响，施工期噪声会随着施工期结束而结束，不会改变当地声环境质量，对环境造成的影响较小。 1.4、固体废物环境保护措施 ①施工过程产生的建筑固废主要废渣土、拆除的锅炉以及其他建筑废料等，建筑固废中可再生利用部分回收利用或出售给收购商送交收购站，剩余部分按管理部门要求运往指定地点处置。 ②生活垃圾统一收集后，依托现有垃圾收集桶，委托当地环卫部门清运处理，日产日清。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、废气产排情况 2.1有组织污染物产排情况如下 表4.2-1 有组织污染物产排情况表 产污环节; 10.5t生物质锅炉废气. 污染物种类; 烟尘; SO2; NOX. 污染物产生量（t/a）; 326.7; 2.29; 14.87. 产生速率（kg/h）; 45.37; 0.318; 2.07. 污染物产生浓度（mg/m3）; 3592.1; 25.18; 163.89. 排放形式; 有组织. 治 理 设 施; 设施; 布袋除尘器. 处理能力; 12630.6m³/h. 收集效率; /; /; / /. 治理工艺去除率; 除尘效率为99.7%. 是否为可行技术; 是; /; /. 污染物排放量（t/a）; 0.98; 2.29; 14.87. 污染物排放速率（kg/h）; 0.14; 0.318; 2.07. 污染物排放浓度（mg/m3）; 11.08; 25.18; 163.89. 排放口基本情况; 高度（m）; 40. 排气筒内径（m）; 0.78. 温度（℃）; 80. 编号及名称; DA001. 类型; 主要排放口. 地理坐标; 东经103°08'13.571" 北纬24°47'47.784". 排放标准; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2燃气标准，即SO2≤50mg/m3，NOx≤200mg/m3，颗粒物≤20mg/m3，烟气黑度≤1级. 监测要求; 监测点位; DA001. 监测因子; 烟尘; SO2; NOX; 烟气黑度. 监测频次; 1次/月. 2.2、废气污染物核算 （1）锅炉废气 本项目主要设置1台燃生物质锅炉，锅炉额定出力为10.5t/h，每天运行24h，每年运行300天，年运行时间为7200h，生物质燃料消耗量为14573.74t/a。项目锅炉废气主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物。 （1）生物质锅炉废气量 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）“工业源产排污核算方法和系数手册”中“4430锅炉产排污量核算系数手册”的产污系数：工业废气量产污系数为6240Nm3/t-原料；本项目10.5t/h生物质锅炉年生物质消耗量约为2024.13kg/h，14573.74t/a，烟气产生量约为9094万m3/a，12630.6m3/h。 （2）生物质锅炉二氧化硫排放量 根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）第9.1中“锅炉排污单位的废气污染物在核算时段内非正常情况下的实际排放量首先采用实测法核算，无法采用实测法核算的，采用物科衡算法核算二氧化硫排放量、产污系数法核算其他污染物排放量，且均按直接排放进行核算”。固体/液体燃料采用物料衡算法核算二氧化硫排放量,根据燃料消耗量、硫含量进行核算，按直排进行核算，核算方法如下: 式中：ESO2-核算时段内二氧化硫的实际排放量，单位：t； R-核算时段内锅炉燃料消耗量，单位：t； Sar-燃料收到基硫含量，单位：%； q4-锅炉机械不完全燃烧热损失，单位：%； K一燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，无量纲。 本项目10.5t/h生物质锅炉年燃料消耗量14573.74t，燃料收到基含硫量0.02%，根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉（H953-2018）第9.2.1.2表11、表12中数据知：14MW或20t/h以下生物质锅炉机械不完全燃烧热损失q4为2%，14MWV或20th以下燃生物质锅炉燃料中的硫燃烧后生成二氧化硫的份额K为0.4。 则ESO2=2×14573.74×（0.02/100）×（1-2/100）×0.4=2.29t/a，产生及排放速率0.318kg/h，产生及排放浓度为25.18mg/m3。 （3）生物质锅炉氮氧化物排放量 根据项目区提供资料，该生物质锅炉为层燃炉，根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（H953-2018）附表F4，无低氮燃烧生物质锅炉氮氧化物产污系数为1.02kg/t-原料，直排排污系数为1.02。本项目10.5t/h生物质锅炉年生物质消耗量约为2024.13kg/h，14573.74t/a，则氮氧化物产生量为14.87t/a，产生和排放速率为2.07kg/h，产生和排放浓度为163.89mg/m3。 （4）生物质锅炉颗粒物排放量 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018），生物质锅炉颗粒物（烟尘）排放量按下式计算： 式中：EA-核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t； R-核算时段内锅炉燃料耗量，14573.74t； Aar-收到基灰分的质量分数，根据生物质检测报告4.56%； dfh-锅炉烟气带出的飞灰份额，根据根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018）表B.2，生物质+30%，链条炉5~15%，本次环评按最大值选取，因此15%+30%=45%； ηc-综合除尘效率，布袋除尘器取值99.7%； Cfh-飞灰中的可燃物含量，根据生物质测试锅炉约在8%。 综上所述，本项目的EA=（14573.74×4.56/100×45/100×（1-99.7/100））/（1-8/100）=0.98t 锅炉年运行300天，每天24小时，风量为12630.6m3/h，则颗粒物经布袋除尘器处理后排放量为0.98t/a，排放速率为0.14kg/h，排放浓度为11.08mg/m3。 则本项目锅炉废气的产排污情况见下表。 表4.2-2 锅炉废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 效率/%; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 锅炉烟气（烟气量：9094万Nm3/a，12630.6Nm3/h）; SO2; 25.18; 0.318; 2.29; /; /; 25.18; 0.318; 2.29. NOx; 163.89; 2.07; 14.87; /; /; 163.89; 2.07; 14.87. 颗粒物; 3592.1; 45.37; 326.7; 布袋除尘; 99.7; 11.08; 0.14; 0.98. （2）非正常工况 项目锅炉废气治理措施装置（布袋除尘器）发生故障或长时间未更换，导致颗粒物去除效率降为80%，非正常排放情况见表4.2-3。 表4.2-3 项目非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 锅炉烟气; 布袋除尘器发生故障，除尘效率降为80%时; SO2; 25.18; 0.318; 1; 1; 定期进行维护和管理。若发生非正常排放，应立即停止运行。. NOx; 163.89; 2.07. 颗粒物; 718.5; 9.075. 由上可知，锅炉排气筒非正常排放情况下，除尘效率降为80%时，颗粒物排放浓度超过《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉标准，即颗粒物浓度≤20mg/m3。非正常排放对区域环境及敏感目标会产生一定影响，为避免废气污染对厂内员工、周围环境造成影响，建设单位日常运行期间应对布袋除尘器进行维护和管理，杜绝非正常排放。若发生非正常排放，立即停止运行，找出非正常排放的来源。 2.3废气环境影响情况分析 2.3.1废气主要环境影响因素 根据昆明市生态环境局发布的《2024年度昆明市生态环境状况公报》，判定本项目所在区域属于环境空气质量达标区。 本项目建成后，污染物主要为锅炉废气（颗粒物、SO2、NOX），经布袋除尘器处理后由1个40m高排气筒排放。根据计算，锅炉有组织颗粒物、SO2、NOx排放浓度分别为11.08mg/m3、25.18mg/m3、163.89mg/m3，能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃气锅炉浓度限值要求，即颗粒物浓度≤20mg/m3、SO2浓度≤50mg/m3、NOx浓度≤200mg/m3。项目有组织排放废气达标排放，对外环境影响较小。 本项目使用燃生物质颗粒的锅炉，废气污染防治技术对照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表7污染防治可行技术，本项目锅炉采取的袋式除尘属于其中推荐的可行性技术。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉》，袋式除尘效率99.7%；本项目采用布袋除尘器进行处理，处理后的废气可以达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定的标准要求，废气达标外排，处理措施可行。 锅炉排气筒非正常排放情况下，除尘效率降为80%时，颗粒物排放浓度超过《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉标准，即颗粒物浓度≤20mg/m3。非正常排放对区域环境及敏感目标会产生一定影响，为避免废气污染对厂内员工、周围环境造成影响，建设单位日常运行期间应对布袋除尘器进行维护和管理，杜绝非正常排放。若发生非正常排放，立即停止运行，找出非正常排放的来源。 通过上述分析，项目在采取适当的废气治理措施后，评价认为项目运营期对当地大气环境质量影响是轻微的，对项目周边环境影响不大，项目废气均能达标排放，项目对环境空气的影响可接受。 2.3.4排气筒高度设置合理性分析 根据现场勘查，项目厂址周边200m范围内已建成企业主要为:南面农业公司（停产）、休闲娱乐场所，北面的苗圃基地。项目厂址周边200m范围最高建筑为项目办公楼和厂房，最高为10m，本项目排气简高度设置为40m，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中“4.5 新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”以及表4燃煤锅炉房烟囱最低允许高度中10t/h~20t/h锅炉烟囱最低允许高度为40m的要求。因此，项目依托现有40m排气筒高度合理。 后期安装20t/h燃煤锅炉后排气筒高度须根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）及原有环评和批复要求，20t/h燃煤锅炉须经45m高排气筒排放，该生物质锅炉仅作为备用锅炉使用。 2.3.5监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合项目实际，列出项目运营期具体监测计划如下： 表4.2-4 项目运营期自行监测计划 分项; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 废气; 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度; 锅炉烟囱DA001; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃气锅炉浓度限值要求. 三、废水影响分析 3.1废水主要环境影响因素 根据工程分析中水平衡计算，项目废水排水量为17.29m3/d，5187m3/a。锅炉废水水质参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材一----社会区域类环境影响评价》(中国环境科学出版社)中数据，即BOD5: 30mg/L、SS:100mg/L、NH3-N: 10mg/L、TP:8mg/L；COD按照排污系数进行核算，COD浓度为84.3mg/L。项目污水处理产生的污染因子及浓度的计算如下。 表4.3-1 项目污水产生及排放一览表 排放源; 污染物 名称; 处理前; 处理后. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 综合污水; 废水量 （m3/a）; 5187; 5187. NH3-N; 10; 0.052; 1.5; 0.0078. TP; 8; 0.041; 0.4; 0.0021. COD; 84.3; 0.44; 25; 0.13. SS; 100; 0.52; 3; 0.016. 备注; 排放浓度根据业主提供的厂区综合污水处理站自动监测结果进行核算。. 项目运营期主要包括锅炉清净水、软水站废水。软水站废水和锅炉清净下水进入厂区综合污水处理站处理后回用生产，废水不外排。 3.2措施处理可行性分析 根据《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）中表4废水可行技术参考表，针对全厂综合生产废水的可行性技术包括预处理（沉淀、除油、混凝、中和、其他）+生物法+深度治理（反渗透、离子交换设施等）；项目采用混凝沉淀+CQJ超效浅层气浮工艺处理厂区污水，因此，拟建项目废水污染防治措施为可行性技术。 本次改建内容为拟将现有1台10.5t/h燃煤蒸汽锅炉改为1台10.5t/h生物质锅炉进行供热。改建后锅炉产生的污水种类不变，锅炉产生污水还是锅炉清净下水、软水站废水，改建后锅炉污水种类与现有锅炉污水种类一致。厂区综合污水处理站处理规模为4800m3/d，本次锅炉改建污水进入厂区综合污水处理站处理量为17.29m3/d，对比原有锅炉废水（8.7m3/d，2610m3/a）排放情况，新增废水量为8.59m3/d，根据现有项目实际运营情况进入厂区综合污水处理站处理量为2500m3/d，因此污水进入厂区综合污水处理站后总处理量为2508.59m3/d，厂区综合污水处理站处理规模满足生产需求。因此污水处理沿用现有污水处理站可行。 3.3污水处理可行性分析 厂区综合污水处理站处理规模为4800m3/d，本次锅炉改建新增污水进入厂区综合污水处理站处理量为8.59m3/d，改建后锅炉排放的污水种类不变，锅炉排放污水还是锅炉清净下水、软水站废水，改建后锅炉污水种类与现有锅炉污水种类一致。现有锅炉废水排放量与本项目基本相同，改建后锅炉废水排放量几乎不变。厂区综合污水处理站处理规模满足生产需求。因此，厂区综合污水处理站污水处理的方式满足要求，污水处理设施设置合理可行。 四、噪声 4.1、噪声源强 项目主要噪声源为风机、水泵、生物质锅炉运转噪声，项目设备均为室内设备。噪声源强为75-85dB（A）。噪声源强表如下： 表4.4-1 项目机械设备噪声声源一览表 单位：dB（A） 建筑物; 声源名称; 源强dB (A); 空间相对位置/m; 距项目边界m; 项目边界声级dB（A）; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离m. 生产车间; 锅炉; 85; 14.36; 60.19; 1; 15; 70; 15; 55; 1. 锅炉配套风机1#; 80; 23.67; 59.31; 1; 18; 65; 15; 50; 1. 锅炉配套风机2#; 80; 17.7; 61.95; 1; 22; 65; 15; 50; 1. 水泵1#; 75; 6.81; 62.12; 1; 5; 60.4; 15; 45.4; 1. 水泵2#; 75; 13.13; 64.23; 1; 3; 61; 15; 46.0; 1. 备注：厂界西南一角，原点坐标为103.13724539，24.79627888。. 4.2、噪声预测 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），本项目评价采用下述噪声预测模式。设备噪声源主要为点声源，评价采用点声源模式预测噪声源对环境的影响。 ①无指向性点声源几何发散衰减公式 式中： Lp（r）——点声源在预测点处声压级； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，取值1m。 ②预测点的A声级叠加公式 各受声点的声源叠加按下列公式计算： 式中： Li——第i个声源声值； LA——某点噪声总叠加值； n——声源个数。 ③预测软件及参数 本次环评采用北京尚云环境有限公司开发的软件EIAproN2021（V2.5.218）开展预测，该软件以新版《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求为编制依据。 ②预测结果及评价 表4.4-2 厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB（A） 序号; 名称; X(m); Y(m); 离地高度(m); 昼间; 夜间; 背景值; 叠加值; 达标分析. 贡献值(dB); 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 西厂界; -91.66; 45.44; 1.20; 33.17; 33.17; 54; 43; 54.04; 43.5; 达标. 2; 北厂界; -22.64; 132.87; 1.20; 35.94; 35.94; 56; 45; 56.04; 45.6; 达标. 3; 东厂界; 64.79; 75.35; 1.20; 45.22; 45.22; 57; 47; 57.28; 49.52; 达标. 4; 南厂界; 20.93; -0.15; 1.20; 43.34; 43.34; 55; 45; 55.29; 47.57; 达标. 备注：①《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）； ②背景值来源于2025年第三季度厂界噪声检测报告。. 经过预测，项目厂界噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目周边50m范围内无声环境保护目标。 4.3、噪声监测计划 噪声监测计划如下： 表4.4-3 噪声监测计划表 监测点位; 监测项目; 时间及频次; 执行标准; 标准限值. 厂界外东、南、西、北1m处; 等效声级Leq(dB(A)); 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 昼间60dB（A），夜间50dB（A）. 五、固体废物 项目运营过程中产生的固废包括锅炉灰渣、除尘灰。 ①锅炉灰渣、除尘灰 空气干燥基灰分为3.96%，项目用生物质量为14573.74t/a。则项目锅炉灰渣产生量为577.12t/a。项目除尘灰渣产生量为325.72t/a。根据《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)，废物种类为S03炉渣，废物代码为900-099-S03，属于一般固废，锅炉灰渣、除尘灰渣外售给华宁万象再生资源有限公司利用。 ②废离子树脂 根据业主提供，项目离子交换树脂在置换之后废离子树脂的产生量为1.2t/a。根据《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)，废物种类为S59其他工业固体废物，废物代码为900-008-S59，属于一般固废，废离子树脂外售给华宁万象再生资源有限公司利用。 项目固废均得到合理处置，对环境影响较小。 本项目一般固废产生及处置情况见下表。 表4.5-1 建设项目废物产生及处置一览表 序号; 属性; 产物工序; 类型; 固废代码; 产生量（t/a）; 处理方式. 1; 一般固废; 锅炉; 锅炉灰渣; 900-099-S03; 577.12; 外售给华宁万象再生资源有限公司利用。. 除尘灰; 325.72. 3; 软化; 废离子树脂; 900-008-S59; 1.2. 六、地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）项目不涉及污水灌溉、固体废弃物农业利用、农用化学品施用、大气干湿沉降等土壤污染途径，不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不开展地下水和土壤的环境影响分析。 七、环境风险 本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对本项目进行环境风险评价。 （1）环境风险识别 项目主要燃料为生物质，不属于风险物质，不存在重大危险源。本项目使用成型生物质颗粒，为普通可燃物质，不属于易燃易爆、有毒有害化学品。本项目物料危险源主要是锅炉房及生物质料仓发生火灾事故，对大气环境产生污染，因此，本环评将其作为评价重点，并提出事故防范措施。 （2）风险评价内容 1）火灾风险分析 本项目采用生物质作为燃料，发生火灾时，火场的温度很高，辐射热强烈，且火灾蔓延速度快。发生火灾后，可能产生的有害有毒气体为不完全燃烧产生的一氧化碳，造成一氧化碳气体大量扩散，对周围环境产生影响。为了防止火灾，全厂消防设置本着“预防为主，防消结合”的原则，对主要设备和重要建筑物均采取防消结合措施。厂区内现在均设置了消防灭火器材。 2）废气处理设施非正常运行工况下的环境影响分析 本项目锅炉废气使用布袋除尘器处理，净化后废气可满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)燃气锅炉要求。但是当废气处理装置故障时，本项目排放废气就会超出排放标准要求。因此建设单位要对除尘器进行定期检修，防止出现事故现象。 （3）环境风险防范措施 1）为把风险事故的发生和影响降到最低限度，针对项目的生产特点，特别应注意以下几点：加强职工安全环保教育，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育；应配备必需的消防设施，落实安全管理责任。 2）制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗。 3）堆放的生物质燃料量要严格控制，不得存放过多。 4）综合考虑本项目废气治理设施发生故障的可能性及事故的类型，建设单位应定期对废气处置设施进行检修，并形成制度。安排环保专员对废气处置设施进行管理，设备检修过程或设施维护过程应暂时停止生产，防治因维护检修造成废气排入空气环境造成污染。 八、竣工环境验收要求 表4.8-1 竣工验收监测计划一览表 环保措施名称; 监测项目; 监控负责单位; 监测检查频次; 监测点; 执行标准. 环境噪声监测; Leq(A); 环境管理机构; 连续2天，2次/天，昼间、夜间1次; 厂界外东、南、西、北1m处，4个点位; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 废气监测; 有组织; SO2、NOX、颗粒物; 环境管理机构; 连续2天，4次/天; 排气筒（DA001）排口; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 烟尘 | 布袋除尘器 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014） |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 |  |  |
|  |  | 烟气黑度 |  |  |
| 地表水环境 | 锅炉清净下水 | pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷 | 厂区综合污水处理站 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
|  | 软水站废水 | pH |  |  |
| 声环境 | 风机、水泵、空压机等 | 等效连续A声级 | 厂房隔音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 锅炉灰渣、除尘灰 | 外售给华宁万象再生资源有限公司利用 | / |
|  |  | 废离子交换树脂 |  | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）为把风险事故的发生和影响降到最低限度，针对项目的生产特点，特别应注意以下几点：加强职工安全环保教育，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育；应配备必需的消防设施，落实安全管理责任。 2）制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗。 3）堆放的生物质燃料量要严格控制，不得存放过多。 4）综合考虑本项目废气治理设施发生故障的可能性及事故的类型，建设单位应定期对废气处置设施进行检修，并形成制度。安排环保专员对废气处置设施进行管理，设备检修过程或设施维护过程应暂时停止生产，防治因维护检修造成废气排入空气环境造成污染。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①加强对布袋除尘器的运行监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放； ②建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修； ③加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平； ④建立环保管理制度并上墙公示。 ⑤《云南李好纸业有限公司锅炉治理项目环境影响报告表》自本批复之日（2023年12月5日）起超过5年开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。 |  |  |  |

# 六、结论

项目建设符合国家产业政策，选址合理。项目施工期和运营期排放的污染物处理处置措施可靠。污染物排放符合达标排放及总量控制原则，对环境影响较小。 综上所述，评价认为在严格按照“三同时”要求，严格落实各项污染物处理处置措施的条件下，项目建设符合我国社会、经济、环境保护协调发展方针，符合评价原则，从环境保护的角度分析，项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 | 3.585t/a | 5.984t/a | 0 | 0.98t/a | 3.585t/a | 0.98t/a | -2.605t/a |
|  | SO2 | 16.56t/a | 22.129t/a | 0 | 2.29t/a | 16.56t/a | 2.29t/a | -14.27t/a |
|  | NOX | 15.088t/a | 15.435t/a | 0 | 14.87t/a | 15.088t/a | 14.87t/a | -0.218t/a |
|  | 汞及其化合物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉废水、软水站废水 | 废水量 | 0.261 |  |  | 0.5187 | / | 0.5187 | +0.2577 |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 锅炉灰渣、除尘灰 |  |  |  |  |  | 902.84t/a |  |
|  | 废离子树脂 |  |  |  |  |  | 1.2t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①